Estudio de diagnóstico de gestión hídrica

Clínica Bupa Antofagasta

WES — Monitoreo Inteligente

Octubre 2026

Periodo de monitoreo: 31/07/2026 – 30/09/2026 (62 días)

Índice

Resumen Ejecutivo	2

I. Antecedentes	3

II. Objetivos y resultados esperados	4

III. Definición de sectores a monitorear	4

IV. Fotografías de instalación	5

V. Análisis de sectores monitoreados	6

1) Medidor Principal Sanitaria	6

2) Sala de Bomba Principal	8

3) Sala de Bomba Sexto Piso	10

VI. Facturación sanitaria (Aguas Antofagasta)	12

VII. Conclusiones y hallazgos	13

VIII. Recomendaciones y próximos pasos	13

Resumen Ejecutivo

Propósito y Alcance

El Estudio tuvo como objetivo principal establecer una línea de base detallada del consumo hídrico de la Clínica Bupa Antofagasta y validar la solución de monitoreo inteligente de WES para potenciar la capacidad de gestión eficiente y sostenible del agua.

El estudio contempló el monitoreo en línea de 3 puntos críticos durante 31/07/2026–30/09/2026 (62 días), con perfiles diarios, lun–dom y curvas 24 h del día pico, del día mínimo y de tres días cercanos al promedio.

Hallazgos Principales de Consumo

Brecha de visibilidad: 1.834,5 m³ (39,5% del total Sanitaria) entre Medidor Principal Sanitaria (4.646,1 m³) y la suma de Bomba Principal + Sexto Piso (2.811,6 m³). Hipótesis: tramos de red no instrumentados (empalmes previos a impulsión / otros consumos del recinto).

Sanitaria = 100% de la cuenta WES del periodo: promedio 74,9 m³/día (rango 16,4–162,3 m³/día). Principal 54,3% · Sexto 6,2%.

Facturación Aguas Antofagasta (jun–sep 2026): 24.298 m³ y $67.273.160 (cliente 1110080842 · medidor 534 · Centro Médico Antofagasta S.A.).

Recomendaciones Estratégicas

Monitoreo incremental: extender medición a tramos no visualizados para cerrar la brecha del 39,5%.

Apoyo tecnológico: implementar Control Inteligente WES en sectores de alto consumo (horarios inhábiles prioritario).

Seguimiento factura vs WES: contrastar cada ciclo de Aguas Antofagasta con Sanitaria WES.

I. Antecedentes

La Clínica Bupa solicitó a WES un estudio de diagnóstico de gestión hídrica en Clínica Bupa Antofagasta para el monitoreo en línea de sus redes.

El objetivo es construir una línea de base detallada del consumo hídrico de los sectores instrumentados del recinto.

Periodo analizado en este informe: 31/07/2026 al 30/09/2026 (62 días), con tres puntos de medición.

a. Hitos

Reunión de Kick-off / 3 de junio

Visita de inspección técnica / 24 de junio

Habilitación empalmes eléctricos / junio – julio

Instalación y habilitación equipos WES / 20 y 21 julio

Capacitación equipo BUPA Plataforma WES / 31 julio

Ubicación

| Recinto | Dirección |
| --- | --- |
| Clínica Bupa Antofagasta | Manuel Antonio Matta 1945, Antofagasta |

II. Objetivos y resultados esperados

Tres ejes técnicos centrales:

(A) Línea de base hídrica con data de alta frecuencia.

(B) Perfiles diario, lun–dom y 24 h (pico, mínimo y cercanos al promedio).

(C) Detección de ineficiencias, huecos de data y desacoples operacionales.

III. Definición de sectores a monitorear

Tras visita técnica y reuniones Bupa–WES (junio–julio), se instrumentaron:

1. Medidor Principal Sanitaria: matriz de cobre de 2" a la entrada. Mide el 100% del volumen entregado por Aguas Antofagasta.

2. Sala de Bomba Principal (Primer Piso): impulsión de cobre de 2" en planta baja; distribuye agua a gran parte de la infraestructura.

3. Sala de Bomba Sexto Piso: red de 2" en cobre del sexto nivel; presuriza y abastece el resto del recinto.

IV. Fotografías de instalación

Instalación de equipos WES (20–21 julio). Se muestra el gabinete y el sector de cada punto (fuente: Bupa Antofagasta / Fotografias).

| Medidor Principal Sanitaria | Sala de Bomba Principal | Sala de Bomba Sexto Piso |
| --- | --- | --- |

Usuarios BUPA en WES App: Catherine Velásquez, Joel Cartes y Jonathan Chaparro.

V. Análisis de sectores monitoreados

Data WES 31/07/2026–30/09/2026. Gráficos propios estilo App WES. Por cada punto: perfil diario, promedio lun–dom, y curvas 24 h (m³/hr) del día máximo, del día mínimo y de tres días cercanos al promedio.

1) Medidor Principal Sanitaria

| Total (m³) | 4.646,1 |
| --- | --- |
| Promedio mensual (m³) | 2.248,1 |
| Promedio diario (m³) | 74,9 |
| Días con data | 62 / 62 |
| Rango min y max diario (m³) | 16,4 – 162,3 m³ (29/09/2026 / 28/08/2026) |
| % sobre Sanitaria | 100,0% |

Perfil de consumo diario (m³) — Sanitaria · Fuente: WES

Patrón del periodo con pico 162,3 m³/día (28/08/2026) y mínimo 16,4 m³/día (29/09/2026). Promedio 74,9 m³/día.

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 73,75 |
| Martes | 78,14 |
| Miércoles | 76,31 |
| Jueves | 81,99 |
| Viernes | 85,65 |
| Sábado | 70,6 |
| Domingo | 58,89 |

El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

Monitoreo Inteligente WES / Perfil hídrico horario — Sanitaria

Curvas 24 h (m³/hr) del día máximo, del día mínimo y de tres días con consumo más cercano al promedio (74,9 m³/día). Fuente: App WES.

Día máximo 28/08/2026 — 162,3 m³ · Fuente: APP WES

Día mínimo 29/09/2026 — 16,4 m³ · Fuente: APP WES

Días cercanos al promedio — Sanitaria

Seleccionados: 16/08/2026 (75,9 m³, Δ 1); 23/08/2026 (73,9 m³, Δ 1); 09/08/2026 (76,2 m³, Δ 1,2).

Cercano al promedio 16/08/2026 — 75,9 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 23/08/2026 — 73,9 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 09/08/2026 — 76,2 m³ · Fuente: APP WES

2) Sala de Bomba Principal (Primer Piso)

| Total (m³) | 2.523,7 |
| --- | --- |
| Promedio mensual (m³) | 1.221,2 |
| Promedio diario (m³) | 40,7 |
| Días con data | 62 / 62 |
| Rango min y max diario (m³) | 1,8 – 68 m³ (27/09/2026 / 04/08/2026) |
| % sobre Sanitaria | 54,3% |

Perfil de consumo diario (m³) — Bomba Principal · Fuente: WES

Patrón del periodo con pico 68 m³/día (04/08/2026) y mínimo 1,8 m³/día (27/09/2026). Promedio 40,7 m³/día.

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 41,37 |
| Martes | 43,73 |
| Miércoles | 42,51 |
| Jueves | 42,83 |
| Viernes | 43,75 |
| Sábado | 38,62 |
| Domingo | 32,35 |

El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

Monitoreo Inteligente WES / Perfil hídrico horario — Bomba Principal

Curvas 24 h (m³/hr) del día máximo, del día mínimo y de tres días con consumo más cercano al promedio (40,7 m³/día). Fuente: App WES.

Día máximo 04/08/2026 — 68 m³ · Fuente: APP WES

Día mínimo 27/09/2026 — 1,8 m³ · Fuente: APP WES

Días cercanos al promedio — Bomba Principal

Seleccionados: 30/08/2026 (40,8 m³, Δ 0,1); 23/08/2026 (41 m³, Δ 0,3); 19/08/2026 (43,3 m³, Δ 2,6).

Cercano al promedio 30/08/2026 — 40,8 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 23/08/2026 — 41 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 19/08/2026 — 43,3 m³ · Fuente: APP WES

3) Sala de Bomba Sexto Piso

| Total (m³) | 287,9 |
| --- | --- |
| Promedio mensual (m³) | 139,3 |
| Promedio diario (m³) | 5 |
| Días con data | 58 / 62 |
| Rango min y max diario (m³) | 1,4 – 12,1 m³ (18/08/2026 / 08/08/2026) |
| Hueco sin registro | 14/08/2026 – 17/08/2026 (lluvias) |
| % sobre Sanitaria | 6,2% |

Perfil de consumo diario (m³) — Sexto Piso · Fuente: WES

Patrón del periodo con pico 12,1 m³/día (08/08/2026) y mínimo 1,4 m³/día (18/08/2026). Promedio 5 m³/día.

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 4,96 |
| Martes | 5,08 |
| Miércoles | 5 |
| Jueves | 4,96 |
| Viernes | 5,3 |
| Sábado | 5,17 |
| Domingo | 4,26 |

El promedio lun–dom permite contrastar días hábiles e inhábiles.

Monitoreo Inteligente WES / Perfil hídrico horario — Sexto Piso

Curvas 24 h (m³/hr) del día máximo, del día mínimo y de tres días con consumo más cercano al promedio (5 m³/día). Fuente: App WES.

Día máximo 08/08/2026 — 12,1 m³ · Fuente: APP WES

Día mínimo 18/08/2026 — 1,4 m³ · Fuente: APP WES

Días cercanos al promedio — Sexto Piso

Seleccionados: 10/09/2026 (5 m³, Δ 0); 24/08/2026 (4,9 m³, Δ 0,1); 11/09/2026 (4,9 m³, Δ 0,1).

Cercano al promedio 10/09/2026 — 5 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 24/08/2026 — 4,9 m³ · Fuente: APP WES

Cercano al promedio 11/09/2026 — 4,9 m³ · Fuente: APP WES

Participación sobre Sanitaria (periodo)

| Punto | Consumo (m³) | % |
| --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria | 4.646,1 | 100,0% |
| Sala de Bomba Principal | 2.523,7 | 54,3% |
| Sala de Bomba Sexto Piso | 287,9 | 6,2% |
| Principal + Sexto | 2.811,6 | 60,5% |
| No monitoreado (brecha) | 1.834,5 | 39,5% |

VI. Facturación sanitaria — Aguas Antofagasta

Boletas Centro Médico Antofagasta S.A. (N° cliente 1110080842 · medidor 534 · Manuel Antonio Matta 1957). Fuente: Bupa Antofagasta / Facturacion.

| Periodo | Emisión | Consumo (m³) | Monto facturado | N° factura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio 2026 | 02-06-2026 | 7.102 | $19.662.850 | 1453711 |
| Julio 2026 | 03-07-2026 | 6.696 | $18.538.860 | 1460583 |
| Agosto 2026 | 04-08-2026 | 7.627 | $21.116.260 | 1467321 |
| Septiembre 2026 | 27-08-2026 | 2.873 | $7.955.190 | 1474021 |
| Total | — | 24.298 | $67.273.160 | — |

Lecturas encadenadas — medidor 534

| Ciclo | Lect. anterior | Lect. actual | m³ | N° factura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Junio 2026 | 87562 | 94664 | 7.102 | 1453711 |
| Julio 2026 | 94664 | 101360 | 6.696 | 1460583 |
| Agosto 2026 | 101360 | 108987 | 7.627 | 1467321 |
| Septiembre 2026 | 108987 | 111860 | 2.873 | 1474021 |

VII. Conclusiones y hallazgos

1) Periodo 31/07/2026–30/09/2026: Sanitaria 4.646,1 m³ (74,9 m³/día).

2) Principal+Sexto = 60,5%; brecha = 39,5% (1.834,5 m³).

3) Hueco de data solo en Sexto Piso 14–17/08/2026; Sanitaria y Principal sin huecos.

4) Facturación jun–sep 2026 Antofagasta: 24.298 m³ / $67.273.160.

5) Por cada punto se presentan perfiles 24 h del día máximo, mínimo y tres cercanos al promedio.

VIII. Recomendaciones y próximos pasos

Acción 1 — Instrumentar tramos no medidos para cerrar la brecha.

Acción 2 — Evaluar Control Inteligente WES en horarios inhábiles.

Acción 3 — Contraste ciclo a ciclo factura Aguas Antofagasta vs Sanitaria WES.

Acción 4 — Mantener usuarios BUPA activos y revisión periódica de alertas.

Documento generado 20/10/2026 19:56 · WES · Clínica Bupa Antofagasta