INFORME TÉCNICO CORTO

Cambio de memoria de placa — Etapa N°5 (000027-03)
Fundo Zapallar (000027)

Fecha intervención: 22/09/2026  ·  Generado: 23/09/2026 21:27 (Chile)

# 1. Resumen

En terreno se detectaron lecturas de caudal anómalas (pulsos del orden de 92 y 200 m³/h) en la matriz de Etapa N°5. Tras descartar falla del sensor y de la cadena de pulsos, y verificar voltajes correctos, se concluyó que el error provenía de la memoria de la placa. Se reemplazó la memoria para normalizar el punto y evitar recurrencia. Se valida además el consumo con lecturas mecánicas del medidor Sensus versus la app WES.

# 2. Revisión en terreno

Sensor Census / sensor inductivo: probado y en buen estado.

Pulsos de revisión: realizados; respuesta correcta.

Voltajes de alimentación / alimentación de placa: correctos.

Diagnóstico: memoria de la placa arrojaba el error (lecturas irreales).

Acción correctiva: cambio de memoria de la placa; punto reparado/normalizado.

# 3. Medidor y lecturas mecánicas

Marca/modelo: Sensus MeiStream Plus 100

Serie medidor: 8 SEN01 2370 9030 (2023)

Q3 medidor: 100 m³/h

Módulo pulsos: HRI-Mei B4 500 ms, serie 31730485

Peso de pulso DN 40–125: 100 L/pulso (=0.1 m³/pulso), aplicable a DN90

Lectura inicial: 5.144 m³ (22-09-2026)

Lectura final: 5.177 m³ (23-09-2026)

Δ mecánico: 33 m³

# 4. Criterio hidráulico (DN90)

La red es DN90 fierro dúctil. Techo práctico de red ≈ 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red no puede entregar de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

| Velocidad de referencia | Caudal teórico DN90 |
| --- | --- |
| 1,5 m/s | ≈ 34 m³/h |
| 2,0 m/s | ≈ 46 m³/h |
| 2,5 m/s (techo práctico) | ≈ 57–60 m³/h |

# 5. Cálculo de validación

Validación con lecturas fotográficas del medidor Sensus (Etapa N°5) y el consumo registrado en la app WES. Ventana: 22-09-2026 desde las 14:00 (hora completa) hasta las 17:00 del 23-09-2026.

| 22-09-2026 · 5.144 m³ | 23-09-2026 · 5.177 m³ |
| --- | --- |

| Validación Etapa N°5 — medidor Sensus (lectura mecánica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Etapa N°5 | 22-09-2026 14:00 | 5.144 | 23-09-2026 17:00 | 5.177 | 33,00 | 27 |

| Total App WES | 31,10 m³ |
| --- | --- |
| Total Lectura Sensus | 33,00 m³ |
| % Error | 5,8 % |

En base a las lecturas, el rango de error entre la lectura del medidor Sensus y la app WES es de un 5,8 % (1 − 31,10/33,00). Aceptable (diferencia moderada).

# 6. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor Sensus/HRI y voltajes OK). Validación post-cambio: lectura mecánica 33,00 m³ vs app WES 31,10 m³ (% error 5,8 %). Aceptable (diferencia moderada). Seguimiento diario matutino del nodo 000027-03 con umbral 60 m³/h (techo DN90).

Documento interno WES · Fundo Zapallar · Etapa N°5 (000027-03) · generado 23-09-2026 21:27.