# Revisión de consumo — Gimnasio municipal Renca

Nodo 000017-05  ·  ultrasonido nuevo desde el 21-04-2026

Periodo revisado: 22-04-2026 al 08-10-2026 (el 08-oct queda con dato hasta cerca de las 14:00, hora Chile). Generado el 08-10-2026 17:39 con la serie diaria totalM3 de la API WES y el CSV horario del mismo nodo.

# 1. Resultado

En 165 días con registro (de 170 de calendario; faltan solo el 8 al 12 de mayo, corte de energía del equipo) el medidor acumuló 815,8 m³. Depurado el pico imposible del 3 de septiembre, el consumo queda en 747,2 m³, promedio 4,53 m³/día.

Ese promedio mezcla dos regímenes. Con el ultrasonido ya estable, de mayo al 15 de julio el gimnasio consumió 1,78 m³/día (126,2 m³ en 71 días). Esa es la línea base. Entre el 17 de julio y el 16 de agosto el caudal fue continuo día y noche: 435,6 m³ en 31 días, 14,1 m³/día. Contra la línea base, ese tramo suma unos 381 m³ de más.

Consumo diario. El eje llega a 28 m³/día para leer el régimen normal. El 3-sep la API marcó 74,5 m³; en el gráfico se anota aparte y la barra sólida es el día sin la hora falsa.

| Mes | Días con dato | m³ API | m³ depurado | m³/día |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abril 2026 (desde el 22) | 9 | 48,6 | 48,6 | 5,4 |
| Mayo 2026 (sin 8–12) | 26 | 49,1 | 49,1 | 1,89 |
| Junio 2026 | 30 | 56,8 | 56,8 | 1,89 |
| Julio 2026 | 31 | 293,7 | 293,7 | 9,47 |
| Agosto 2026 | 31 | 227 | 227 | 7,32 |
| Septiembre 2026 | 30 | 111,3 | 42,7 | 1,42 |
| Octubre 2026 (al 8, día parcial) | 8 | 29,3 | 29,3 | 3,66 |

# 2. Cómo se lee cada tramo

## Arranque del medidor nuevo (22 al 30 de abril)

48,6 m³ en 9 días (5,4 m³/día). El 29 y el 30 suben a 15,8 y 9,0 m³, repartidos a lo largo del día (máximo horario 1,4 m³/h). Es uso, no un error del ultrasonido. En mayo el consumo baja y se estabiliza.

## Línea base (mayo al 15 de julio)

Promedio 1,78 m³/día. Mayo y junio quedan en 1,89 m³/día; del 1 al 15 de julio, cerca de 1,4 m³/día. La madrugada es casi nula (en un día típico de junio, menos de 0,2 m³ entre las 00:00 y las 06:59). El 8 al 12 de mayo no hay registro: se bajó la energía del equipo, no es un cero hidráulico.

## Caudal continuo (desde la tarde del 16 de julio hasta mediados de agosto)

El 16 de julio el día venía en cero y desde las 14:00 aparece un caudal de ~0,45 m³/h que sigue subiendo de noche. Del 17 al 26 de julio el perfil es plano las 24 horas, del orden de 0,8 a 1,0 m³/h (~19 m³/día). No hay contraste entre horario de gimnasio y madrugada: el agua pasó todo el día. En una cañería de 2" eso es físicamente posible (la referencia a 1,5 m/s es ~11,4 m³/h); no es un fallo del ultrasonido como los picos del medidor anterior.

El tramo 17-jul a 16-ago suma 435,6 m³ (14,1 m³/día). El exceso respecto de la línea base es de unos 381 m³. Desde el 17 de agosto el caudal diario baja (8 m³, luego 3–7 m³) y el 25 de agosto ya está otra vez bajo 1 m³, con la noche en cero.

## Septiembre: vuelve a la línea baja, con dos días aparte

Sin la hora falsa, septiembre queda en 42,7 m³ (1,42 m³/día), por debajo de la línea base de mayo-junio.

3 de septiembre: la API marca 74,52 m³. 68,55 m³ caen en una sola hora (03:00) y el resto del día está en cero salvo 5,97 m³ a las 16:00. 68,6 m³/h es unas seis veces el caudal de referencia de la tubería de 2" (~11,4 m³/h). Esa hora no es agua; se excluye del total depurado. Los 5,97 m³ de las 16:00 sí caben en la cañería y se mantienen.

20 de septiembre: 13,99 m³, casi todos entre las 15:00 (10,87 m³) y las 16:00 (2,43 m³). La hora de las 15:00 está en el límite de la 2", pero la noche quedó en cero: fue un evento corto (llenado o uso intenso), no una fuga que haya quedado abierta.

## Octubre: el caudal de noche volvió a subir

Del 1 al 4 de octubre el día está entre 0,16 y 0,38 m³. Desde el 5 sube: 2,6 m³ el lunes 5, 8,3 m³ el martes 6 y 12,3 m³ el miércoles 7. El jueves 8, con dato solo hasta ~14:00, ya lleva 5 m³. El 7 de octubre el perfil otra vez es parejo (cerca de 0,3 a 0,8 m³/h también de madrugada). Es el mismo tipo de caudal continuo de julio, todavía más bajo, y conviene mirarlo en terreno antes de que se instale.

Cuatro días tipo. En el 03-sep el eje se cortó en 8 m³/h para que se vea el resto del día; la hora 03:00 (68,6 m³) queda fuera del gráfico.

# 3. Conclusiones

El ultrasonido instalado el 21 de abril está midiendo bien cuando el gimnasio opera normal: alrededor de 1,9 m³/día en mayo y junio, con la madrugada casi en cero.

El consumo que se sale de esa línea no es uso del gimnasio. Del 17 de julio al 16 de agosto hubo caudal continuo (~14 m³/día) y un exceso de unos 381 m³ frente a la línea base.

Ese caudal bajó solo hacia el 25 de agosto. Septiembre, ya depurado, volvió a ~1,3 m³/día.

Hay que descartar 68,55 m³ del 3 de septiembre (una hora a las 03:00, imposible en la cañería de 2"). El 20 de septiembre sí parece un llenado real de unas dos horas.

Desde el 5 de octubre el caudal nocturno está subiendo de nuevo (12,3 m³ el 7-oct, perfil plano). Es el punto a revisar ahora.