Informe de validación — Etapa N°5 · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Etapa N°5 (000027-03) · Informe final

Validaciones: 22-09-2026 14:00 23-09-2026 17:00 · Intervención placa 22-09-2026 →

| Sensus vs app WES | Lecturas Sensus | Red / medidor |
| --- | --- | --- |
| Error 5,8 % 33,00 / 31,10 m³ | 5.144 5.177 m³ → Δ 33 m³ | DN90 · techo 60 m³/h ≈ Q3 medidor 100 m³/h |

1. Objetivo

Documentar la intervención en terreno sobre la placa de Etapa N°5 ante caudales anómalos incompatibles con la red DN90, y presentar el cálculo de validación entre lecturas mecánicas del medidor Sensus y el consumo de la app WES.

2. Resumen

Se detectaron pulsos del orden de 92 y 200 m³/h. Sensor inductivo, pulsos de revisión y voltajes OK; el error era de memoria de placa. Se reemplazó la memoria y se normalizó el punto. Validación Sensus vs app WES: error 5,8 % (aceptable (diferencia moderada)).

3. Actividades realizadas

3.1 Revisión en terreno

Sensor Census / inductivo OK, pulsos de revisión OK y voltajes correctos. Diagnóstico: falla de memoria de la placa. Acción: cambio de memoria; punto reparado/normalizado.

3.2 Medidor instalado

Medidor Sensus MeiStream Plus 100, serie 8 SEN01 2370 9030 (2023), Q3 = 100 m³/h. Módulo HRI-Mei B4 500 ms (serie 31730485), pulso DN 40–125 = 100 L/pulso. Lecturas: 5.144 m³ (22-09-2026) 5.177 m³ (23- → 09-2026); Δ 33 m³.

3.3 Criterio hidráulico (DN90)

Red DN90 fierro dúctil. Techo práctico 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red ≈ no entrega de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

| Velocidad de referencia | Caudal teórico DN90 |
| --- | --- |
| 1,5 m/s | ≈ 34 m³/h |
| 2,0 m/s | ≈ 46 m³/h |
| 2,5 m/s (techo práctico) | ≈ 57–60 m³/h |

4. Cálculo de validación

4.1 Lecturas fotográficas Sensus

Relojería del medidor: 22-09-2026 14:30 23-09-2026 16:54. →

| Sensus · 22-09-2026 14:30 | Sensus · 23-09-2026 16:54 |
| --- | --- |

4.2 Detalle del cálculo (22-09 14:00 23-09 17:00) →

Consumo app WES (hora 14 completa del 22-09 17:00 del 23-09) versus Δ de lecturas mecánicas Sensus. →

| Validación Etapa N°5 — medidor Sensus (lectura mecánica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Etapa N°5 | 22-09-2026 14:00 | 5.144 | 23-09-2026 17:00 | 5.177 | 33,00 | 27 |

| Total App WES | 31,10 m³ |
| --- | --- |
| Total Lectura Sensus | 33,00 m³ |
| % Error | 5,8 % |

Error Sensus vs app WES: 5,8 % (1 31,10/33,00). −

5. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor Sensus/HRI y voltajes OK). Validación post-cambio: lectura mecánica 33,00 m³ vs app WES 31,10 m³ (% error 5,8 %). Aceptable (diferencia moderada). El agente IA de WES revisará de forma diaria que el caudal esté de acuerdo al consumo histórico del punto y al máximo de consumo compatible con la matriz DN90 (umbral 60 m³/h).

WES · Informe final · Fundo Zapallar · 24-09-2026 11:36