WES  ·  Parque Arauco

Fichas ejecutivas por recinto

Período 01/06/2026 – 16/08/2026. Emisión 17 agosto 2026. Cinco variables por mall: equipos instalados, consumo mensualizado de los puntos WES, hallazgos, solicitudes, y noche con control (no se lee como fuga). Alineado al PPT 7 Malls de la carpeta entrega_diego_anibal, con datos junio–agosto.

Noche con control: no se lee como fuga. San Ignacio 500 desde el 16/07/2026; Pizza Hut desde el 01/07/2026; Estanque Norte desde el 05/08/2026; Estanque Sur con corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno. Esas madrugadas no se interpretan como fuga.

MAE  —  Mall Arauco Estación

Recepción 20/10/2025  ·  Capacitación 18/02/2025  ·  Usuarios: Equipo medioambiente.dcl@parauco.com; Sala de monitores MAE (salademonitoresmae@gmail.com); Sergio Fuenzalida — Analista Gestión Ambiental

1. Equipos instalados

• Estanque Norte Locales Mall (000025-01)

• Baños Públicos (000025-04)

• PIZZA HUT (000025-07)

• Sala de Bomba Estanque Sur (000025-19)

• Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) — activo, fuera del deck 7 Malls

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 3.178,7 m³  (106 m³/día)

Julio: 3.073,5 m³  (99,1 m³/día)

Agosto 1–16: 1.576,5 m³  (98,5 m³/día)

Proyección agosto: 3.054,5 m³

Mayor aporte: Sala de Bomba Estanque Sur — jun 1.365,2 / jul 801,9 / ago 463,4 m³

Variación m³/día: jul vs jun -6%  ·  ago vs jul -1%

Suma de los 4 puntos del deck (sin 000025-02).

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.178,7 m³ | 3.073,5 m³ | 1.576,5 m³ | 98,5 m³/d | 3.054,5 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Reparación 10/06 en red Sur (validada con mantención): Estanque Sur pasó de 83,1 a 28,9 m³/día y se mantiene (25,9 jul / 29 ago m³/día). No es fuga residual.

Pizza Hut: control nocturno desde 01/07 funciona (noche 0 m³ el 10/08). El alza de julio (23,8 → 37,7 m³/día) es diurna; agosto baja a 14 m³/día. Esa noche no se lee como fuga.

Estanque Norte: control desde 05/08. La noche no explica el alza (ago 1–4: 41,1 m³/día; 5–16: 55,9 m³/día). Revisar locales mall en horario hábil.

Baños Públicos: 16,3 → 7 → 3,4 m³/día. Noches ya ~0. Control instalado sin funcionamiento: no es prioridad.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Confirmar que el corte on/off de Estanque Sur queda a cargo permanente de mantención nocturna.

No abrir orden de fuga por noches de Norte / Pizza Hut / Sur: controles activos o corte operativo.

Revisar alza diurna de Estanque Norte en agosto (locales mall).

Incorporar Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) al tablero del recinto si corresponde a la cuenta del mall.

5. Noche con control: no se lee como fuga

Estanque Sur (000025-19): corte on/off de mantención nocturna. 10/08 noche 0,19 m³. La madrugada NO se lee como fuga.

Pizza Hut (000025-07): control 00:00–06:00 desde 01/07. Noche OK (10/08: 0 m³). No se lee como fuga.

Estanque Norte (000025-01): control desde 05/08. La madrugada NO se lee como fuga (el alza de agosto es diurna).

Baños Públicos: control instalado sin uso; noches ya ~0. Tampoco se interpreta como fuga.

MAM  —  Mall Arauco Maipú

Recepción 06/11/2025  ·  Capacitación 14/11/2025  ·  Usuarios: Miguel Rupayan — Encargado de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental; Equipo Mantención: C. Bustamante, O. Cuevas y Supervisor Eléctrico

1. Equipos instalados

• Placa Bancaria (000025-08)

• Impulsión Falabella (000025-09) — activo desde 11/08/2026 (OC / cambio de equipo)

• Impulsión Ripley (000025-10)

• Matriz Pasillo Tecnico Boulevard (000025-32)

• Salida de emergencia pasillo 1 ARROW (000025-33)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 10.014,1 m³  (333,8 m³/día)

Julio: 10.356,1 m³  (334,1 m³/día)

Agosto 1–16: 4.005,1 m³  (250,3 m³/día)

Proyección agosto: 7.759,8 m³

Mayor aporte: Placa Bancaria — jun 7.241,6 / jul 7.083,9 / ago 1.972,6 m³

Variación m³/día: jul vs jun 0%  ·  ago vs jul -25%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.014,1 m³ | 10.356,1 m³ | 4.005,1 m³ | 250,3 m³/d | 7.759,8 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Placa Bancaria concentra ~67% del volumen monitoreado (jun–ago).

Auditoría 18/06: Placa subió de 137,8 a 152,3 m³/día. Julio 228,5 m³/día. Agosto 1–16 vuelve a 123,3 m³/día (bajo el nivel pre-auditoría). Noche 10/08 = 0 m³.

Ripley: noches tendiendo a cero (lámina 9 del deck); volumen jul 3.245 m³, estable en agosto (~101,2 m³/día).

Pasillo Técnico Boulevard y salida ARROW: consumo residual (71,7 y 1,2 m³ en el período).

Impulsión Falabella (000025-09) ACTIVA desde el 11/08/2026. Jun–jul = 0 m³ (equipo fuera). Serie 11/08–16/08: 24,6 / 55,3 / 66,1 / 24,1 / 120,5 / 112 m³ (acum. 402,6 m³). Noche 12/08 6,8 m³ y 13/08 11,2 m³ (0–6 h). Sin control nocturno; baseline 2–3 semanas.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Incorporar Impulsión Falabella al tablero diario: ya no está en espera de OC; activo desde el 11/08.

No comparar Falabella con junio–julio (serie en cero). Seguir 2–3 semanas para fijar baseline diurno y nocturno.

Mantener seguimiento de Placa Bancaria: el alza del 18/06 se revirtió en agosto; no reabrir como fuga nocturna.

Pasillo y ARROW: dejar como referencia de red (no priorizar).

5. Noche con control: no se lee como fuga

Sin control nocturno WES declarado en este recinto.

Ripley y Placa: patrón nocturno del deck ya era ~0; esa madrugada no se lee como fuga.

Falabella: las noches desde el 12/08 (7–11 m³ en 0–6 h) SÍ entran al análisis; el punto recién entra en medición.

MAQ  —  Mall Arauco Quilicura

Recepción 06/11/2025 (original) / 17/02/2026 (relocalizado)  ·  Capacitación 14/11/2025  ·  Usuarios: Mario Freitez — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental; Equipo Mantención: Iván Dustan, Katihuska Varas, Lucas Méndez, Carlos Leyto

1. Equipos instalados

• Matriz Principal (000025-13)

• Alimentación Baños (000025-34)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 4.033,3 m³  (134,4 m³/día)

Julio: 6.056 m³  (195,4 m³/día)

Agosto 1–16: 3.275,1 m³  (204,7 m³/día)

Proyección agosto: 6.345,6 m³

Mayor aporte: Matriz Principal — jun 3.930,8 / jul 5.993,6 / ago 3.226 m³

Variación m³/día: jul vs jun 45%  ·  ago vs jul 5%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.033,3 m³ | 6.056 m³ | 3.275,1 m³ | 204,7 m³/d | 6.345,6 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Matriz Principal = 98,4% del recinto. Baños = 1,6%.

Alza clara: 131 m³/día en junio → 193 m³/día en julio y 201,6 m³/día en agosto (1–16).

10/08 Matriz: 21 m³ en 0–6 h (de 198 m³ del día). Sigue el patrón del deck (sin noches en cero).

Alimentación Baños: bajo y estable (jun 102 / jul 62 / ago 49 m³); uso hábil.

Red de Incendio (000025-14) relocalizada: 0 m³. No forma parte del activo.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Implementar control on/off 00:00–08:00 en Matriz Principal (igual que estanques MAE).

Oportunidad de orden de magnitud: ~21 m³/noche × 30 ≈ 629 m³/mes si se corta el caudal inhábil.

No hay control nocturno activo: este es el hallazgo principal del recinto.

5. Noche con control: no se lee como fuga

No hay control nocturno activo en Quilicura.

El consumo de madrugada de Matriz Principal SÍ entra al análisis: es la variable a gestionar.

BOM  —  Buenaventura (San Ignacio)

Recepción 18/11/2025  ·  Capacitación 11/12/2025  ·  Usuarios: Aliro Cortés — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• San Ignacio 300 (000025-17)

• San Ignacio 500 (000025-18)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 1.761,6 m³  (58,7 m³/día)

Julio: 5.115,6 m³  (165 m³/día)

Agosto 1–16: 2.549,6 m³  (159,3 m³/día)

Proyección agosto: 4.939,8 m³

Mayor aporte: San Ignacio 500 — jun 1.415,3 / jul 4.066,5 / ago 1.851,9 m³

Variación m³/día: jul vs jun 181%  ·  ago vs jul -3%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.761,6 m³ | 5.115,6 m³ | 2.549,6 m³ | 159,3 m³/d | 4.939,8 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

San Ignacio 500 = ~78% del recinto. Alza desde el 26/06 (36,7 → 99,6 m³/día) y 1–15/07 en 148,7 m³/día.

Control nocturno 500 desde 16/07 FUNCIONA: 15/07 noche 36,3 m³ → 20/07 3,3 m³ → 10/08 2,3 m³. Esa noche no se lee como fuga.

El volumen diurno no volvió a la base de junio: 16–31/07 114,8 m³/día y 1–16/08 115,7 m³/día vs 36,7 m³/día (1–25/06). Queda alza operacional de día.

San Ignacio 300 (solo monitoreo): 11,5 → 33,8 → 43,6 m³/día. El 10/08, 9,9 m³ de 22,6 m³ fueron en 0–6 h (~44% nocturno). Sin control.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

500: no reabrir fuga nocturna. Pedir a operaciones la causa del caudal diurno/vespertino que quedó alto desde el 26/06.

300: revisar consumo de madrugada sostenido e implementar control on/off (no está cubierto).

Mensaje al JO (Aliro Cortés): el control de 500 ya aporta; el ahorro grande ahora está en el día y en el 300.

5. Noche con control: no se lee como fuga

San Ignacio 500 (000025-18): control desde 16/07. Noche 42 → 2 m³. Esa madrugada NO se lee como fuga.

San Ignacio 300: sin control. La noche SÍ entra al análisis (el 10/08 fue ~51% nocturna).

AEB  —  Arauco El Bosque

Recepción 29/10/2025 (original) / 16/01/2026 (relocalizado)  ·  Capacitación 20/11/2025  ·  Usuarios: Tamara Martínez — Jefa de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• Matriz principal 1°piso (000025-11)

• Anillo Plaza (000025-12)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 2.116,3 m³  (70,5 m³/día)

Julio: 2.370,9 m³  (76,5 m³/día)

Agosto 1–16: 1.144,3 m³  (71,5 m³/día)

Proyección agosto: 2.217,2 m³

Mayor aporte: Matriz principal 1°piso — jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 930,7 m³

Variación m³/día: jul vs jun 8%  ·  ago vs jul -6%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.116,3 m³ | 2.370,9 m³ | 1.144,3 m³ | 71,5 m³/d | 2.217,2 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Puntos activos: Matriz principal 1° piso (000025-11) y Anillo Plaza (000025-12). Matriz A.A. (000025-30) = 0 m³ en el período (no operativo).

Matriz 11: jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 930,7 m³ (~55,9 m³/día, estable).

10/08 Matriz: 6,5 m³ en 0–6 h (día 55,4 m³). Sin control.

Anillo Plaza: jul 646,7 m³ (alza vs jun 464,7); 10/08 noche 2,3 de 12,2 m³.

La portada del deck 7 Malls aún nombra Matriz A.A.; el dato activo es 000025-11.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Replicar control on/off 00:00–08:00 en Matriz (como estanques MAE). Oportunidad ~6 m³/noche.

Revisar llaves / equipos del Anillo Plaza para bajar la base nocturna.

Actualizar el listado del recinto: activo 11+12; 30 en cero.

5. Noche con control: no se lee como fuga

No hay control nocturno activo en El Bosque.

La noche de Matriz y Anillo SÍ entra al análisis: es la oportunidad de ahorro del recinto.

CUR  —  Arauco Curauma

Recepción 29/04/2026 (Anillo Norte / Anillo Sur)  ·  Capacitación 12/12/2025  ·  Usuarios: Joceline Lazo — Jefe de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• CUR Anillo Sur (000025-37)

• CUR Anillo Norte (000025-38)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 663,8 m³  (22,1 m³/día)

Julio: 618,5 m³  (20 m³/día)

Agosto 1–16: 349,4 m³  (21,8 m³/día)

Proyección agosto: 677 m³

Mayor aporte: CUR Anillo Sur — jun 342,3 / jul 331,9 / ago 182,4 m³

Variación m³/día: jul vs jun -10%  ·  ago vs jul 9%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 663,8 m³ | 618,5 m³ | 349,4 m³ | 21,8 m³/d | 677 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Red reconfigurada: Anillo Norte (000025-38) y Anillo Sur (000025-37). Matriz/Baños 15–16 = 0 m³ (no comparables).

Volumen conjunto estable: jun 663,8 / jul 618,5 / ago 349,4 m³ (~20–22 m³/día).

Ambos anillos aportan en partes similares (Sur levemente mayor).

En el deck se cuadró WES vs boleta Esval N° 2368516 (18/05–16/06); la diferencia se explicó por desfase de lecturas, no por pérdida.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Enviar la(s) boleta(s) Esval de junio–agosto para repetir el cuadre WES vs cuenta.

No hay control nocturno que activar como prioridad: el recinto está estable y acotado.

Mantener a Joceline Lazo / medioambiente.dcl en el tablero de los dos anillos.

5. Noche con control: no se lee como fuga

Sin control nocturno WES en Curauma.

No se declara fuga nocturna en este recinto para el período.

PAK  —  Parque Arauco Kennedy

Recepción 12/12/2025  ·  Capacitación 17/12/2025  ·  Usuarios: Francisco Jeldres — Jefe de Operaciones; Paula Azolas — Analista Gestión Ambiental; Equipo Mantención (C. Naranjo, M. Jara, R. Moreno, R. Díaz, J. Gutiérrez, H. Fierro)

1. Equipos instalados

• Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal (000025-20)

• Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. (000025-21)

• Sala de Bomba Sandia Antigua (000025-22)

• Llenado Pileta (000025-23)

• Llenado Pileta Cascada (000025-24)

• Distrito de lujo DL (000025-27)

• Sala de Bomba Sandia Nueva (000025-28)

• Impulsión Anden 3-4 Restaurante (000025-29)

• PAK BAZAR GOURMET (000025-35)

• PAK DL KENNEDY (000025-36)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 20.927,5 m³  (697,6 m³/día)

Julio: 31.239 m³  (1.007,7 m³/día)

Agosto 1–16: 20.372,9 m³  (1.273,3 m³/día)

Proyección agosto: 39.472,5 m³

Cifras de cabecera (20+21+22+23+24+28+29). DL/Bazar/Kennedy no se suman.

Mayor cabecera: Sala de Bomba Sandia Antigua — jun 8.532,6 / jul 13.661,2 / ago 8.588,8 m³

Variación m³/día: jul vs jun 44%  ·  ago vs jul 26%

| Junio | Julio | Agosto 1–16 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.927,5 m³ | 31.239 m³ | 20.372,9 m³ | 1.273,3 m³/d | 39.472,5 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

10 puntos activos. Baños 5/6 (25–26) relocalizados a Bazar Gourmet (35) y DL Kennedy (36).

Cadena: Sandía Antigua (22) y Sandía Nueva (28) alimentan DL (27), que se reparte en Bazar (35) y DL Kennedy (36). No sumar la cadena para facturar.

Consumo de cabecera (sin doble conteo): jun 20.927,5 / jul 31.239 / ago 20.372,9 m³.

10/08 DL: 41,2 m³ en 0–6 h (de 221 m³ del día). El deck ya marcaba al DL como el mayor nocturno de la cadena.

Andén Locales Gastronómicos (21) sube: jun 3.006,5 → jul 4.583,2 m³. Piletas: volumen menor.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Evaluar control on/off 00:00–08:00 en Distrito de Lujo y salas de bomba Sandía (mismo criterio MAE).

No usar la suma de los 10 puntos como consumo del mall: hay doble conteo de la cadena DL.

Mensaje a JO (Francisco Jeldres) / mantención: la noche del DL es la variable de mayor impacto.

5. Noche con control: no se lee como fuga

Sin control nocturno WES activo en Kennedy.

El patrón 0–8 h del DL SÍ entra al análisis: es el hallazgo a gestionar.

Consolidado

| Mall | Junio m³ | Julio m³ | Ago 1–16 m³ | m³/día ago | Mensaje clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE Estación | 3.179 | 3.074 | 1.577 | 98,5 | Norte/Pizza/Sur: noche con control, no es fuga. Norte: alza diurna agosto. |
| MAM Maipú | 10.014 | 10.356 | 4.005 | 250,3 | Placa se revirtió. Falabella activa desde el 11/08. |
| MAQ Quilicura | 4.033 | 6.056 | 3.275 | 204,7 | Pedir control nocturno en Matriz (~24 m³/noche). |
| BOM Buenaventura | 1.762 | 5.116 | 2.550 | 159,3 | 500 noche OK; queda alza diurna y noche del 300. |
| AEB El Bosque | 2.116 | 2.371 | 1.144 | 71,5 | Activos 11 y 12. Pedir control inhábil en Matriz. |
| CUR Curauma | 664 | 618 | 349 | 21,8 | Estable. Pedir boletas Esval junio–agosto. |
| PAK Kennedy | 20.927 | 31.239 | 20.373 | 1.273,3 | Cifras de cabecera (sin DL). Control nocturno en DL. |

Fuente: API de medidas WES, 01/06/2026 – 16/08/2026. La proyección de agosto es lineal (16 días → 31). Si el punto tiene control nocturno, esa madrugada no se interpreta como fuga.