# Propuesta de umbrales de consumo diario — Clínica Bupa Antofagasta

Fecha de corte: 04/08/2026
Puntos incluidos: 000029-07, 000029-08, 000029-09, 000029-10
Ventana objetivo: últimos 90 días (07/05/2026 – 04/08/2026)
Multiplicador propuesto: × 1.25 (+25% sobre el promedio diario)
Metodología: misma regla estudiada para Parque Arauco (000025). Este estudio considera únicamente los puntos de Antofagasta.

# 1. Objetivo

Definir umbrales diarios (m³/día) para los 4 puntos de monitoreo de Clínica Bupa Antofagasta (000029-07, 000029-08, 000029-09, 000029-10), compatibles con la alerta por umbral de la API WES: cuando el consumo acumulado del día supera ese número —independiente de la hora— se dispara aviso por correo.

# 2. Alcance

Solo se incluyen los nodos de Clínica Bupa Antofagasta:
• 000029-07 — Sala de Bomba Principal
• 000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso
• 000029-09 — Medidor Principal Sanitaria
• 000029-10 — Sala de Bomba N°2

No se incluyen otros puntos de la compañía 000029 (matriz u otras sedes).

# 3. Criterio técnico

Baseline = promedio del consumo diario operativo (desde el primer día con consumo medible).

Umbral = baseline × 1,25 (+25%).

Se excluyen ceros previos a la puesta en marcha y outliers claros de calibración (caso Sala de Bomba N°2).

Misma lógica que Parque Arauco; el +25% avisa antes que un esquema +50%, dando margen de reacción en una clínica.

Alerta API: un número por punto; se evalúa sobre el acumulado del día.

Histórico disponible aún < 90 días: se usa toda la data operativa con la misma fórmula; recalcular al completar 90 días.

# 4. Tabla recomendada

| Node ID | Punto | Días usados | Baseline (m³/d) | Umbral +25% (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000029-07 | Sala de Bomba Principal | 15 | 43,1 | 53,9 |
| 000029-08 | Sala de Bomba Sexto Piso | 15 | 5,8 | 7,2 |
| 000029-09 | Medidor Principal Sanitaria | 15 | 159,7 | 199,6 |
| 000029-10 | Sala de Bomba N°2 | 14 | 0,9 | 1,2 |

Ejemplo (Medidor Principal Sanitaria / 000029-09): baseline ≈ 159,7 m³/día → umbral ≈ 199,6 m³/día.

# 5. Notas por punto

000029-07 — Sala de Bomba Principal: Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25

000029-08 — Sala de Bomba Sexto Piso: Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25

000029-09 — Medidor Principal Sanitaria: Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25

000029-10 — Sala de Bomba N°2: Desde 08/07/2026 (primer día con consumo); 14 días operativos; se excluyeron 8 día(s) outlier de puesta en marcha. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25

# 6. Pedido al cliente

1) Validar la regla (promedio operativo × 1,25) para Clínica Bupa Antofagasta.
2) Aprobar la carga de los umbrales en la API de alertas WES.
3) Confirmar destinatarios de las alertas.
4) Indicar exclusiones puntuales si algún medidor aún no está estabilizado.
5) Recalcular cuando se complete una ventana de 90 días (revisión trimestral).

Documento generado por Sistema WES — propuesta de umbrales Clínica Bupa Antofagasta.