Informe de validación — Matriz ESVAL · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar · Matriz ESVAL (000027-01) · Informe final

Validación: 22-09-2026 15:00 → 28-09-2026 09:05

| Itron vs ultrasónico | Itron vs app WES | Config. final |
| --- | --- | --- |
| Error 2,9 % 21,74 / 22,39 m³ | Error 2,6 % 170,89 / 175,41 m³ | Ø 127 mm · mortero 3 mm M45 tope 1,5 |

1. Objetivo

Documentar las acciones realizadas en terreno sobre el medidor ultrasónico de Matriz ESVAL ante un desvío respecto del medidor de turbina Itron de ESVAL, y presentar el cálculo de validación del periodo revisado.

2. Resumen

La calidad de señal (DN/UP y Q) estaba dentro del umbral del fabricante. La primera comparación volumétrica mostró un desvío importante (230 L Itron vs 100 L ultrasónico). Se verificaron cables, se limpió la tubería y se renovó la silicona; luego se corrigió la configuración de cañería y el factor de escala. Las validaciones posteriores arrojan errores de 2,9 % (Itron vs ultrasónico) y 2,6 % (Itron vs app), aceptables según tolerancias de fabricante.

3. Actividades realizadas

3.1 Calidad de señal

En el menú de diagnóstico se evaluó la calidad de señal entre transductores (DN/UP) y la calidad de sonido (Q). Ambos valores iniciales superaban el umbral del fabricante (> 60).

| Parámetro | Inicial | Tras limpieza + silicona | Recomendación |
| --- | --- | --- | --- |
| DN / UP | 76.7 | 80 | > 60 |
| Q | 93 | 96 | > 60 |

3.2 Comparación inicial por pulso

Se contrastó el volumen del ultrasónico WES contra el medidor de turbina Itron (referencia ESVAL) en la misma ventana de prueba.

| Equipo | Volumen | Observación |
| --- | --- | --- |
| Itron / ESVAL | 230 L | Referencia |
| Ultrasónico WES | 100 L | Misma ventana |
| Diferencia | 130 L | Desvío relevante |

3.3 Continuidad de cables

Se verificó la continuidad eléctrica de los cables de los transductores. Resultado: correcta. No explica el desvío de volumen.

3.4 Limpieza de tubería y silicona

Antes de renovar la silicona se limpió la superficie de la tubería en la zona de los transductores. Tras el cambio de silicona mejoraron DN/UP y Q, pero no se resolvió la discrepancia volumétrica.

● DN / UP: 76.7 80 →

● Q: 93 96 →

3.5 Configuración de cañería

Se revisó el material en obra y se contrastó con la información de la sanitaria ESVAL. ● Marcado físico: EN545 / DN100 / PN16 (Fierro dúctil (EN545)).

● Diámetro según ESVAL: 118 mm (estaba en 110 mm).

● Lining: mortero inyectado — menú de cobertura con espesor 3 mm.

Tras aplicar 118 mm + mortero 3 mm, la diferencia bajó a aproximadamente 40 L. 3.6 Factor de escala M45

Con la prueba de 1 minuto (caudal turbina vs caudal ultrasónico menú 00) se calculó el nuevo factor de escala:

Nuevo M45 = 0,5934 × (460 / 87,05) = 3,1362.

El valor calculado supera el máximo del equipo (1,5). Se seteó el tope. La diferencia bajó a ~30 L. 3.7 Ajuste final de diámetro

Según recomendación del manual, se aumentó el diámetro un 8 %: 118 127 mm. Tras ese ajuste → ambos medidores quedaron en el mismo ciclo de lectura en terreno.

| Parámetro | Antes / intermedio | Final |
| --- | --- | --- |
| Material | Sin validar | Fierro dúctil (EN545) |
| Diámetro (mm) | 110 118 → | 127 |
| Cobertura | Sin mortero | Mortero 3 mm |
| Factor M45 | 0,5934 calc. 3,1362 → | Tope 1,5 |

| Validación medidor Itron (ESVAL) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Matriz ESVAL | 22-09-2026 11:50 | 383.956,27 | 22-09-2026 15:00 | 383.978,01 | 21,74 | 3,2 |

| Validación medidor ultrasónico WES (NET × 0,01) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Matriz ESVAL | 22-09-2026 11:50 | 18.119,06 | 22-09-2026 15:00 | 18.141,45 | 22,39 | 3,2 |

| Total Itron (lectura) | 21,74 m³ |
| --- | --- |
| Total ultrasónico WES | 22,39 m³ |
| % Error | 2,9 % |

| Itron · 22-09-2026 15:00 | Itron · 23-09-2026 17:00 |
| --- | --- |

| Validación Matriz ESVAL — medidor Itron |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Matriz ESVAL | 22-09-2026 15:00 | 383.978,01 | 23-09-2026 17:00 | 384.148,90 | 170,89 | 26 |

| Total App WES | 175,41 m³ |
| --- | --- |
| Total Lectura Itron | 170,89 m³ |
| % Error | 2,6 % |

4. Cálculo de validación

4.1 Itron vs app WES (22-09 15:00 → 28-09 09:05)

| Δ Itron (terreno) | Δ Matriz App WES | Error |
| --- | --- | --- |
| 758,49 m³ 383.978,0 → 384.736,5 | 785,88 m³ 000027-01 | 3.5 % Aceptable |

Una sola ventana de validación con lecturas fotográficas del Itron (22-09-2026 15:00 → 28-09-2026 09:05) y el consumo de la app WES (horas 16→23 del 22-09 + días 23–27 + horas 00→08 del 28-09).

| Itron · 383.978,0 m³ · 22-09-2026 15:00 | Itron · 384.736,5 m³ · 28-09-2026 09:05 |
| --- | --- |

Validación Matriz ESVAL — medidor Itron

| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz ESVAL | 22-09-2026 15:00 | 383.978,0 | 28-09-2026 09:05 | 384.736,5 | 758,49 | 137 |

| Total App WES | 785,88 m³ |
| --- | --- |
| Total Lectura Itron | 758,49 m³ |
| % Error | 3.5 % |

Error entre lectura Itron y app WES: 3.5% (1 − 758,49/785,88). Aceptable.

5. Conclusión

Tras las correcciones de terreno (diámetro, mortero y factor de escala), la validación única 22–28/09 da Itron 758,49 m³ vs app 785,88 m³ (error 3.5%, Aceptable).

WES · Informe final · Fundo Zapallar · 28-09-2026 18:39