# Validación relojería vs App WES — Fundo Zapallar

Ventana 02-10-2026 → 14-10-2026  ·  Horas completas (se excluye la hora de cada foto)  ·  Uso interno WES

# Resultado

| Punto | Relojería (m³) | App WES (m³) | Diff | Error | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz ESVAL 000027-01 | 1.391,5 | 1.425,87 | +34,37 | 2,4 % | Aceptable |
| Etapa N°5 000027-03 | 242,1 | 243,4 | +1,3 | 0,5 % | Excelente |

## Matriz ESVAL (000027-01)

Medidor: Itron FLOSTAR S

Lectura inicial: 385.430,8 m³ · 02-10 13:22

Lectura final: 386.822,3 m³ · 14-10 17:08

Suma App: 14:00 del 02 → 16:00 del 14 (291 horas)

## Etapa N°5 (000027-03)

Medidor: Sensus MeiStream Plus 100

Lectura inicial: 5.369 m³ · 02-10 08:44

Lectura final: 5.611,1 m³ · 14-10 17:00

Suma App: 09:00 del 02 → 16:00 del 14 (296 horas)

# Conclusión

Etapa N°5 cierra con error 0,5 % (excelente). Matriz ESVAL cierra con 2,4 %, app por encima del Itron, del mismo orden que el cierre anterior (2,1 % el 02-10). Ambos puntos quedan validados para el período.

WES · generado 15-10-2026 16:32