# Validación relojería vs App WES — Fundo Zapallar

Ventana 02-10-2026 → 15-10-2026  ·  Horas completas (se excluye la hora de cada foto)  ·  Uso interno WES

# Resultado

| Punto | Relojería (m³) | App WES (m³) | Diff | Error | Lectura |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz ESVAL 000027-01 | 1.458,9 | 1.496,32 | +37,42 | 2,5 % | Aceptable |
| Etapa N°5 000027-03 | 258,0 | 261,7 | +3,7 | 1,4 % | Aceptable |

## Matriz ESVAL (000027-01)

Medidor: Itron FLOSTAR S

Lectura inicial: 385.430,8 m³ · 02-10 13:22

Lectura final: 386.889,7 m³ · 15-10 08:19

Suma App: 14:00 del 02 → 07:00 del 15 (306 horas)

## Etapa N°5 (000027-03)

Medidor: Sensus MeiStream Plus 100

Lectura inicial: 5.369 m³ · 02-10 08:44

Lectura final: 5.627 m³ · 15-10 08:36

Suma App: 09:00 del 02 → 07:00 del 15 (311 horas)

# Conclusión

Etapa N°5 cierra con error 1,4 % (aceptable). Matriz ESVAL cierra con 2,5 %, app por encima del Itron, del mismo orden que el cierre del 02-10 (2,1 %) y del 14-10 (2,4 %). Ambos puntos quedan validados para el período.

WES · generado 15-10-2026 17:02