INFORME TÉCNICO CORTO

Cambio de memoria de placa — Etapa N°5 (000027-03)
Fundo Zapallar (000027)

Fecha intervención: 22/09/2026  ·  Generado: 23/09/2026 13:35 (Chile)

# 1. Resumen

En terreno se detectaron lecturas de caudal anómalas (pulsos del orden de 92 y 200 m³/h) en la matriz de Etapa N°5. Tras descartar falla del sensor y de la cadena de pulsos, y verificar voltajes correctos, se concluyó que el error provenía de la memoria de la placa. Se reemplazó la memoria para normalizar el punto y evitar recurrencia.

# 2. Revisión en terreno

Sensor Census / sensor inductivo: probado y en buen estado.

Pulsos de revisión: realizados; respuesta correcta.

Voltajes de alimentación / alimentación de placa: correctos.

Diagnóstico: memoria de la placa arrojaba el error (lecturas irreales).

Acción correctiva: cambio de memoria de la placa; punto reparado/normalizado.

# 3. Criterio hidráulico (DN90)

La red del punto es tubería de DN90 fierro dúctil. Como referencia de capacidad máxima razonable de red se adopta ≈ 60 m³/h (equivalente a ~2,5 m/s en diámetro interior ≈ 90 mm).

| Velocidad de referencia | Caudal teórico DN90 |
| --- | --- |
| 1,5 m/s (diseño habitual) | ≈ 34 m³/h |
| 2,0 m/s | ≈ 46 m³/h |
| 2,5 m/s (techo práctico de red) | ≈ 57–60 m³/h |

Los pulsos observados de ~92 m³/h y ~200 m³/h superan de forma clara el techo hidráulico de la tubería (implicarían velocidades del orden de 4–9 m/s), por lo que no corresponden a caudal real de la red sino a error de registro en memoria.

# 4. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (no del sensor ni de la red). Con el reemplazo de memoria el punto queda normalizado. Se deja seguimiento diario matutino del nodo 000027-03 con umbral de alerta en 60 m³/h para detectar cualquier recurrencia de lecturas imposibles.

Nota: este informe documenta el hallazgo y la intervención en terreno según revisión de campo del equipo WES.