# Lo Velásquez y Gimnasio — L/min por horario (lunes 24)

Cifras en litros por minuto. El 100 % es el pico del lunes 17 sin WES con 10 % de holgura, para que no falle el abastecimiento. 60 % y 30 % solo en tramos donde ese día el caudal ya era menor. En Lo Velásquez, 00:01–06:00 va a 0 L/min (el colegio se va a cero). Jueves 20 de la línea base hasta 22:59 Chile.

# Caudales a cargar en WES

| Punto | 100 % (L/min) | 60 % (L/min) | 30 % (L/min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Esc. Lo Velásquez | 18,5 | 11,5 | 6 |
| Gimnasio municipal | 31,5 | 19 | 9,5 |

# Esc. Lo Velásquez

Pico lun 17: 16,5 L/min. Cargar estos L/min por tramo. El lunes 17 cabe entero en estos topes (recorte vs ese día: 0 %). Noche 00:01–06:00 en 0 L/min: el colegio se va a cero.

| Horario | L/min | % WES |
| --- | --- | --- |
| 00:01–06:00 | 0 | 0 |
| 06:00–09:59 | 6 | 30 |
| 10:00–14:59 | 18,5 | 100 |
| 15:00–16:59 | 11,5 | 60 |
| 17:00–23:59 | 6 | 30 |

# Gimnasio municipal

Pico lun 17: 8,2 L/min. Cargar estos L/min por tramo. El lunes 17 cabe entero en estos topes (recorte vs ese día: 0 %). No usar 0,54 m³/h parejo: se queda corto con evento (jue 13/08 = 0,80 m³/h; sáb 15/08 = 1,50; máx. 25/06 = 1,70). El 100 % cubre 1,70 × 1,10. De 08:00 a 21:59 va 100 %; de noche 30 %.

| Horario | L/min | % WES |
| --- | --- | --- |
| 00:00–07:59 | 9,5 | 30 |
| 08:00–21:59 | 31,5 | 100 |
| 22:00–23:59 | 9,5 | 30 |

# Notas

En Lo Velásquez, 00:01–06:00 se programa en 0 L/min porque el colegio se va a cero. En el gimnasio no cargar 0,54 m³/h parejo: ese caudal es solo el pico del lun 17 y deja corto un día con evento. En el resto de tramos el L/min cubre el caudal de referencia más 10 % de holgura. Si un tramo 30 o 60 se queda corto en el día, subir ese tramo a 100 %.