ONEPAGE OPERATIVO — RENCA

Monitoreo WES · Situación reciente, consumos y próximos pasos

Corte de datos: 01-jul-2026 → 12-aug-2026  ·  Generado: 12-08-2026 21:07

1. Qué ha pasado en el último tiempo

Los colegios de Renca mantuvieron el régimen de ahorro con control nocturno WES durante el periodo escolar hasta fines de julio. Hace aproximadamente dos semanas, en el ICCO (Colegio ICCO Renca) se activó la llave de emergencia, dejando el recinto sin corte nocturno mientras se resolvía la situación hidráulica.

Esta semana el equipo WES dio soporte a la partida de las bombas del ICCO. Las bombas partieron correctamente gracias al trabajo del equipo de mantención de Celebridad, que dejó el sistema operativo. Con ello se cierra el episodio de contingencia hidráulica y se recupera la capacidad de alimentar el establecimiento de forma estable.

Próxima semana —a más tardar el lunes— se inicia la auditoría del mes de agosto, para consolidar consumos, control nocturno y rendimiento de cada punto frente a la línea base sin WES.

2. Consumos recientes

Julio 2026 (mes completo): 2.827,6 m³ agregados en 5 puntos. Agosto 2026 (01–12): 1.263,4 m³. El ICCO concentra el mayor volumen, coherente con la llave de emergencia activa en la segunda quincena de julio y lo que va de agosto.

| Punto | Julio (m³) | Ago 1–12 (m³) | Estado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio ICCO Renca | 1.260,3 | 658,5 | Llave emergencia · bombas OK (Celebridad) |
| Piscina Municipal | 846,1 | 297,7 | Control nocturno activo |
| Cumbre de cóndores pte. | 320,0 | 135,5 | Operativo sin novedades |
| Gimnasio | 293,7 | 119,5 | Funcionando bien |
| Esc. Lo Velásquez | 107,5 | 52,1 | Control nocturno · proceso auto. activo |
| TOTAL | 2.827,6 | 1.263,4 |  |

3. Estado por establecimiento

ICCO: llave de emergencia ~hace dos semanas; esta semana bombas partieron con soporte WES + mantención Celebridad. Acta jun-2026: asesoramiento de corte hídrico manual.

Gimnasio: funcionando bien (actas 2026: equipo 100% operativo tras mantenciones).

Piscina Municipal: control nocturno activo; actas documentan programación de horario/presión y un evento de llave de emergencia abierta (jun-2026).

Esc. Lo Velásquez: control nocturno; tiende a cero; días con consumo por llaves abiertas → proceso automático activado.

Cumbre de cóndores: operativo sin problemas (acta: equipo operativo tras chequeo técnico).

4. Ahorro vs antes de operar (auditoría abril 2026)

Comparación de la semana con control WES (13–19 abr) frente a la semana de referencia sin WES (6–12 abr). Para el Gimnasio se reporta el comparativo de mayo (25–31) vs la misma línea base sin WES de abril, representativo de la operación normal.

| Punto | % ahorro | Semana sin WES (m³) | Semana con WES (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio ICCO Renca | 37,2 % | 341,8 | 214,8 |
| Esc. Lo Velásquez | 10,1 % | 36,7 | 33,0 |
| Piscina Municipal | 57,4 % | 698,7 | 297,8 |
| Gimnasio (mayo vs sin WES abr) | 96,5 % | 470,2 | 16,4 |
| Cumbre de cóndores pte. | 6,2 % | 51,6 | 48,4 |

Lectura: con el sistema operando, Piscina e ICCO concentran el mayor rendimiento de ahorro (57 % y 37 %). Lo Velásquez ahorra ~10 % y además suele caer a cero en noche. Cóndores aporta un ahorro moderado (~6 %) con operación estable. El Gimnasio, en régimen normal, muestra un ahorro muy alto respecto a la línea base previa.

5. Actas de mantención (Drive: Actas de Mantencion / RENCA / 2026 + Corporación)

Revisión de formularios WES cargados en la carpeta indicada (escaneos). Hito reciente ICCO (llave emergencia ~2 semanas + bombas Celebridad esta semana): aún no figura acta formal de julio/agosto en esa carpeta; se reporta por seguimiento operativo.

| Fecha / Acta | Punto | Hallazgo (observaciones) |
| --- | --- | --- |
| 20-06-2026 · N°2221 | ICCO | Asesoramiento para corte hídrico MANUAL. |
| 25-06-2026 · N°2216 | Piscina | Llave emergencia abierta desde 19-06; fuga ~2,45 m³/h (ruido eléctrico). |
| 13-05-2026 · N°2183 | Gimnasio | Automático caído; levantado. Equipo 100% operativo. |
| 21-04-2026 · N°2149 | Gimnasio | Reemplazo equipo + transductores. 100% operativo. |
| 06-04-2026 | Gimnasio | Ruido eléctrico → filtro instalado para asegurar horario. |
| 30-01-2026 | Piscina | Consumo nocturno ~1,3 m³/h; nuevo horario/presión. Operativo. |
| 26-05-2026 · N°2198 | Cóndores Ote. | Chequeo caudalímetro + micro. Equipo operativo. |

6. Próximos pasos

Lunes próximo (a más tardar): auditoría de agosto — consumos, nocturno y % ahorro por punto.

ICCO: normalizar llave de emergencia, retomar control nocturno y cargar acta de bombas/Celebridad en Drive.

Piscina / Lo Velásquez: mantener control nocturno; vigilar llaves abiertas / llave emergencia.

Gimnasio y Cóndores: seguimiento estable (equipos operativos según actas).

Fuente consumos: API WES. Ahorros: auditoría abr-2026 (Gimnasio: may-2026). Actas: Drive Actas de Mantencion/RENCA/2026 + Corporación Renca. Tarifa ref. $1.300/m³.