# Propuesta de umbrales de consumo diario — Clínica Bupa (000029)

Fecha de corte: 04/08/2026
Ventana objetivo: últimos 90 días (07/05/2026 – 04/08/2026)
Multiplicador propuesto: × 1.25 (+25% sobre el promedio diario)
Metodología: misma regla estudiada para Parque Arauco (000025), adaptada a la data operativa disponible en Clínica Bupa.

# 1. Objetivo

Definir umbrales diarios (m³/día) por punto de monitoreo de Clínica Bupa compatibles con la alerta por umbral de la API WES: cuando el consumo acumulado del día supera ese número —independiente de la hora— se dispara aviso por correo.

# 2. Hallazgo de data

• Puntos de matriz (000029-01 a 000029-06: Llenado de Estanques, Torres A/B1/B2/C, Central Térmica): sin series de consumo útiles en la ventana analizada. No se propone umbral hasta recuperar data estable.
• Clínica Bupa Antofagasta (000029-07 a 000029-10): con data operativa desde julio 2026. Sobre estos puntos se calcula el baseline con la data disponible (aún < 90 días) y la misma fórmula × 1,25.

# 3. Criterio técnico

Baseline = promedio del consumo diario operativo (desde el primer día con consumo medible).

Umbral = baseline × 1,25 (+25%).

Se excluyen ceros previos a la puesta en marcha y outliers claros de calibración (caso Sala de Bomba N°2).

Misma lógica que Parque Arauco; el +25% avisa antes que un esquema +50%, dando margen de reacción en una clínica.

Alerta API: un número por punto; se evalúa sobre el acumulado del día.

# 4. Tabla recomendada para el cliente (Antofagasta)

| Node ID | Punto | Días usados | Baseline (m³/d) | Umbral +25% (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000029-07 | Sala de Bomba Principal | 15 | 42,9 | 53,7 |
| 000029-08 | Sala de Bomba Sexto Piso | 15 | 5,8 | 7,2 |
| 000029-09 | Medidor Principal Sanitaria | 15 | 159,4 | 199,2 |
| 000029-10 | Sala de Bomba N°2 | 14 | 0,9 | 1,2 |

Ejemplo (Medidor Principal Sanitaria / 000029-09): baseline ≈ 159,4 m³/día → umbral ≈ 199,2 m³/día.

# 5. Detalle completo compañía 000029

| Node ID | Sede | Punto | Baseline | Umbral | Nota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 000029-01 | Clínica Bupa (matriz) | Llenado de Estanques | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-02 | Clínica Bupa (matriz) | Torre A | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-03 | Clínica Bupa (matriz) | Torre B1 | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-04 | Clínica Bupa (matriz) | Torre B2 | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-05 | Clínica Bupa (matriz) | Torre C | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-06 | Clínica Bupa (matriz) | Central Térmica | Sin datos | N/D | Sin datos en la ventana |
| 000029-07 | Clínica Bupa Antofagasta | Sala de Bomba Principal | 42,9 | 53,7 | Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25 |
| 000029-08 | Clínica Bupa Antofagasta | Sala de Bomba Sexto Piso | 5,8 | 7,2 | Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25 |
| 000029-09 | Clínica Bupa Antofagasta | Medidor Principal Sanitaria | 159,4 | 199,2 | Desde 21/07/2026 (primer día con consumo); 15 días operativos. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25 |
| 000029-10 | Clínica Bupa Antofagasta | Sala de Bomba N°2 | 0,9 | 1,2 | Desde 08/07/2026 (primer día con consumo); 14 días operativos; se excluyeron 8 día(s) outlier de puesta en marcha. Histórico disponible < 90 días (medidores recientes); se usa toda la data operativa disponible con la misma fórmula ×1,25 |

# 6. Pedido al cliente

1) Validar la regla (promedio operativo × 1,25) para Clínica Bupa Antofagasta.
2) Aprobar la carga de los umbrales en la API de alertas WES.
3) Confirmar destinatarios de las alertas.
4) Indicar exclusiones puntuales si algún medidor aún no está estabilizado.
5) Recalcular cuando se complete una ventana de 90 días (revisión trimestral).

Documento generado por Sistema WES — propuesta de umbrales Clínica Bupa.