# Informe interno — Revisión calidad de señal y comparación de caudal

Empresa: Fundo Zapallar (000027)
Punto: Matriz ESVAL (000027-01)
Tipo: Informe técnico interno (terreno)
Fecha de elaboración: 22-09-2026 18:31
Clasificación: Uso interno WES

# 1. Objetivo

Documentar las acciones realizadas en terreno sobre el medidor ultrasónico asociado a Matriz ESVAL, ante un desvío significativo respecto del medidor de turbina Itron de ESVAL, y dejar registrada la hipótesis operativa para la siguiente intervención.

# 2. Resumen ejecutivo

Se revisó la calidad de señal entre transductores (DN/UP) y el indicador Q de calidad de sonido: ambos valores iniciales estaban por sobre el umbral recomendado por el fabricante (> 60). Se contrastó el volumen por pulso del ultrasónico contra el medidor de turbina Itron (ESVAL): 100 L vs 230 L. Se verificó continuidad de cables (OK) y se renovó la silicona de acoplamiento, mejorando DN/UP a 80 y Q a 96. Esas dos primeras líneas de trabajo no explican ni corrigen la diferencia de volumen; se plantea como hipótesis principal que los parámetros de configuración de cañería (diámetro / geometría) no corresponden a la tubería real instalada.

# 3. Actividades realizadas

## 3.1 Revisión de calidad de señal (menú del equipo)

En el menú de diagnóstico del medidor ultrasónico se evaluó la calidad de señal entre transductores (DN y UP) y, en el mismo menú, la calidad del sonido identificada como Q.

| Parámetro | Lectura inicial | Tras silicona | Recomendación fabricante |
| --- | --- | --- | --- |
| Calidad DN / UP | 76.7 | 80 | > 60 |
| Calidad Q (sonido) | 93 | 96 | > 60 |
| Estado vs umbral | Dentro de rango | Dentro de rango (mejorado) | — |

Lectura inicial DN/UP: 76.7 (recomendación fabricante: sobre 60).

Lectura inicial Q: 93 (recomendación fabricante: sobre 60).

Conclusión parcial: la calidad de señal y de sonido no aparecen como causa primaria del desvío de caudal; ambos indicadores estaban dentro de rango aceptable desde el inicio.

## 3.2 Revisión de diámetros de cañería

Se revisaron los diámetros de cañería declarados / configurados en el equipo, como paso previo a la comparación volumétrica. El detalle numérico de la configuración queda sujeto a verificación en la siguiente visita (comparar diámetro interior real, material y separación de sensores contra los valores cargados en el medidor).

## 3.3 Comparación por pulso: ultrasónico vs turbina Itron (ESVAL)

Se realizó una prueba de volumen en la misma ventana, contrastando el medidor ultrasónico WES (conteo por pulso) contra el medidor de turbina marca Itron utilizado como referencia ESVAL.

| Equipo | Volumen registrado | Observación |
| --- | --- | --- |
| Medidor turbina Itron (referencia ESVAL) | 230 litros | Referencia de facturación / red |
| Medidor ultrasónico WES (por pulso) | 100 litros | Misma ventana de prueba |
| Diferencia | 130 litros (57 %) | Desvío relevante; no atribuible a calidad de señal |

Resultado: rango muy distante — ESVAL/Itron 230 L vs ultrasónico 100 L.

El ultrasónico registra aproximadamente un 43 % del volumen indicado por el medidor de referencia en la prueba realizada (100/230).

## 3.4 Prueba 1 — Continuidad de cables

Ante la diferencia de volumen, la primera prueba de campo fue asegurar la continuidad eléctrica de los cables de los transductores. Resultado: continuidad correcta. No se identificó falla de cableado que explique el desvío.

## 3.5 Prueba 2 — Cambio / renovación de silicona de acoplamiento

Se procedió a cambiar/renovar la silicona de acoplamiento acústico de los transductores. Tras la intervención, mejoraron los indicadores de calidad:

DN / UP: de 76.7 a 80.

Q: de 93 a 96.

La mejora confirma un mejor acoplamiento acústico, pero no resolvió la discrepancia volumétrica observada frente al medidor Itron. En consecuencia, las dos primeras pruebas (continuidad y silicona) no generan un cambio operativo en el problema de medición de caudal.

# 4. Hipótesis operativa

Con los resultados de las dos primeras pruebas (cables OK; silicona mejora señal pero no el volumen), se plantea la siguiente hipótesis:

El problema puede deberse a que la cañería configurada no es la que corresponde físicamente — es decir, los valores de configuración del medidor ultrasónico (diámetro interior, material u otros parámetros geométricos) no son los correctos respecto de la tubería real. Un error en esos parámetros distorsiona el cálculo de velocidad/área y, por tanto, el volumen acumulado, aun con buena calidad de señal.

# 5. Próximos pasos recomendados

Verificar in situ el diámetro interior real de la tubería (medición física / ficha de instalación) y contrastarlo con el valor cargado en el menú de configuración del ultrasónico.

Revisar material de cañería, espesor de pared y distancia entre sensores según manual del fabricante; corregir configuración si hay inconsistencias.

Repetir la prueba de volumen por pulso (ultrasónico vs Itron/ESVAL) después de cualquier ajuste de parámetros, documentando lecturas antes/después.

Mantener registro fotográfico del menú de configuración y de la sección de tubería donde están montados los transductores.

# 6. Conclusión

La calidad de señal DN/UP y el indicador Q estaban y siguen por sobre el umbral del fabricante; la renovación de silicona los mejoró aún más. La continuidad de cables es correcta. Persiste un desvío importante de volumen respecto del medidor de turbina Itron (100 L vs 230 L). La línea de trabajo prioritaria pasa a ser la validación y corrección de los parámetros de configuración de cañería.

Documento generado para uso interno del equipo WES. No constituye informe de cliente ni certificado de calibración.