Clínica Bupa Antofagasta — Seguimiento de proyección WES

Periodo actualizado: 23/07/2026 – 03/08/2026 (12 días civiles completos). Referencia: reporte previo 23–27/07/2026 (proyección ~7.498,7 m³ / 30 días).

VEREDICTO: ¿CONTINÚA LA PROYECCIÓN?

La proyección previa NO se sostiene al mismo ritmo. En 23–27/07 el Medidor Principal Sanitaria promedió 250 m³/día (proyección 7.498,7 m³ / $20.761.364). Con data actualizada (12 días) el promedio bajó a 169,6 m³/día (por debajo en 80,4 m³/día; proyección actualizada 5.089,2 m³ / $14.090.337, 2.409,4 m³ menos que la proyección previa). En el tramo reciente (2026-07-28 a 2026-08-03, 7 días) el ritmo es aún más bajo: 112,3 m³/día (proyección 3.368,2 m³ / 30 días; 137,7 m³/día bajo el baseline).

COMPARACIÓN DE PROYECCIONES (MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA)

PROYECCIONES SANITARIA

| Escenario | Días | Promedio diario (m³) | Proyección 30 días (m³) | Proyección 30 días (CLP) | Vs baseline |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Baseline (reporte 23–27/07) | 5 | 250 | 7.498,7 | $20.761.364 | — |
| Actualizado (23/07–03/08) | 12 | 169,6 | 5.089,2 | $14.090.337 | -80,4 m³/día |
| Solo reciente (desde 28/07) | 7 | 112,3 | 3.368,2 | $9.325.317 | -137,7 m³/día |
| Referencia: factura julio | — | — | 6.696 | $18.538.860 | histórica |

CONSUMO DÍA A DÍA — ¿BAJÓ O AUMENTÓ?

Referencia de la proyección previa: 250 m³/día en Sanitaria. Se indica si cada día bajó o aumentó respecto a ese ritmo y respecto al día anterior. También se muestra la suma de las tres salas de bomba del mismo día.

SERIE DIARIA SANITARIA

| Fecha | Sanitaria (m³) | Vs proyección | Δ vs proy. (m³) | Vs día ant. | Salas bomba (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23/07/2026 | 255,1 | aumentó | 5,1 | — | 51,5 |
| 24/07/2026 | 256,2 | aumentó | 6,2 | aumentó (1,2) | 54,4 |
| 25/07/2026 | 240,9 | bajó | -9,1 | bajó (-15,3) | 40,6 |
| 26/07/2026 | 244,6 | bajó | -5,4 | aumentó (3,7) | 42,1 |
| 27/07/2026 | 252,9 | estable | 2,9 | aumentó (8,3) | 50,6 |
| 28/07/2026 | 221,4 | bajó | -28,6 | bajó (-31,5) | 65,1 |
| 29/07/2026 | 108,2 | bajó | -141,8 | bajó (-113,2) | 65,9 |
| 30/07/2026 | 98,6 | bajó | -151,4 | bajó (-9,6) | 55,9 |
| 31/07/2026 | 95,2 | bajó | -154,8 | bajó (-3,4) | 54,9 |
| 01/08/2026 | 88,1 | bajó | -161,9 | bajó (-7,1) | 56,1 |
| 02/08/2026 | 77,1 | bajó | -172,9 | bajó (-11) | 48,5 |
| 03/08/2026 | 97,3 | bajó | -152,7 | aumentó (20,3) | 63,6 |

Lectura: de 12 días completos, 9 quedaron bajo la proyección previa, 2 por encima y 1 estables (±5 m³). El quiebre es claro desde el 28/07: en los 7 días posteriores al baseline, Sanitaria promedió 112,3 m³/día (frente a 250 m³/día). Mínimo del periodo: 77,1 m³ (2026-08-02); máximo: 256,2 m³ (2026-07-24).

PROYECCIÓN MENSUAL ACTUALIZADA (WES · DÍAS COMPLETOS)

Promedio diario de 12 días completos (23/07/2026–03/08/2026) × 30. Tarifa efectiva factura julio: $2.769 CLP/m³. La factura (6.696 m³ / $18.538.860) es solo referencia histórica.

PROYECCIÓN / CUENTA MENSUAL ACTUALIZADA

| Punto | Consumo 12 días (m³) | Promedio diario (m³) | Proyección 30 días (m³) | Proyección 30 días (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria (000029-09) | 2.035,7 | 169,6 | 5.089,2 | $14.090.337 |
| Sala de Bomba Principal (000029-07) | 562,1 | 46,8 | 1.405,3 | $3.890.918 |
| Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08) | 75 | 6,2 | 187,4 | $518.775 |
| Sala de Bomba N°2 (000029-10) | 12,3 | 1 | 30,8 | $85.205 |
| Referencia: factura julio (histórica) | — | — | 6.696 | $18.538.860 |

PARTICIPACIÓN SALAS VS CUENTA (PROYECCIÓN ACTUALIZADA)

Sanitaria = 100% de la cuenta. Las salas son submediciones. El diferencial es volumen no monitoreado punto a punto. En el baseline era ~80,9% no monitoreado; con data actualizada queda en 68,1%.

PARTICIPACIÓN ACTUALIZADA

| Concepto | Proy. 30 días (m³) | Proy. 30 días (CLP) | % sobre Sanitaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria (cuenta / 100%) | 5.089,2 | $14.090.337 | 100,0% |
| Sala de Bomba Principal (000029-07) | 1.405,3 | $3.890.918 | 27,6% |
| Sala de Bomba Sexto Piso (000029-08) | 187,4 | $518.775 | 3,7% |
| Sala de Bomba N°2 (000029-10) | 30,8 | $85.205 | 0,6% |
| TOTAL salas de bomba (07+08+10) | 1.623,5 | $4.494.898 | 31,9% |
| NO MONITOREADO (Sanitaria − salas) | 3.465,8 | $9.595.438 | 68,1% |

Nota operativa: mientras Sanitaria cayó de ~250 a ~112 m³/día, las salas de bomba pasaron de ~47,9 a ~58,6 m³/día. Conviene validar en terreno/telemetría si el descenso de Sanitaria es real (fuga corregida, cambio operativo) o un problema de medición, dado que las submediciones internas no acompañan la misma caída.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO — SANITARIA (24-07-26)

CONCLUSIONES

La proyección del reporte 23–27/07 (~7.499 m³ / ~$20.761.364) ya no se sostiene: promedio actualizado 169,6 m³/día → 5.089,2 m³ a 30 días.

Día a día: caída marcada desde el 28/07; tramo reciente 112,3 m³/día (proyección 3.368,2 m³).

Participación salas: de 19,1% a 31,9% de la cuenta proyectada; no monitoreado de 80,9% a 68,1%.

Revisar coherencia Sanitaria vs salas de bomba: el descenso de la cuenta no se refleja en las submediciones internas.