# Análisis de ahorro potencial — Club Providencia

Cliente: Club Providencia

Periodo: 01/05/2026 al 31/05/2026

Puntos: 000031-01, 000031-02

Generado: 01-06-2026 15:26

# 1. Contexto

El reporte agregado de mayo muestra consumo nocturno (00:00–06:59) en los datos horarios, pero la proyección basada en alertas MyAlert puede ser cero si no hay alertas recientes en horario 22:00–07:00. Este documento usa únicamente la serie horaria para estimar el volumen que se podría evitar instalando un equipo de control que corte o reduzca el flujo cuando el club no opera.

# 2. Metodología

Por cada punto:
1) Se suma el consumo entre 00:00 y 06:59 de todos los días de mayo.
2) Se obtiene un promedio horario nocturno = consumo nocturno total ÷ (días del periodo × 7 h).
3) Se proyecta un escenario de fuga/control deficiente 24 h/día: promedio × 24 h/día × 30 días.
4) Se grafica el día con mayor consumo nocturno del mes (perfil 0–23 h).

Umbral WES habitual para proyección en agregado: ≥75 % de los días con consumo en madrugada. Si no se cumple, igual se muestra la proyección técnica para evaluar el beneficio de un sistema de control.

# 3. Resultados por punto

| Punto | Cons. nocturno mayo (m³) | Días con cons. 00–06h | % días | Prom. hora noct. (m³/h) | Proy. mensual 30 d (m³) | Valor ref. (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matriz Fitness | 914,6 | 30 | 96,8 % | 4,215 | 3.034,7 | $3.793.432 |
| Matriz Piscina | 1.112,2 | 31 | 100 % | 5,125 | 3.690,2 | $4.612.712 |

Total club (proyección 30 días): 6.724,9 m³ — $8.406.144 (precio ref. $1.250/m³).

## 3.1 Matriz Fitness

Día representativo (mayor consumo 00:00–06:59): 19/05/2026 (164,62 m³ en madrugada ese día).

## 3.2 Matriz Piscina

Día representativo (mayor consumo 00:00–06:59): 12/05/2026 (74,5 m³ en madrugada ese día).

# 4. Resumen gráfico mensual

# 5. Interpretación

Si el consumo en horario de cierre (madrugada) corresponde a fugas, válvulas abiertas o equipos sin control, un sistema de monitoreo y corte podría acercar ese caudal a cero en esas horas. El ahorro real dependerá de la intervención en terreno; la proyección mensual cuantifica el orden de magnitud del agua que hoy se registra fuera del horario operativo o que se extrapolaría si ese patrón se mantuviera las 24 horas.