# Reporte Agregado - Parque Arauco MAll Buenaventura

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 02-02-26 - 31-03-26
Generado: 31-03-26 21:47

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 2.876,6 m³.
Consumo promedio por punto: 1.438,3 m³.
Total de alertas registradas: 112.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es San Ignacio 500, con un total de 2.341,3 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 62,8% por encima del promedio (1.438,3 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es San Ignacio 300, con un total de 535,2 m³. Este valor representa un 62,8% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 4,4 veces superior al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Proyección de filtración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | San Ignacio 500 | 2.341,3 | 53 | 196,2 m³ (58 días, 100%) | 784,7 m³ (33,5%) |
| 2 | San Ignacio 300 | 535,2 | 59 | 12,7 m³ (56 días, 96,6%) | 51 m³ (9,5%) |
|  | TOTAL | 2.876,6 | 112 | 208,9 m³ | 835,7 m³ |

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - SAN IGNACIO 300 (02-02-26):

El nodo San Ignacio 300 registró 59 alerta(s) durante 44 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 51 m³ ($63.597), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - SAN IGNACIO 500 (02-02-26):

El nodo San Ignacio 500 registró 53 alerta(s) durante 46 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es regular (más del 50% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 784,7 m³ ($978.546), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: San Ignacio 500 y San Ignacio 300. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.