## Slide 1
Parque Arauco El Bosque
Período analizado: 01/02/2026 - 25/03/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 53 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 18/03/2026 (107,7 m³), un 27,4% por encima del promedio. Se detectaron 25 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
4.481,6 m³
Promedio Diario
85 m³
Día Mayor Consumo
107,7 m³
Alertas Nocturnas
25
Consumo Nocturno
1.032,1 m³
(23%)
53 días consumo Noc. de 53 días
Consumo Efectivo
3.449,5 m³
(77%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.287.016
Valorización Consumo Efectivo
$4.301.489

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco El Bosque, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Matriz A.A' con 3.394,7 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Matriz A.A
Indicadores
Consumo Total del Período
3.394,7 m³
Consumo Nocturno
587,3 m³ (17,3%)
53 días de 53
23 alertas
Consumo Diurno
2.807,4 m³ (82,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$732.363
Valorización Consumo Diurno
$3.500.828

## Slide 5
Anillo Plaza
Indicadores
Consumo Total del Período
1.086,9 m³
Consumo Nocturno
444,8 m³ (40,9%)
53 días de 53
2 alertas
Consumo Diurno
642,1 m³ (59,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$554.653
Valorización Consumo Diurno
$800.661

## Slide 6
Nota operativa del período analizado
Desde el 15-01-2026 se realizó el cambio de punto de monitoreo en Mall El Bosque:
- Se eliminó: Matriz Principal (no se grafica en este reporte)
- Se instaló: Matriz A.A (000025-30)
Período reportado: 01-02-2026 al 25-03-2026.