3) ¿Qué hallazgos encontramos? (Análisis de consumo)

Período analizado: 01/03/2026 a 27/03/2026.

Síntesis ejecutiva
En el período considerado, Parque Arauco Mall El Bosque (puntos de monitoreo del mall incluidos en este reporte) acumuló un volumen total de 558,2 m³. Contando días con medición a nivel agregado, se observan 27 día(s) con datos; el promedio diario agregado resulta de 20,7 m³/día (total de consumo diario sumado entre puntos, dividido por días con registro). El día de mayor consumo global (suma de todos los puntos) fue 20-03-2026 con 30,3 m³; el día de menor consumo global fue 23-03-2026 con 16,4 m³.

Distribución por punto de monitoreo (universo: 1 puntos). Los cinco mayores aportes acumulados del período son:
1) Anillo Plaza (000025-12): 558,2 m³ (100 % del total agregado)

Los puntos con menor consumo acumulado en el período (referencia para priorizar revisión o confirmar operación en cero / sin datos) son:
Anillo Plaza (000025-12): 558,2 m³

Puntos con consumo acumulado cero o sin registros en el período (referencia): 0.

Profundización de hallazgos
El detalle de métricas por punto (consumo diario y nocturno, alertas, proyecciones y gráficas) se desarrolla en las secciones siguientes de este mismo documento, incluyendo análisis de periodicidad de alertas y comparaciones cuando el modelo lo permite.

# Reporte Agregado - Parque Arauco MAll El Bosque

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 1 puntos de monitoreo
Rango: 01-03-26 - 27-03-26
Generado: 30-03-26 19:47

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 1.
Consumo total agregado: 558,2 m³.
Consumo promedio por punto: 558,2 m³.
Total de alertas registradas: 1.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

No hay suficientes datos para realizar una comparación entre puntos.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Proyección de filtración |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Anillo Plaza | 558,2 | 1 | 237,8 m³ (27 días, 100%) | 951,4 m³ (170,4%) |
|  | TOTAL | 558,2 | 1 | 237,8 m³ | 951,4 m³ |

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - ANILLO PLAZA (18-03-26):

El nodo Anillo Plaza registró 1 alerta(s) durante 1 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 951,4 m³ ($1.186.346), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

Las alertas registradas son puntuales y no se repiten todos los días durante el periodo analizado. Por lo tanto, no se realiza una proyección de filtración continua ni se genera la gráfica comparativa de consumo efectivo versus filtración, ya que las alertas no representan un patrón de fuga constante.

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó una proyección de fuga en el punto de monitoreo Anillo Plaza, con un volumen proyectado de 951,4 m³ (170,4% del consumo total del punto).

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.