## Slide 1
Parque Arauco Estación
Período analizado: 01/03/2026 - 27/03/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 27 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 02/03/2026 (144 m³), un -28,1% por encima del promedio. Se detectaron 14 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
5.405,3 m³
Promedio Diario
200 m³
Día Mayor Consumo
144 m³
Alertas Nocturnas
14
Consumo Nocturno
465,4 m³
(8,6%)
27 días consumo Noc. de 27 días
Consumo Efectivo
4.939,9 m³
(91,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$580.366
Valorización Consumo Efectivo
$6.160.030

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Estación, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Sala de Bomba Estanque Sur' con 2.950,8 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Sala de Bomba Estanque Sur
Indicadores
Consumo Total del Período
2.950,8 m³
Consumo Nocturno
156,1 m³ (5,3%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
2.794,7 m³ (94,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$194.632
Valorización Consumo Diurno
$3.484.966

## Slide 5
Estanque Norte Locales Mall
Indicadores
Consumo Total del Período
1.030,7 m³
Consumo Nocturno
205,6 m³ (19,9%)
26 días de 27
4 alertas
Consumo Diurno
825,1 m³ (80,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$256.383
Valorización Consumo Diurno
$1.028.900

## Slide 6
PIZZA HUT
Indicadores
Consumo Total del Período
793,8 m³
Consumo Nocturno
75,3 m³ (9,5%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
718,5 m³ (90,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$93.874
Valorización Consumo Diurno
$896.019

## Slide 7
Baños Públicos
Indicadores
Consumo Total del Período
630 m³
Consumo Nocturno
28,5 m³ (4,5%)
27 días de 27
8 alertas
Consumo Diurno
601,6 m³ (95,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$35.477
Valorización Consumo Diurno
$750.145

## Slide 8
Notas operativas (Estación)
Período: 01/03/2026 a 27/03/2026
Puntos excluidos / no operativos (no graficados):
- 000025-03: No operativo desde 14-10-2025
- 000025-05: Excluido (no solicitar graficar)
- 000025-06: Excluido (no solicitar graficar)