## Slide 1
Parque Arauco Kennedy
Período analizado: 01/02/2026 - 25/03/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 53 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 07/02/2026 (1.147,1 m³), un -48% por encima del promedio. Se detectaron 251 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
116.902,6 m³
Promedio Diario
2.206 m³
Día Mayor Consumo
1.147,1 m³
Alertas Nocturnas
251
Consumo Nocturno
25.176,6 m³
(21,5%)
53 días consumo Noc. de 53 días
Consumo Efectivo
91.726,1 m³
(78,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$31.395.158
Valorización Consumo Efectivo
$114.382.384

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco Kennedy, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Distrito de lujo DL' con 44.430,9 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Distrito de lujo DL
Indicadores
Consumo Total del Período
44.430,9 m³
Consumo Nocturno
10.990,4 m³ (24,7%)
53 días de 53
1 alertas
Consumo Diurno
33.440,5 m³ (75,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$13.705.029
Valorización Consumo Diurno
$41.700.304

## Slide 5
Impulsión Sandia Baños 2-3-6-7 Fredo
Indicadores
Consumo Total del Período
39.884,4 m³
Consumo Nocturno
9.846,7 m³ (24,7%)
53 días de 53
2 alertas
Consumo Diurno
30.037,7 m³ (75,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$12.278.835
Valorización Consumo Diurno
$37.457.012

## Slide 6
Impulsión Mall 1 Piso-4
Indicadores
Consumo Total del Período
13.361,5 m³
Consumo Nocturno
2.062,1 m³ (15,4%)
53 días de 53
21 alertas
Consumo Diurno
11.299,4 m³ (84,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$2.571.439
Valorización Consumo Diurno
$14.090.352

## Slide 7
Impulsión Ander3-4 Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
10.124,1 m³
Consumo Nocturno
1.224,4 m³ (12,1%)
53 días de 53
37 alertas
Consumo Diurno
8.899,7 m³ (87,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.526.827
Valorización Consumo Diurno
$11.097.926

## Slide 8
Impulsión Ander3-4 Locales Gast.
Indicadores
Consumo Total del Período
6.841,8 m³
Consumo Nocturno
495,6 m³ (7,2%)
53 días de 53
28 alertas
Consumo Diurno
6.346,2 m³ (92,8%)
Valorización Consumo Nocturno
$618.013
Valorización Consumo Diurno
$7.913.711

## Slide 9
Impulsión Anden 3-4 Restaurante
Indicadores
Consumo Total del Período
1.982,5 m³
Consumo Nocturno
526,4 m³ (26,6%)
53 días de 53
2 alertas
Consumo Diurno
1.456,1 m³ (73,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$656.408
Valorización Consumo Diurno
$1.815.757

## Slide 10
Llenado Pileta
Indicadores
Consumo Total del Período
140,8 m³
Consumo Nocturno
3,1 m³ (2,2%)
53 días de 53
45 alertas
Consumo Diurno
137,7 m³ (97,8%)
Valorización Consumo Nocturno
$3.866
Valorización Consumo Diurno
$171.774

## Slide 11
Llenado Pileta Cascada
Indicadores
Consumo Total del Período
108,5 m³
Consumo Nocturno
27,6 m³ (25,5%)
53 días de 53
57 alertas
Consumo Diurno
80,8 m³ (74,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$34.476
Valorización Consumo Diurno
$100.761

## Slide 12
Baño N°5 Damas
Indicadores
Consumo Total del Período
25,9 m³
Consumo Nocturno
0,6 m³ (2,4%)
28 días de 53
47 alertas
Consumo Diurno
25,3 m³ (97,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$773
Valorización Consumo Diurno
$31.537

## Slide 13
Baño N°6 Varones
Indicadores
Consumo Total del Período
2,2 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0,5%)
1 días de 53
11 alertas
Consumo Diurno
2,2 m³ (99,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$12
Valorización Consumo Diurno
$2.731