# Comparación cuenta de agua (2131435-8) vs WES — Sandia Antigua

Documento generado el 31-03-2026 21:13. Los valores WES se obtienen en tiempo real desde la API de nodos.

# 1. Antecedentes de la factura (medidor de acometida)

Cuenta / Nº cliente: 2131435-8

Factura Nº 1110129, emisión 26/03/2026

Titular en documento: PARQUE ARAUCO S.A.

Medidor: 122710153

Lectura anterior: 18/02/2026 — 105.279 m³

Lectura actual: 19/03/2026 — 121.069 m³

Consumo facturado en el periodo: 15.790.0 m³

Total a pagar: $26.662.687 CLP (venc. 14/04/2026)

Referencia operacional: suministro asociado al local Vapiano / llenado de estanque impulsado posteriormente por Sandia Antigua (criterio indicado por el usuario).

# 2. Monitoreo WES — punto Sandia Antigua

Nodo: 000025-22 (Sala de Bomba Sandia Antigua). Según criterio de operación, el medidor de la factura alimenta el estanque que luego es impulsado por el sistema Sandia Antigua; el WES mide el volumen registrado en ese punto de monitoreo (no es el mismo medidor ni necesariamente el mismo volumen físico que el de la factura).

# 3. Cifras WES (post corrección ultrasonido 11-03-2026)

Periodo solicitado desde el 11-03-2026 hasta la fecha de generación: 21 días con datos. consumo acumulado 8.994.4 m³.

Tramo que solapa el cierre del periodo de factura (11-03-2026 al 19-03-2026): 9 días. total WES 3.869.1 m³.

# 4. Dato de referencia: ventana completa del periodo de factura en WES

Si se toma en WES el mismo calendario que la factura (18-02-2026 a 19-03-2026). el total acumulado en el nodo es 21.345.2 m³.

Ese valor es muy superior al consumo facturado (15.790 m³), lo cual es coherente con un error de configuración del medidor ultrasónico antes del 11-03-2026: las lecturas previas a la corrección no son comparables con la factura.

# 5. Hallazgos más importantes

La factura mide el ingreso de agua potable por la acometida (un solo medidor de cobro); WES mide en el punto de bomba/impulsión Sandia Antigua. La reconciliación exige criterio hidráulico (llenado, consumo del mall, recirculaciones, rezagos).

Tras el 11-03-2026. en 21 días el nodo acumula 8.994.4 m³ (promedio ~428.3 m³/día).

En el solape 11–19 marzo, WES registra ~3,9 mil m³ frente a un periodo de factura de ~30 días y 15.790 m³ totales: son magnitudes distintas (ventana parcial vs medición de entrada).

Variabilidad diaria relevante en marzo (post corrección): días pico cercanos a 500–520 m³/día y días más bajos ~275–350 m³/día; conviene revisar si coincide con operación comercial y llenado de estanque.

Alerta con medida > 0 en el periodo 11–31 marzo: 2026-03-15T10:00:00.000+00:00 (14.101 m³/h). Revisar contexto (arranque de bomba, prueba o evento puntual).

# 6. Detalle días extremos (WES, 11-03 al fin de datos)

| Fecha | Consumo diario (m³) |
| --- | --- |
| 2026-03-21 | 520.0 |
| 2026-03-23 | 514.7 |
| 2026-03-24 | 513.5 |
| 2026-03-19 | 504.8 |
| 2026-03-20 | 501.6 |

Días más bajos (muestra):

| Fecha | Consumo diario (m³) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | 298.9 |
| 2026-03-30 | 312.6 |
| 2026-03-27 | 345.6 |
| 2026-03-17 | 349.5 |
| 2026-03-29 | 365.5 |