# Informe Word — Cuenta de agua Vapiano (2131435-8) y WES Sala de Bomba Sandia Antigua

Documento único en formato Microsoft Word (.docx), generado el 31-03-2026 21:19. Incluye la comparación factura vs monitoreo WES y la proyección a 30 días. Valores WES desde la API de nodos.

# Parte I — Comparación cuenta de agua vs WES Sandia Antigua

## 1. Antecedentes de la factura (medidor de acometida)

Cuenta / Nº cliente: 2131435-8

Factura Nº 1110129, emisión 26/03/2026

Titular en documento: PARQUE ARAUCO S.A.

Medidor: 122710153

Lectura anterior: 18/02/2026 — 105.279 m³

Lectura actual: 19/03/2026 — 121.069 m³

Consumo facturado en el periodo: 15.790.0 m³

Total a pagar: $26.662.687 CLP (venc. 14/04/2026)

Referencia operacional: suministro asociado al local Vapiano / llenado de estanque impulsado posteriormente por Sandia Antigua (criterio indicado por el usuario).

## 2. Monitoreo WES — punto Sandia Antigua

Nodo: 000025-22 (Sala de Bomba Sandia Antigua). Según criterio de operación, el medidor de la factura alimenta el estanque que luego es impulsado por el sistema Sandia Antigua; el WES mide el volumen registrado en ese punto de monitoreo (no es el mismo medidor ni necesariamente el mismo volumen físico que el de la factura).

## 3. Cifras WES (post corrección ultrasonido 11-03-2026)

Periodo solicitado desde el 11-03-2026 hasta la fecha de generación: 21 días con datos. consumo acumulado 8.994.4 m³.

Tramo que solapa el cierre del periodo de factura (11-03-2026 al 19-03-2026): 9 días. total WES 3.869.1 m³.

## 4. Dato de referencia: ventana completa del periodo de factura en WES

Si se toma en WES el mismo calendario que la factura (18-02-2026 a 19-03-2026). el total acumulado en el nodo es 21.345.2 m³.

Ese valor es muy superior al consumo facturado (15.790 m³), lo cual es coherente con un error de configuración del medidor ultrasónico antes del 11-03-2026: las lecturas previas a la corrección no son comparables con la factura.

## 5. Hallazgos más importantes

La factura mide el ingreso de agua potable por la acometida (un solo medidor de cobro); WES mide en el punto de bomba/impulsión Sandia Antigua. La reconciliación exige criterio hidráulico (llenado, consumo del mall, recirculaciones, rezagos).

Tras el 11-03-2026. en 21 días el nodo acumula 8.994.4 m³ (promedio ~428.3 m³/día).

En el solape 11–19 marzo, WES registra ~3,9 mil m³ frente a un periodo de factura de ~30 días y 15.790 m³ totales: son magnitudes distintas (ventana parcial vs medición de entrada).

Variabilidad diaria relevante en marzo (post corrección): días pico cercanos a 500–520 m³/día y días más bajos ~275–350 m³/día; conviene revisar si coincide con operación comercial y llenado de estanque.

Alerta con medida > 0 en el periodo 11–31 marzo: 2026-03-15T10:00:00.000+00:00 (14.101 m³/h). Revisar contexto (arranque de bomba, prueba o evento puntual).

## 6. Detalle días extremos (WES, 11-03 al fin de datos)

| Fecha | Consumo diario (m³) |
| --- | --- |
| 2026-03-21 | 520.0 |
| 2026-03-23 | 514.7 |
| 2026-03-24 | 513.5 |
| 2026-03-19 | 504.8 |
| 2026-03-20 | 501.6 |

Días más bajos (muestra):

| Fecha | Consumo diario (m³) |
| --- | --- |
| 2026-03-31 | 298.9 |
| 2026-03-30 | 312.6 |
| 2026-03-27 | 345.6 |
| 2026-03-17 | 349.5 |
| 2026-03-29 | 365.5 |

# Parte II — Proyección 30 días (WES vs consumo facturado)

Nodo 000025-22 (Sala de Bomba Sandia Antigua). Cuenta referencia 2131435-8. Promedio calculado en 11-03-2026 al 30-03-2026.

## 1. Base de cálculo (post corrección medidor)

Periodo para el promedio diario: 11-03-2026 al 30-03-2026 (inclusive).

Días con medición en WES en ese tramo: 20. Consumo acumulado en el tramo: 8.695.5 m³.

Promedio diario (total ÷ días con dato): 434.77 m³/día.

## 2. Proyección a 30 días

Proyección lineal (promedio × 30): 13.043.2 m³.

Banda por variabilidad diaria observada en el mismo tramo (mínimo y máximo diario × 30):

• Escenario bajo: 9.378.0 m³
  • Escenario alto: 15.600.0 m³

## 3. Referencia: consumo facturado (periodo de lecturas)

Consumo facturado en la boleta (medidor acometida): 15.790.0 m³ (lecturas 18/02/2026 — 19/03/2026).

## 4. Diferencia y rango de error (proyección vs factura)

Proyección central − factura: -2.746.8 m³ (-17.4 % sobre el consumo facturado).

¿El consumo facturado (15.790 m³) cae dentro de la banda min–max proyectada? No.

La factura queda 190.0 m³ por sobre el techo proyectado.

Nota: la factura mide la acometida; WES mide el punto Sandia Antigua. La banda min–max solo refleja la variabilidad diaria WES en 11–30 mar, no la incertidumbre del vínculo hidráulico con el medidor de cobro.

## 5. Detalle diario (11–30 mar)

| Fecha | m³/día |
| --- | --- |
| 2026-03-11 | 397.30 |
| 2026-03-12 | 423.60 |
| 2026-03-13 | 448.80 |
| 2026-03-14 | 436.40 |
| 2026-03-15 | 450.50 |
| 2026-03-16 | 459.90 |
| 2026-03-17 | 349.50 |
| 2026-03-18 | 398.30 |
| 2026-03-19 | 504.80 |
| 2026-03-20 | 501.60 |
| 2026-03-21 | 520.00 |
| 2026-03-22 | 494.50 |
| 2026-03-23 | 514.70 |
| 2026-03-24 | 513.50 |
| 2026-03-25 | 468.50 |
| 2026-03-26 | 421.80 |
| 2026-03-27 | 345.60 |
| 2026-03-28 | 368.10 |
| 2026-03-29 | 365.50 |
| 2026-03-30 | 312.60 |