# Proyección 30 días — Sandia Antigua (WES) vs consumo facturado

Generado 31-03-2026 21:13. Nodo 000025-22 (Sala de Bomba Sandia Antigua). Cuenta referencia 2131435-8.

# 1. Base de cálculo (post corrección medidor)

Periodo para el promedio diario: 11-03-2026 al 30-03-2026 (inclusive).

Días con medición en WES en ese tramo: 20. Consumo acumulado en el tramo: 8.695.5 m³.

Promedio diario (total ÷ días con dato): 434.77 m³/día.

# 2. Proyección a 30 días

Proyección lineal (promedio × 30): 13.043.2 m³.

Banda por variabilidad diaria observada en el mismo tramo (mínimo y máximo diario × 30):

• Escenario bajo: 9.378.0 m³
  • Escenario alto: 15.600.0 m³

# 3. Referencia: consumo facturado (periodo de lecturas)

Consumo facturado en la boleta (medidor acometida): 15.790.0 m³ (lecturas 18/02/2026 — 19/03/2026).

# 4. Diferencia y rango de error (proyección vs factura)

Proyección central − factura: -2.746.8 m³ (-17.4 % sobre el consumo facturado).

¿El consumo facturado (15.790 m³) cae dentro de la banda min–max proyectada? No.

La factura queda 190.0 m³ por sobre el techo proyectado.

Nota: la factura mide la acometida; WES mide el punto Sandia Antigua. La banda min–max solo refleja la variabilidad diaria WES en 11–30 mar, no la incertidumbre del vínculo hidráulico con el medidor de cobro.

# 5. Detalle diario (11–30 mar)

| Fecha | m³/día |
| --- | --- |
| 2026-03-11 | 397.30 |
| 2026-03-12 | 423.60 |
| 2026-03-13 | 448.80 |
| 2026-03-14 | 436.40 |
| 2026-03-15 | 450.50 |
| 2026-03-16 | 459.90 |
| 2026-03-17 | 349.50 |
| 2026-03-18 | 398.30 |
| 2026-03-19 | 504.80 |
| 2026-03-20 | 501.60 |
| 2026-03-21 | 520.00 |
| 2026-03-22 | 494.50 |
| 2026-03-23 | 514.70 |
| 2026-03-24 | 513.50 |
| 2026-03-25 | 468.50 |
| 2026-03-26 | 421.80 |
| 2026-03-27 | 345.60 |
| 2026-03-28 | 368.10 |
| 2026-03-29 | 365.50 |
| 2026-03-30 | 312.60 |