## Slide 1
Parque Arauco PA - Todos los puntos
Período analizado: 01/03/2026 - 27/03/2026

## Slide 2
Análisis de Consumo Hídrico
Análisis de 27 días de consumo hídrico revela patrones críticos y detección de fuga significativa. Se registró un pico de consumo el 08/03/2026 (963,3 m³), un -63,1% por encima del promedio. Se detectaron 279 alertas de consumo nocturno, indicando actividad hídrica anómala. Se recomienda realizar una inspección exhaustiva para localizar la fuente de la filtración.
Métricas Críticas - Agregado
Consumo Total
70.460,6 m³
Promedio Diario
2.610 m³
Día Mayor Consumo
963,3 m³
Alertas Nocturnas
279
Consumo Nocturno
12.994,5 m³
(18,4%)
27 días consumo Noc. de 27 días
Consumo Efectivo
57.466,2 m³
(81,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$16.204.092
Valorización Consumo Efectivo
$71.660.302

## Slide 3
Ranking de Consumo
Análisis: Este gráfico muestra el ranking de consumo total de cada monitoreo de Parque Arauco PA - Todos los puntos, ordenado de mayor a menor consumo. El monitoreo con mayor consumo durante el período fue 'Distrito de lujo DL' con 16.982,5 m³. Este ranking permite identificar los puntos de mayor consumo y priorizar acciones de optimización.

## Slide 4
Distrito de lujo DL
Indicadores
Consumo Total del Período
16.982,5 m³
Consumo Nocturno
4.380,7 m³ (25,8%)
27 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
12.601,8 m³ (74,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$5.462.733
Valorización Consumo Diurno
$15.714.445

## Slide 5
Impulsión Sandia Baños 2-3-6-7 Fredo
Indicadores
Consumo Total del Período
15.202,3 m³
Consumo Nocturno
3.911 m³ (25,7%)
27 días de 27
2 alertas
Consumo Diurno
11.291,3 m³ (74,3%)
Valorización Consumo Nocturno
$4.877.017
Valorización Consumo Diurno
$14.080.251

## Slide 6
Impulsión Mall 1 Piso-4
Indicadores
Consumo Total del Período
7.520,8 m³
Consumo Nocturno
1.219,6 m³ (16,2%)
27 días de 27
12 alertas
Consumo Diurno
6.301,2 m³ (83,8%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.520.841
Valorización Consumo Diurno
$7.857.596

## Slide 7
Impulsión Ander3-4 Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
4.951,6 m³
Consumo Nocturno
619,4 m³ (12,5%)
27 días de 27
19 alertas
Consumo Diurno
4.332,2 m³ (87,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$772.392
Valorización Consumo Diurno
$5.402.253

## Slide 8
Impulsión Falabella
Indicadores
Consumo Total del Período
3.497,1 m³
Consumo Nocturno
569,4 m³ (16,3%)
27 días de 27
3 alertas
Consumo Diurno
2.927,7 m³ (83,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$710.067
Valorización Consumo Diurno
$3.650.817

## Slide 9
Impulsión Ander3-4 Locales Gast.
Indicadores
Consumo Total del Período
3.383,4 m³
Consumo Nocturno
236,5 m³ (7%)
27 días de 27
14 alertas
Consumo Diurno
3.146,9 m³ (93%)
Valorización Consumo Nocturno
$294.915
Valorización Consumo Diurno
$3.924.184

## Slide 10
Abastecimiento Sur Terminal
Indicadores
Consumo Total del Período
3.352,3 m³
Consumo Nocturno
179,9 m³ (5,4%)
27 días de 27
7 alertas
Consumo Diurno
3.172,4 m³ (94,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$224.298
Valorización Consumo Diurno
$3.956.008

## Slide 11
Sala de Bomba Estanque Sur
Indicadores
Consumo Total del Período
2.950,8 m³
Consumo Nocturno
156,1 m³ (5,3%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
2.794,7 m³ (94,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$194.632
Valorización Consumo Diurno
$3.484.966

## Slide 12
Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
2.519,9 m³
Consumo Nocturno
299,3 m³ (11,9%)
27 días de 27
5 alertas
Consumo Diurno
2.220,6 m³ (88,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$373.265
Valorización Consumo Diurno
$2.769.038

## Slide 13
Matriz A.A
Indicadores
Consumo Total del Período
2.045,2 m³
Consumo Nocturno
373,5 m³ (18,3%)
27 días de 27
10 alertas
Consumo Diurno
1.671,7 m³ (81,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$465.754
Valorización Consumo Diurno
$2.084.610

## Slide 14
Impulsión Ripley
Indicadores
Consumo Total del Período
1.710,7 m³
Consumo Nocturno
189,8 m³ (11,1%)
15 días de 27
3 alertas
Consumo Diurno
1.520,9 m³ (88,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$236.631
Valorización Consumo Diurno
$1.896.587

## Slide 15
Estanque Norte Locales Mall
Indicadores
Consumo Total del Período
1.030,7 m³
Consumo Nocturno
205,6 m³ (19,9%)
26 días de 27
4 alertas
Consumo Diurno
825,1 m³ (80,1%)
Valorización Consumo Nocturno
$256.383
Valorización Consumo Diurno
$1.028.900

## Slide 16
Impulsión Anden 3-4 Restaurante
Indicadores
Consumo Total del Período
957,1 m³
Consumo Nocturno
244,4 m³ (25,5%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
712,7 m³ (74,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$304.742
Valorización Consumo Diurno
$888.774

## Slide 17
Placa Bancaria
Indicadores
Consumo Total del Período
889,3 m³
Consumo Nocturno
3 m³ (0,3%)
8 días de 27
10 alertas
Consumo Diurno
886,3 m³ (99,7%)
Valorización Consumo Nocturno
$3.704
Valorización Consumo Diurno
$1.105.266

## Slide 18
San Ignacio 500
Indicadores
Consumo Total del Período
835,2 m³
Consumo Nocturno
37,8 m³ (4,5%)
25 días de 27
25 alertas
Consumo Diurno
797,4 m³ (95,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$47.174
Valorización Consumo Diurno
$994.308

## Slide 19
PIZZA HUT
Indicadores
Consumo Total del Período
793,8 m³
Consumo Nocturno
75,3 m³ (9,5%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
718,5 m³ (90,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$93.874
Valorización Consumo Diurno
$896.019

## Slide 20
Baños Públicos
Indicadores
Consumo Total del Período
630 m³
Consumo Nocturno
28,5 m³ (4,5%)
27 días de 27
8 alertas
Consumo Diurno
601,6 m³ (95,5%)
Valorización Consumo Nocturno
$35.477
Valorización Consumo Diurno
$750.145

## Slide 21
Anillo Plaza
Indicadores
Consumo Total del Período
558,2 m³
Consumo Nocturno
237,8 m³ (42,6%)
27 días de 27
1 alertas
Consumo Diurno
320,4 m³ (57,4%)
Valorización Consumo Nocturno
$296.586
Valorización Consumo Diurno
$399.489

## Slide 22
San Ignacio 300
Indicadores
Consumo Total del Período
213,7 m³
Consumo Nocturno
2,4 m³ (1,1%)
27 días de 27
26 alertas
Consumo Diurno
211,2 m³ (98,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$3.030
Valorización Consumo Diurno
$263.404

## Slide 23
Alimentación Baños
Indicadores
Consumo Total del Período
133,9 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
2 alertas
Consumo Diurno
133,9 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$166.986

## Slide 24
Matriz Principal
Indicadores
Consumo Total del Período
111,3 m³
Consumo Nocturno
4,9 m³ (4,4%)
8 días de 27
5 alertas
Consumo Diurno
106,3 m³ (95,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$6.173
Valorización Consumo Diurno
$132.581

## Slide 25
Llenado Pileta
Indicadores
Consumo Total del Período
103,5 m³
Consumo Nocturno
1,1 m³ (1,1%)
27 días de 27
16 alertas
Consumo Diurno
102,4 m³ (98,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$1.384
Valorización Consumo Diurno
$127.730

## Slide 26
Llenado Pileta Cascada
Indicadores
Consumo Total del Período
35,1 m³
Consumo Nocturno
10,2 m³ (29,1%)
27 días de 27
28 alertas
Consumo Diurno
24,9 m³ (70,9%)
Valorización Consumo Nocturno
$12.732
Valorización Consumo Diurno
$30.988

## Slide 27
Matriz Pasillo Tecnico Boulevard
Indicadores
Consumo Total del Período
30,1 m³
Consumo Nocturno
7,7 m³ (25,4%)
1 días de 27
17 alertas
Consumo Diurno
22,5 m³ (74,6%)
Valorización Consumo Nocturno
$9.552
Valorización Consumo Diurno
$27.995

## Slide 28
Baños
Indicadores
Consumo Total del Período
11,8 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
21 alertas
Consumo Diurno
11,8 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$14.690

## Slide 29
Baño N°5 Damas
Indicadores
Consumo Total del Período
7,5 m³
Consumo Nocturno
0,6 m³ (7,8%)
21 días de 27
24 alertas
Consumo Diurno
6,9 m³ (92,2%)
Valorización Consumo Nocturno
$736
Valorización Consumo Diurno
$8.642

## Slide 30
Baño N°6 Varones
Indicadores
Consumo Total del Período
1,6 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
6 alertas
Consumo Diurno
1,6 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$1.945

## Slide 31
Salida de emergencia pasillo 1 ARROW
Indicadores
Consumo Total del Período
1,2 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
8 alertas
Consumo Diurno
1,2 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$1.434

## Slide 32
PAK DL KENNEDY
Indicadores
Consumo Total del Período
0,2 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0,2 m³ (100%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$249

## Slide 33
Locales de Comida
Indicadores
Consumo Total del Período
0 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 34
KFC
Indicadores
Consumo Total del Período
0 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 35
Matriz principal 1°piso
Indicadores
Consumo Total del Período
0 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 36
Red de Incendio
Indicadores
Consumo Total del Período
0 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0

## Slide 37
PAK BAZAR GOURMET
Indicadores
Consumo Total del Período
0 m³
Consumo Nocturno
0 m³ (0%)
0 días de 27
0 alertas
Consumo Diurno
0 m³ (0%)
Valorización Consumo Nocturno
$0
Valorización Consumo Diurno
$0