# Propuesta de umbrales de consumo diario — Parque Arauco (000025)

Fecha de corte: 14/07/2026
Ventana baseline: últimos 90 días (16/04/2026 – 14/07/2026)
Multiplicador propuesto: × 1.25 (+25% sobre el promedio diario)
Destinatario interno: anibal.aoperaciones@wes.cl

# 1. Objetivo

Definir, para cada punto de monitoreo de la compañía 000025 (Parque Arauco), un valor único de umbral diario (m³/día) compatible con la alerta por umbral ya implementada en la API WES: cuando el consumo acumulado del día supera ese número —independiente de la hora— se dispara aviso por correo al cliente.

# 2. Criterio técnico recomendado

Baseline = promedio del consumo diario total en los últimos 90 días.
Umbral = baseline × 1,25 (+25%).

No se usa el promedio de máximos diarios/mensuales como baseline, porque ese valor ya representa días atípicos altos. Multiplicarlo otra vez (+25%) retrasa la alerta. El promedio diario normal + 25% permite avisar antes, alineado al objetivo de dar tiempo de reacción al cliente del mall.

# 3. Por qué 90 días y +25% (y no +50%)

Ventana 90 días: práctica habitual en utilities AMI (p. ej. referencias SFPUC usan ~90 días). Es más estable que 30 días (menos sensible a un mes atípico) y más actualizada que 6 meses.

Multiplicador +25%: más temprano que el +50% usado por algunas utilities estadounidenses. En malls se busca detectar alzas operativas/fugas antes de que el exceso sea extremo; +50% avisaría más tarde.

Ejemplo Estanque Norte (000025-01): baseline 90d ≈ 26,2 m³/día → umbral ≈ 32,7 m³/día. Con +50% el umbral sería ≈ 39,3 m³/día (≈ 6,6 m³ más tarde).

Comparación 30d vs 90d en el mismo punto: baseline 30d ≈ 21,1 (umbral 26,4) vs 90d ≈ 26,2 (umbral 32,7). Se elige 90d por estabilidad para una propuesta única a jefatura/clientes.

Compatibilidad API: un solo número por punto; sin distinción lunes/finde; la alerta se evalúa sobre el acumulado del día al cruzar el umbral.

# 4. Tabla de valores recomendados

| Node ID | Punto | Baseline 90d (m³/d) | Máx. periodo (m³/d) | Umbral +25% (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 000025-01 | Estanque Norte Locales Mall | 26,2 | 44,7 | 32,8 |
| 000025-02 | Abastecimiento Sur Terminal | 98,7 | 134,1 | 123,3 |
| 000025-03 | Poniente 7 | Sin datos | — | N/D |
| 000025-04 | Baños Públicos | 15,6 | 23,9 | 19,5 |
| 000025-05 | Locales de Comida | Sin datos | — | N/D |
| 000025-06 | KFC | Sin datos | — | N/D |
| 000025-07 | PIZZA HUT | 28,6 | 73,8 | 35,7 |
| 000025-08 | Placa Bancaria | 212,8 | 409,8 | 266 |
| 000025-09 | Impulsión Falabella | Sin datos | — | N/D |
| 000025-10 | Impulsión Ripley | 77,7 | 181 | 97,1 |
| 000025-11 | Matriz principal 1°piso | 52,1 | 65,9 | 65,1 |
| 000025-12 | Anillo Plaza | 13,5 | 58,4 | 16,9 |
| 000025-13 | Matriz Principal | 125 | 235,4 | 156,2 |
| 000025-14 | Red de Incendio | Sin datos | — | N/D |
| 000025-15 | Matriz Principal | 10 | 15,4 | 12,5 |
| 000025-16 | Baños | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
| 000025-17 | San Ignacio 300 | 10,8 | 60,4 | 13,6 |
| 000025-18 | San Ignacio 500 | 57,9 | 205,8 | 72,4 |
| 000025-19 | Sala de Bomba Estanque Sur | 67,3 | 114,2 | 84,1 |
| 000025-20 | Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | 112,2 | 187 | 140,3 |
| 000025-21 | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 110,1 | 160 | 137,6 |
| 000025-22 | Sala de Bomba Sandia Antigua | 342,5 | 523,9 | 428,1 |
| 000025-23 | Llenado Pileta | 1,1 | 17,3 | 1,4 |
| 000025-24 | Llenado Pileta Cascada | 1 | 1,6 | 1,2 |
| 000025-25 | Baño N°5 Damas | Sin datos | — | N/D |
| 000025-26 | Baño N°6 Varones | Sin datos | — | N/D |
| 000025-27 | Distrito de lujo DL | 374,4 | 569,6 | 468 |
| 000025-28 | Sala de Bomba Sandia Nueva | 193,2 | 276,9 | 241,5 |
| 000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | 3,8 | 35,5 | 4,8 |
| 000025-30 | Matriz A.A | 68,9 | 88,8 | 86,2 |
| 000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | 0,9 | 10,6 | 1,2 |
| 000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | 0 | 0,1 | 0 |
| 000025-34 | Alimentación Baños | 3,5 | 21,6 | 4,4 |
| 000025-35 | PAK BAZAR GOURMET | 247,2 | 380,7 | 309 |
| 000025-36 | PAK DL KENNEDY | 16,2 | 24 | 20,2 |
| 000025-37 | CUR Anillo Sur | 476,2 | 5.888,8 | 595,2 |
| 000025-38 | CUR Anillo Norte | 9,8 | 18,9 | 12,3 |

# 5. Uso propuesto ante jefatura / clientes

1) Validar esta regla (90 días × 1,25) como estándar Parque Arauco.
2) Cargar el umbral recomendado por punto en la configuración de alerta de la API.
3) Comunicar al cliente que recibirá correo el mismo día en que el acumulado supere el umbral, sin esperar fin de día ni lectura de boleta.
4) Revisar trimestralmente el baseline (recalcular 90d) para puntos con cambios operativos (obras, reconfiguración de red, nuevos medidores).

# 6. Limitaciones

• Puntos sin data suficiente en la ventana aparecen como «Sin datos» / N/D.
• Puntos dados de baja, en reparación o sin operación típica (p. ej. algunos baños retirados / impulsiones en OC) deben revisarse caso a caso antes de activar.
• Un umbral único diario no distingue día hábil vs fin de semana; es la restricción actual del backend de alertas.

Documento generado por Sistema WES — uso interno para definición de umbrales.