# Propuesta de umbrales de consumo diario — Parque Arauco (000025)

Agente virtual WES · Monitoreo y Control
Corte: 14/07/2026 · Baseline: 90 días (16/04/2026 – 14/07/2026) · Umbral: promedio × 1,25 (+25%)
Puntos incluidos: 30 (solo operativos con data)

# 1. Contexto

Junto con Aníbal revisamos los valores de línea de base de la compañía 000025 (Parque Arauco) para proponer umbrales de alerta diarios compatibles con la API actual: un número por punto (m³/día); cuando el acumulado del día lo supera —a cualquier hora— se dispara el correo al cliente.

La idea de fondo es que el agente virtual forme parte del servicio de Monitoreo WES y Control WES: no solo reportar, sino orientar umbrales, oportunidades de control diurno (p. ej. regulación de % en estanques) y recomendaciones nocturnas (p. ej. corte en horario de mall cerrado), hablando cada vez más directo con la operación del cliente.

# 2. Criterio técnico (por qué así)

Baseline = promedio del consumo diario total de los últimos 90 días (práctica cercana a utilities AMI; p. ej. referencias SFPUC usan ventanas del orden de 90 días).

Umbral = baseline × 1,25 (+25%). Más temprano que el +50% que usan algunos esquemas tipo SFPUC: en malls queremos avisar antes para dar tiempo de reacción.

No usamos el promedio de máximos como baseline: ese valor ya es un techo alto; sumarle +25% retrasa la alerta.

Ejemplo Estanque Norte (000025-01): baseline ≈ 26,2 m³/día → umbral ≈ 32,8 m³/día.

Se excluyeron 7 puntos sin data útil / fuera de alcance operativo según jefaturas de OO.MM. de los malls (Poniente 7, Locales de Comida, KFC, Impulsión Falabella, Red de Incendio, Baño Damas, Baño Varones).

# 3. Tabla recomendada (puntos operativos)

| Node ID | Punto | Baseline 90d (m³/d) | Umbral +25% (m³/d) |
| --- | --- | --- | --- |
| 000025-01 | Estanque Norte Locales Mall | 26,2 | 32,8 |
| 000025-02 | Abastecimiento Sur Terminal | 98,7 | 123,4 |
| 000025-04 | Baños Públicos | 15,6 | 19,5 |
| 000025-07 | PIZZA HUT | 28,6 | 35,8 |
| 000025-08 | Placa Bancaria | 212,8 | 266 |
| 000025-10 | Impulsión Ripley | 77,7 | 97,1 |
| 000025-11 | Matriz principal 1°piso | 52,1 | 65,1 |
| 000025-12 | Anillo Plaza | 13,5 | 16,9 |
| 000025-13 | Matriz Principal | 125,1 | 156,3 |
| 000025-15 | Matriz Principal | 10 | 12,5 |
| 000025-16 | Baños | 0,1 | 0,2 |
| 000025-17 | San Ignacio 300 | 10,8 | 13,6 |
| 000025-18 | San Ignacio 500 | 57,9 | 72,4 |
| 000025-19 | Sala de Bomba Estanque Sur | 67,3 | 84,1 |
| 000025-20 | Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal | 112,2 | 140,3 |
| 000025-21 | Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. | 110,1 | 137,6 |
| 000025-22 | Sala de Bomba Sandia Antigua | 342,5 | 428,1 |
| 000025-23 | Llenado Pileta | 1,1 | 1,4 |
| 000025-24 | Llenado Pileta Cascada | 1 | 1,2 |
| 000025-27 | Distrito de lujo DL | 374,7 | 468,3 |
| 000025-28 | Sala de Bomba Sandia Nueva | 193,3 | 241,6 |
| 000025-29 | Impulsión Anden 3-4 Restaurante | 3,8 | 4,8 |
| 000025-30 | Matriz A.A | 68,9 | 86,2 |
| 000025-32 | Matriz Pasillo Tecnico Boulevard | 0,9 | 1,2 |
| 000025-33 | Salida de emergencia pasillo 1 ARROW | 0 | 0 |
| 000025-34 | Alimentación Baños | 3,5 | 4,4 |
| 000025-35 | PAK BAZAR GOURMET | 247,2 | 309 |
| 000025-36 | PAK DL KENNEDY | 16,2 | 20,2 |
| 000025-37 | CUR Anillo Sur | 476,2 | 595,2 |
| 000025-38 | CUR Anillo Norte | 9,8 | 12,3 |

# 4. Pedido a ustedes

Validar y revisar en conjunto esta regla y la tabla (90 días × 1,25) antes de cargar umbrales en la API y proponerlos a los clientes de los malls. Aníbal queda en copia para alinear operación.