# Reporte Agregado - Providencia

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 03-07-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 1.203,1 m³.
Consumo promedio por punto: 300,8 m³.
Total de alertas registradas: 66.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

Los colegios de Providencia registró un consumo total de 1.203,1 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Carmela Carvajal (335,3 m³, 27,9 %), Liceo Juan Pablo Duarte (306,5 m³, 25,5 %), Liceo Lastarria (292,8 m³, 24,3 %). El menor consumo correspondió a Liceo 7 Luisa Saavedra (268,5 m³, 22,3 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

LICEO LASTARRIA

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 02/06/2026 | 03:00 | 0,1 |
| 04/06/2026 | 01:00 | 0,2 |
| 05/06/2026 | 02:00 | 0,1 |
| 05/06/2026 | 18:00 | 0,4 |
| 07/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 13/06/2026 | 14:00 | 0,2 |
| 14/06/2026 | 02:00 | 0,2 |
| 15/06/2026 | 01:00 | 0,2 |
| 16/06/2026 | 01:00 | 0,2 |
| 17/06/2026 | 02:00 | 0,3 |
| 17/06/2026 | 17:00 | 1,3 |
| 18/06/2026 | 04:00 | 0,1 |
| 19/06/2026 | 01:00 | 0,2 |
| 22/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 23/06/2026 | 02:00 | 0,1 |
| 24/06/2026 | 03:00 | 0,1 |
| 25/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 26/06/2026 | 03:00 | 0,1 |
| 27/06/2026 | 02:00 | 0,1 |
| 28/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 29/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 30/06/2026 | 02:00 | 0,1 |

CARMELA CARVAJAL

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 03/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 03/06/2026 | 14:00 | 1,3 |
| 03/06/2026 | 20:00 | 0,7 |
| 04/06/2026 | 07:00 | 0,9 |
| 04/06/2026 | 23:00 | 0,1 |
| 05/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 06/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 08/06/2026 | 20:00 | 0,1 |
| 09/06/2026 | 05:00 | 0,1 |
| 10/06/2026 | 06:00 | 0,1 |
| 11/06/2026 | 05:00 | 0,1 |
| 12/06/2026 | 05:00 | 0,1 |
| 13/06/2026 | 02:00 | 0,1 |
| 14/06/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 15/06/2026 | 07:00 | 0,2 |
| 15/06/2026 | 09:00 | 0,1 |

LICEO 7 LUISA SAAVEDRA

LICEO JUAN PABLO DUARTE

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 03:00 | 0,12 |
| 02/06/2026 | 21:00 | 0,14 |
| 15/06/2026 | 20:00 | 0,15 |
| 19/06/2026 | 04:00 | 0,12 |
| 20/06/2026 | 01:00 | 0,18 |
| 20/06/2026 | 04:00 | 0,16 |
| 22/06/2026 | 15:00 | 0,06 |
| 23/06/2026 | 03:00 | 0,09 |
| 24/06/2026 | 04:00 | 0,12 |
| 26/06/2026 | 03:00 | 0,08 |
| 29/06/2026 | 03:00 | 0,11 |
| 30/06/2026 | 02:00 | 0,13 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

LICEO LASTARRIA — 11/06/2026

El día de mayor consumo diario en Liceo Lastarria fue el 11/06/2026 con 21.9 m³ registrados, un 124 % por sobre el promedio diario del periodo (9.8 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

CARMELA CARVAJAL — 02/06/2026

El día de mayor consumo diario en Carmela Carvajal fue el 02/06/2026 con 33.2 m³ registrados, un 197 % por sobre el promedio diario del periodo (11.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LICEO 7 LUISA SAAVEDRA — 24/06/2026

El día de mayor consumo diario en Liceo 7 Luisa Saavedra fue el 24/06/2026 con 168.2 m³ registrados, un 1779 % por sobre el promedio diario del periodo (8.9 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

LICEO JUAN PABLO DUARTE — 02/06/2026

El día de mayor consumo diario en Liceo Juan Pablo Duarte fue el 02/06/2026 con 21.1 m³ registrados, un 106 % por sobre el promedio diario del periodo (10.2 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Carmela Carvajal | 335,3 | 16 | 77,1 m³ (29 días, 96,7%) | $98.238 |
| 2 | Liceo Juan Pablo Duarte | 306,5 | 12 | 78,2 m³ (30 días, 100%) | $99.606 |
| 3 | Liceo Lastarria | 292,8 | 23 | 63,3 m³ (30 días, 100%) | $80.590 |
| 4 | Liceo 7 Luisa Saavedra | 268,5 | 0 | 21,7 m³ (4 días, 13,3%) | $27.685 |
|  | TOTAL | 1.203,1 | 51 | 240,3 m³ | $306.120 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Liceo Juan Pablo Duarte | 78,2 | 30 | $99.606 |
| Carmela Carvajal | 77,1 | 29 | $98.238 |
| Liceo Lastarria | 63,3 | 30 | $80.590 |
| Liceo 7 Luisa Saavedra | 21,7 | 4 | $27.685 |
| Total Providencia (periodo): | 240,3 |  | $306.120 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, los colegios de Providencia registró un total de 240,3 m³ en horario nocturno (Liceo Juan Pablo Duarte (78,2 m³), Carmela Carvajal (77,1 m³), Liceo Lastarria (63,3 m³) y 21,7 m³ en los demás puntos), equivalente a $306.120 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.