# Comparación App WES vs Facturaciones Aguas Andinas

Empresa: Renca

Nodo: 000017-07 — ICCP Renca (000017-07)

Fuente facturas: C:\Users\aniba\OneDrive\Desktop\wes-scripts\reports\Renca\Coparacion App con Aguas Andinas\ICCP facturas

Generado: 12-05-2026 14:01

# 1. Alcance y criterio de comparación

Para cada boleta, se compara el consumo total facturado (m³) con el consumo total registrado por WES en el nodo indicado, para el período entre «Lectura anterior» y «Lectura actual» informados en la factura.

Para la lectura operacional del informe, la evaluación con sentido se ancla al inicio de monitoreo de referencia (26-08-2025) en adelante. En el cruce con el Excel comparativo facturación vs app, en el histórico revisado el único ciclo mensual que aparece alineado («cuadrado») antes de la fase estable posterior a la transición es el período entre lecturas 11-10-2025 y 11-11-2025; el resto de ciclos en la etapa «fuera de rango» muestra desalineación esperable según bypass e intermitencia de la sala de bombas (cuando aplica la misma lógica operativa que en ICCO Renca).

Las tablas y el gráfico de este documento incluyen únicamente boletas cuya «Lectura anterior» y «Lectura actual» son el 26-08-2025 o posteriores: el consumo facturado en ciclos anteriores o con lecturas previas a esa fecha suele corresponder a liquidación por promedio estimado (u homologación sin medición comparable en el punto WES en ese tramo), por lo que no se contrasta aquí con la app.

## 1.1 Boletas fuera del cuadro comparativo (antes del 26-08-2025 o sin ambas lecturas desde esa fecha)

Las siguientes boletas no entran en las tablas ni en el gráfico. En esos períodos Aguas Andinas liquidó consumo según promedio estimado o lectura no asociada de punta a punta al monitoreo WES desde el 26-08-2025.

N° 286663234 — 12-abr-2025 → 13-may-2025 (m³ facturados en boleta: 358)

N° 288674368 — 13-may-2025 → 12-jun-2025 (m³ facturados en boleta: 247)

N° 290677713 — 12-jun-2025 → 11-jul-2025 (m³ facturados en boleta: 178)

N° 292660308 — 11-jul-2025 → 12-ago-2025 (m³ facturados en boleta: 277)

N° 294654847 — 12-ago-2025 → 11-sep-2025 (m³ facturados en boleta: 0)

N° 298270263 — 12-ago-2025 → 11-oct-2025 (m³ facturados en boleta: 623)

# 2. Resumen por período de factura (lecturas ≥ 26-08-2025)

Tabla A — Períodos fuera de rango (bypass), solo lecturas ≥ 26-08-2025: comparación no representativa (operación con bypass/intermitencia). En Excel, único ciclo alineado en esa etapa: lecturas 11-10-2025 → 11-11-2025.

Períodos fuera de rango (bypass)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-oct-2025 → 11-nov-2025 | 20-nov-2025 | 300716918 | 122.712.441 | 308 | 321,8 | 32 | -13,8 | -4,5% |

Tabla B — Períodos de transición (11-dic-2025 a 08-ene-2026), solo lecturas ≥ 26-08-2025: ciclos con ajustes y estabilización.

Períodos de transición (11-dic-2025 a 08-ene-2026)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11-nov-2025 → 12-dic-2025 | 18-dic-2025 | 304137711 | 122.712.441 | 601 | 399,8 | 32 | 201,2 | 33,5% |
| 12-dic-2025 → 12-ene-2026 | 19-jan-2026 | 306595159 | 122.712.441 | 372 | 189,3 | 32 | 182,7 | 49,1% |
| 12-dic-2025 → 13-mar-2026 | 19-mar-2026 | 310578291 | 122.712.441 | 0 | 462,1 | 92 | -462,1 | 0% |

Tabla C — Períodos alineados (posterior a 08-ene-2026), solo lecturas ≥ 26-08-2025: referencia principal para comparación.

Períodos alineados (posterior a 08-ene-2026)

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Medidor | m³ facturado | m³ App (WES) | Días (WES) | Dif (fact - WES) | % Dif vs Fact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12-ene-2026 → 11-feb-2026 | 17-feb-2026 | 308613102 | 122.712.441 | 372 | 112,3 | 31 | 259,7 | 69,8% |
| 13-mar-2026 → 13-abr-2026 | 20-abr-2026 | 9190524 | 122712441 | 16 | 242,2 | 32 | -226,2 | -1.413,8% |

Gráfico consolidado — todas las boletas incluidas en el informe, en orden cronológico por lectura actual; en cada grupo: izquierda app WES, derecha facturación (dos tonos azules). Solo períodos con ambas lecturas ≥ 26-08-2025.

Gráfico — Tabla A (bypass)

Gráfico — Tabla B (transición)

Gráfico — Tabla C (alineados)

## 2.3 Total acumulado — cuenta (facturación) vs App WES (≥ 26-08-2025)

Suma de todos los períodos incluidos en este informe: solo boletas cuya lectura anterior y lectura actual son el 26-08-2025 o posteriores. La columna «cuenta» es la suma del consumo total facturado (m³) informado en esas boletas; «App WES» es la suma del consumo registrado por la API en cada período entre las mismas lecturas.

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| Boletas incluidas en el acumulado (N°) | 6 |
| Total m³ facturación (cuenta, suma boletas) | 1.669 |
| Total m³ App WES (suma períodos) | 1.727,5 |
| Diferencia (facturación − App WES) | -58,5 |
| % diferencia vs facturación | -3,5% |

Gráfico — total acumulado: barra izquierda suma App WES, barra derecha suma facturación en cuenta; misma base que la tabla (solo facturaciones posteriores al 26-08-2025 en ambas lecturas del período).

# 3. Referencias

Facturas incluidas en tablas y gráfico (lecturas ≥ 26-08-2025), por lectura actual:
- 300716918
- 304137711
- 306595159
- 308613102
- 310578291
- 9190524