# Reporte Agregado - UDD

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 2 puntos de monitoreo
Rango: 01-06-26 - 30-06-26
Generado: 01-07-26 17:00

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 2.
Consumo total agregado: 4.377,9 m³.
Consumo promedio por punto: 2.189 m³.
Total de alertas registradas: 14.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

La UDD consumió en total 4.377,9 m³ en el periodo. De ese volumen, UDD-Sala impulsión Honduras aportó 4.348,6 m³ (99,3 %) y UDD-Edificio o Aula Magna 29,3 m³ (0,7 %). UDD-Sala impulsión Honduras fue el punto de mayor demanda, con 4.319,3 m³ más que UDD-Edificio o Aula Magna.

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 01/06/2026 | 01:00 | 0,09 |
| 08/06/2026 | 01:00 | 2,77 |

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 02/06/2026 | 13:00 | 0,18 |
| 08/06/2026 | 09:00 | 0,02 |
| 10/06/2026 | 09:00 | 0,01 |
| 13/06/2026 | 12:00 | 0,01 |
| 15/06/2026 | 18:00 | 0,11 |
| 16/06/2026 | 21:00 | 0,01 |
| 19/06/2026 | 18:00 | 0,01 |
| 21/06/2026 | 01:00 | 0,01 |
| 24/06/2026 | 20:00 | 0,03 |
| 26/06/2026 | 19:00 | 0,01 |
| 27/06/2026 | 12:00 | 0,02 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

UDD-SALA IMPULSIÓN HONDURAS — 11/06/2026

El día de mayor consumo diario en UDD-Sala impulsión Honduras fue el 11/06/2026 con 283.9 m³ registrados, un 96 % por sobre el promedio diario del periodo (145.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

UDD-EDIFICIO O AULA MAGNA — 17/06/2026

El día de mayor consumo diario en UDD-Edificio o Aula Magna fue el 17/06/2026 con 2.4 m³ registrados, un 147 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDD-Sala impulsión Honduras | 4.348,6 | 2 | 897,5 m³ (30 días, 100%) | $1.143.450 |
| 2 | UDD-Edificio o Aula Magna | 29,3 | 12 | 3 m³ (27 días, 90%) | $3.823 |
|  | TOTAL | 4.377,9 | 14 | 900,5 m³ | $1.147.272 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

Detalle por punto

• UDD-Sala impulsión Honduras: 897,5 m³ nocturnos (30 días con consumo 00:00–06:59) — $1.143.450

• UDD-Edificio o Aula Magna: 3 m³ nocturnos (27 días con consumo 00:00–06:59) — $3.823

Total UDD (periodo):900,5 m³ — $1.147.272

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 30 días del periodo, la UDD registró un total de 900,5 m³ en horario nocturno (UDD-Sala impulsión Honduras (897,5 m³) y UDD-Edificio o Aula Magna (3 m³)), equivalente a $1.147.272 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

# CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.