Informe de Auditorías

Corporación Municipal

Puente Alto

Anibal Aranda Alvarado

Jefe de Operaciones

Abril de 2024

# Índice

Metodología……………………………………………………………………………………...…………………………… 1

Resultados y Conclusiones……………………………………………………………………………………………2

Registros de consumos …………………………………………………………………………………………………3 - 8

Anexos…………………………………………………………………………………………………………………………….9 - 11

# Metodología

- Se generaron 2 auditorías hídricas en base a las cuales se obtuvo una comprobación empírica del efecto de ahorro generado por el funcionamiento del servicio WES “Control Inteligente de Agua Potable” en las redes hídricas de los establecimientos educacionales de la municipalidad que cuentan con la tecnología de control WES.

- Para ello se establecieron 2 periodos de tiempo que contemplan 2 ó más días. En el primer periodo, la funcionalidad de control WES estuvo desactivada. A su vez, en el segundo periodo, el sistema WES estuvo operando CON función de control.

- Así, se generan 2 'muestras' comparables, que permiten dimensionar la diferencia en el consumo diario generado por el servicio WES.

Resultados esperados:

- Determinar línea de base actualizada para la estimación de eficiencia.

- Proyectar resultados actualizados en cuanto al ahorro de agua (m3) y de dinero (CLP $)

# Resultados y Conclusiones

- A continuación se muestran los resultados agregados de ahorro, en base a las auditorías realizadas en cada uno de los establecimientos educacionales de la municipalidad:

|  | Consumo agua potable |  |
| --- | --- | --- |
|  | Consumo diario | Proyección mes (30) |
| Sin Control (m3) | 727 | 21,810 |
| Con Control (m3) | 370 | 11,105 |
| Ahorro (m3) | 357 | 10,705 |
| Ahorro (CLP) | $463,883 | $13,916,500 |
| Eficiencia | 49% |  |

# Fuente: Elaboración propia en base a registros de auditorías

- El servicio WES “Control Inteligente de Agua Potable” genera un 49% de eficiencia en el consumo de agua de los establecimientos educacionales de la municipalidad de Puente Alto.

- Lo anterior equivale a una disminución en el uso de 357 m3 diarios de agua - equivalente a 6 piscinas olímpicas al mes, lo que incide directamente en la consecución de los objetivos de gestión sostenible de Puente Alto.

- En términos económicos el servicio WES genera ahorros superiores a los 13.916.500 pesos mensuales por concepto de pago por servicios sanitarios.

# Registros de consumos.
Escuela Villa Independencia

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 4638 | 95 | 47.5 |
| 13/3/2024 | 4733 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 4733 | 72 | 36 |
| 15/3/2024 | 4805 |  |  |

Ahorro: 12 m3/día

Eficiencia:24.2 %

# Escuela Andes del Sur

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 10393 | 91 | 45.5 |
| 13/3/2024 | 10484 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 10484 | 42 | 21 |
| 15/3/2024 | 10526 |  |  |

Ahorro: 24.5 m3/día

Eficiencia: 53.8%

Escuela Padre Hurtado

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 9184 | 475 | 238 |
| 13/3/2024 | 9659 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 9659 | 102 | 51 |
| 15/3/2024 | 9761 |  |  |

Ahorro: 187 m3/día

Eficiencia: 78.5%

Liceo Maipo

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 12230 | 244 | 122 |
| 13/3/2024 | 12474 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 12474 | 58 | 29 |
| 15/3/2024 | 12532 |  |  |

Ahorro:93 m3/día

Eficiencia: 76.2%

Escuela Gabriela

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 3157 | 86 | 43 |
| 13/3/2024 | 3243 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 3243 | 52 | 26 |
| 15/3/2024 | 3295 |  |  |

Ahorro: 17m3/día

Eficiencia: 39.5%

Escuela Juan Mackenna

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 4135 | 91 | 46 |
| 13/3/2024 | 4226 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 4226 | 72 | 36 |
| 15/3/2024 | 4298 |  |  |

Ahorro: 10m3/día

Eficiencia: 20.88%

Escuela Los Andes

Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 4417 | 59 | 30 |
| 13/3/2024 | 4476 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 4476 | 55 | 28 |
| 15/3/2024 | 4531 |  |  |

Ahorro: 2m3/día

Eficiencia: 6.78%

CE Consolidada
Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 165504 | 146 | 73 |
| 13/3/2024 | 165650 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13/3/2024 | 165,650 | 130 | 65 |
| 15/3/2024 | 165780 |  |  |

Ahorro: 8 m3

Eficiencia: 10.9%

Escuela Nonato Coo
Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 11/3/2024 | 2789 | 42 | 21 |
| 13/3/2024 | 2831 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 26/3/2024 | 3052 | 40 | 20 |
| 28/3/2024 | 3092 |  |  |

Ahorro: 1 m3

Eficiencia: 4.7%

Liceo Chiloe
Registro de Lecturas Nº1 (SIN control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1/4/2024 | 165792 | 250 | 63 |
| 5/4/2024 | 166042 |  |  |

Registro de Lecturas semana Nº2 (CON control)

| Fecha Lectura | Lectura | Consumo (m3) | Consumo (m3/día) |
| --- | --- | --- | --- |
| 15/4/2024 | 166441 | 176 | 59 |
| 18/4/2024 | 166617 |  |  |

Ahorro: 4 m3

Eficiencia: 6.3%

# Anexo  I

Registro fotográfico de medidores

Escuela Villa Independencia

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Escuela Andes del Sur

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Escuela Padre Hurtado

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Liceo Maipo

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Escuela Gabriela

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Escuela Juan Mackenna

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Escuela Los Andes

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Consolidad

.

11/03/2024                                           13/03/2024 			           15/03/2024

Liceo Chiloe

01/04/2024                               05/04/2024                            15/04/2024                         18/04/2024

Liceo Nonato Coo

11/03/2024                               13/03/2024                            26/03/2024                         28/03/2024