# Demostración de ahorro WES

Corporación Puente Alto — 11 establecimientos educacionales

Documento breve | 16 de June de 2026

# 1. Qué se comparó

Este informe contrasta mediciones reales de la API WES en dos condiciones operativas distintas:

Con WES (25–31 mayo 2026): estados de corte de agua activos y reducción de caudal en horario diurno.

Sin WES (9–15 junio 2026): cortes desactivados y caudal sin restricción — condición medida, no estimada.

# 2. Resultado principal

Establecimientos en operación (8 de 11, con actividad en junio ≥60% de mayo): sin WES consumieron 2.614,7 m³/semana vs 2.495,2 m³/semana con WES. Ahorro medido: 119,6 m³/semana (4.6%). Equivalente a $155.428/semana.

El ahorro se concentra en la reducción de caudal diurno (168,4 m³/semana), mecanismo central de WES cuando el sistema está activo.

# 3. Evidencias de indispensabilidad

## 3.1 Casos donde desactivar WES aumentó el consumo

Esc. Villa Independencia: +179,4 m³/semana sin WES (26.3% más que con cortes activos).

Esc. Los Andes: +147,0 m³/semana sin WES (31.9% más que con cortes activos).

Liceo Chiloé: +15,3 m³/semana sin WES (3.4% más que con cortes activos).

## 3.2 Consumo sin control cuando WES está apagado

Con cortes desactivados, los establecimientos operativos mantienen consumo en horario nocturno (717,4 m³/semana agregados), confirmando que sin WES la red sigue entregando agua en periodos sin demanda escolar.

## 3.3 Establecimientos con baja actividad en junio (no comparables)

Esc. Gabriela: 9,1 m³ vs 72,9 m³ en mayo (fin de clases / operación mínima).

Esc. Padre Hurtado: 14,1 m³ vs 103,6 m³ en mayo (fin de clases / operación mínima).

Estos recintos se excluyen del cálculo principal para no distorsionar el ahorro atribuible a WES.

# 4. Proyección junio 2026 (mes sin sistema)

Con base en el ritmo medido del 1 al 15 de junio (sin WES) y el ritmo de mayo completo (con WES):

| Escenario junio sin WES (proyección 30 días) | 11.368,0 m³ |
| --- | --- |
| Escenario junio con WES activo (proyección) | 9.836,0 m³ |
| Agua evitada con WES en junio | 1.532,0 m³ |
| Ahorro económico estimado (@$1.300/m³) | $1.991.600 |

# 5. Conclusión

La desactivación real de los cortes WES —no una proyección teórica— incrementó el consumo en los colegios que siguieron operando, con casos de hasta +179,4 m³/semana. Proyectado a todo junio, operar sin WES implicaría ~1.532,0 m³ adicionales ($1.991.600) respecto de mantener el sistema activo.

WES es indispensable para: (1) interrumpir el suministro en horarios sin demanda, (2) limitar el caudal diurno según perfil escolar, y (3) generar trazabilidad que permite detectar consumos anómalos y fugas.

# Anexo: detalle por colegio (operativos)

| Establecimiento | Con WES (m³) | Sin WES (m³) | Ahorro (m³) | Ahorro (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esc. Villa Independencia | 503,1 | 682,5 | 179,4 | 26.3% |
| Esc. Los Andes | 313,9 | 460,9 | 147,0 | 31.9% |
| Liceo Chiloé | 434,3 | 449,6 | 15,3 | 3.4% |
| Esc. Juan Mackenna | 128,0 | 124,8 | -3,1 | -2.5% |
| Esc. Luis Matte Larraín | 91,2 | 88,0 | -3,3 | -3.7% |
| Esc. Nonato Coo | 64,4 | 53,4 | -11,1 | -20.7% |
| Colegio Maipo | 160,2 | 117,5 | -42,7 | -36.4% |
| Escuela Andes del SUR | 465,8 | 404,4 | -61,4 | -15.2% |
| Consolidada | 334,2 | 233,6 | -100,6 | -43.1% |