# Plan de regulación de agua — Corporación Puente Alto

Optimización de detención parcial de agua en horarios sin demanda hidráulica (consumo nocturno con WES activo)

Elaborado: 16/06/2026 12:07

Base: muestra comparativa 25–31 may 2026 vs 9–15 jun 2026; horarios de corte Excel corporación; validación LXM (mar 2026).

# 1. Hallazgos que requieren acción

De 11 establecimientos analizados, 9 presentan consumo nocturno en 6 o más días de la semana reciente (9–15 jun 2026): el corte programado no está dejando la red en cero.

4 colegios superan 80 m³ de consumo nocturno semanal medido — volumen incompatible con recintos sin demanda hidráulica.

En 9 colegios el nocturno reciente supera al de la última semana de mayo (con WES), lo que sugiere regresión del corte o aparición de fugas.

Colegio Maipo y Liceo Chiloé figuran con incumplimiento LXM en banda nocturna (marzo 2026); Luis Matte Larraín y Liceo Chiloé tienen bandas horarias mal parametrizadas en el Excel corporación.

Esc. Gabriela y Esc. Padre Hurtado muestran actividad reciente muy baja: no usar su semana reciente como línea base de comparación hasta normalizar operación.

Potencial de optimización municipal estimado: reducir 30–50% del nocturno actual en los 5 colegios P1/P2 (~400–500 m³/semana) mediante corte efectivo + reparación de fugas.

# 2. Criterios de priorización

P1 — Crítica: ≥100 m³ nocturnos/semana, ≥28% del total, 6–7 días con madrugada activa, incumplimiento LXM o aumento >30 m³ vs mayo.

P2 — Alta: ≥40 m³ nocturnos o patrón persistente 5+ días con >20% nocturno.

P3 — Media: volumen moderado pero mejorable con ajuste fino de horarios.

P4 — Seguimiento / baja actividad: recinto con operación mínima reciente.

# 3. Plan por establecimiento

## Esc. Villa Independencia (000010-02) — P1 — Crítica

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 194.9 m³ (28.6% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo +79.5 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Consumo nocturno aumentó +79.5 m³ vs mayo: inspección in situ de fugas (inodoros, llaves de jardín, calderas) en ventana 02:00–05:00.

Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.

Caso Villa Independencia: correlacionar pico nocturno con horario de aseo nocturno o riego automático; reprogramar o excluir circuito de riego del bypass.

Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:00 | Medio 19:00–23:00 | Alto 06:00–19:00

## Esc. Los Andes (000010-09) — P1 — Crítica

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 142.7 m³ (31.0% del total); 6/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -65.0 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Aunque el nocturno bajó vs mayo, el volumen absoluto sigue alto: priorizar corte total en fin de semana y feriados.

Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.

Los Andes: consumo diurno reciente elevado con nocturno moderado — revisar uso fuera de horario escolar (talleres, riego) antes de endurecer solo el corte nocturno.

Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:30 | Medio 17:15–23:00 | Alto 06:30–17:15

## Escuela Andes del SUR (000010-01) — P1 — Crítica

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 128.4 m³ (31.8% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -22.4 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Aunque el nocturno bajó vs mayo, el volumen absoluto sigue alto: priorizar corte total en fin de semana y feriados.

Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.

Horario referencia: Corte nocturno 00:01–07:00 | Alto 07:00–15:00 | Medio 15:00–23:59

## Liceo Chiloé (000010-08) — P1 — Crítica

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 125.2 m³ (27.8% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo +1.8 m³. No cumple LXM (Supera LXM (promedio)).

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Ajuste inmediato de horario ON/OFF: adelantar cierre 30–45 min y retrasar apertura matinal hasta validar caudal cero en madrugada.

Reconfigurar bandas horarias en plataforma WES: separar rangos Alto/Medio/Bajo; la banda «nocturno» no debe cubrir casi todo el día.

Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.

Horario referencia: Config. atípica: banda «nocturno» 00:01–23:59 (revisar ON/OFF)

## Consolidada (000010-10) — P2 — Alta

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 44.0 m³ (18.8% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -28.2 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Horario referencia: Corte nocturno 00:01–07:00 | Medio 21:00–23:59 | Alto 07:00–21:00

## Esc. Juan Mackenna (000010-07) — P2 — Alta

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 29.0 m³ (23.2% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo +2.5 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Juan Mackenna: caudal nocturno cercano al LXM (pico ~03:00); inspeccionar flotadores y cisternas que recirculan en madrugada.

Horario referencia: Corte nocturno 20:00–06:30 | Medio 15:20–20:00 | Alto 06:30–15:20

## Colegio Maipo (000010-04) — P1 — Crítica

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 23.1 m³ (19.6% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -11.9 m³. No cumple LXM (Supera LXM (promedio)).

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Ajuste inmediato de horario ON/OFF: adelantar cierre 30–45 min y retrasar apertura matinal hasta validar caudal cero en madrugada.

Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:00 | Medio 20:00–23:00 | Alto 06:00–20:00

## Esc. Luis Matte Larraín (000010-05) — P2 — Alta

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 20.7 m³ (23.6% del total); 7/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -7.3 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Reconfigurar bandas horarias en plataforma WES: separar rangos Alto/Medio/Bajo; la banda «nocturno» no debe cubrir casi todo el día.

Horario referencia: Config. atípica: banda única 00:01–23:59 (revisar ON/OFF)

## Esc. Nonato Coo (000010-11) — P3 — Media

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 9.4 m³ (17.7% del total); 6/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo +2.3 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada.

Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:30 | Medio 19:30–23:00 | Alto 06:30–19:30

## Esc. Padre Hurtado (000010-03) — P4 — Baja actividad

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 5.0 m³ (35.4% del total); 2/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -22.4 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.

Establecimiento con baja actividad reciente: al reactivar clases, validar que el perfil ON/OFF se restaure antes del inicio de clases.

Horario referencia: Corte nocturno 20:00–06:00 | Medio 19:00–20:00 | Alto 06:00–19:00

## Esc. Gabriela (000010-06) — P4 — Baja actividad

Indicadores semana reciente (9–15 jun): Nocturno 0.5 m³ (5.2% del total); 2/7 días con consumo en madrugada; variación vs mayo -11.2 m³. Cumple LXM.

Acciones recomendadas:

Establecimiento con baja actividad reciente: al reactivar clases, validar que el perfil ON/OFF se restaure antes del inicio de clases.

Horario referencia: Corte nocturno 19:30–06:00 | Medio 18:00–19:30 | Alto 06:30–18:00

# 4. Acciones transversales (municipal / WES)

Campaña de verificación física en los 5 establecimientos P1/P2 dentro de 15 días: válvula motorizada, estado ON/OFF en plataforma vs caudal real.

Alerta automática WES si caudal > umbral (ej. 2 L/min) entre 00:00 y 06:00 por más de 2 horas consecutivas.

Estandarizar bandas horarias en plataforma (Alto / Medio / Corte total) alineadas al Excel corporación; eliminar configuraciones «nocturno 24 h».

Registro fotográfico de hallazgos en recorrida y cierre de plan con fecha; re-medición semanal 7 días post-intervención.

Capacitación a conserjes: no abrir bypass manual salvo emergencia documentada.

# 5. Seguimiento y KPI

Meta municipal a 4 semanas: reducir consumo nocturno agregado de ~723 m³/semana a <450 m³/semana (−38%) en los colegios P1/P2, manteniendo consumo diurno para actividad escolar.

KPI por colegio: m³ nocturno semanal, % días con cero en 00:00–06:00, cumplimiento LXM, alertas WES.