## Plan
Prioridad | Establecimiento | Node ID | Nocturno reciente (m³) | % nocturno | Días con nocturno /7 | Δ noct vs mayo (m³) | LXM nocturno | Acciones (resumen)
P1 — Crítica | Esc. Villa Independencia | 000010-02 | 194.9 | 28.6 | 7 | 79.5 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Consumo nocturno aumentó +79.5 m³ vs mayo: inspección in situ de fugas (inodoros, llaves de jardín, calderas) en ventana 02:00–05:00. ¦ Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.
P1 — Crítica | Esc. Los Andes | 000010-09 | 142.7 | 31 | 6 | -65 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Aunque el nocturno bajó vs mayo, el volumen absoluto sigue alto: priorizar corte total en fin de semana y feriados. ¦ Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.
P1 — Crítica | Escuela Andes del SUR | 000010-01 | 128.4 | 31.8 | 7 | -22.4 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Aunque el nocturno bajó vs mayo, el volumen absoluto sigue alto: priorizar corte total en fin de semana y feriados. ¦ Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada.
P1 — Crítica | Liceo Chiloé | 000010-08 | 125.2 | 27.8 | 7 | 1.8 | No cumple LXM (Supera LXM (promedio)) | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Ajuste inmediato de horario ON/OFF: adelantar cierre 30–45 min y retrasar apertura matinal hasta validar caudal cero en madrugada. ¦ Reconfigurar bandas horarias en plataforma WES: separar rangos Alto/Medio/Bajo; la banda «nocturno» no debe cubrir casi todo el día.
P2 — Alta | Consolidada | 000010-10 | 44 | 18.8 | 7 | -28.2 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 00:01–07:00 ¦ Medio 21:00–23:59 ¦ Alto 07:00–21:00
P2 — Alta | Esc. Juan Mackenna | 000010-07 | 29 | 23.2 | 7 | 2.5 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Juan Mackenna: caudal nocturno cercano al LXM (pico ~03:00); inspeccionar flotadores y cisternas que recirculan en madrugada. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 20:00–06:30 ¦ Medio 15:20–20:00 ¦ Alto 06:30–15:20
P1 — Crítica | Colegio Maipo | 000010-04 | 23.1 | 19.6 | 7 | -11.9 | No cumple LXM (Supera LXM (promedio)) | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Ajuste inmediato de horario ON/OFF: adelantar cierre 30–45 min y retrasar apertura matinal hasta validar caudal cero en madrugada. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:00 ¦ Medio 20:00–23:00 ¦ Alto 06:00–20:00
P2 — Alta | Esc. Luis Matte Larraín | 000010-05 | 20.7 | 23.6 | 7 | -7.3 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Reconfigurar bandas horarias en plataforma WES: separar rangos Alto/Medio/Bajo; la banda «nocturno» no debe cubrir casi todo el día. ¦ Horario referencia: Config. atípica: banda única 00:01–23:59 (revisar ON/OFF)
P3 — Media | Esc. Nonato Coo | 000010-11 | 9.4 | 17.7 | 6 | 2.3 | Cumple LXM | Auditoría válvula WES: confirmar cierre efectivo 100% en ventana nocturna; revisar bypass manual o derivaciones paralelas a la red monitoreada. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 23:00–06:30 ¦ Medio 19:30–23:00 ¦ Alto 06:30–19:30
P4 — Baja actividad | Esc. Padre Hurtado | 000010-03 | 5 | 35.4 | 2 | -22.4 | Cumple LXM | Evaluar corte parcial escalonado: red interior (aulas/baños) OFF nocturno; mantener solo estanques/riego si hay demanda justificada documentada. ¦ Establecimiento con baja actividad reciente: al reactivar clases, validar que el perfil ON/OFF se restaure antes del inicio de clases. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 20:00–06:00 ¦ Medio 19:00–20:00 ¦ Alto 06:00–19:00
P4 — Baja actividad | Esc. Gabriela | 000010-06 | 0.5 | 5.2 | 2 | -11.2 | Cumple LXM | Establecimiento con baja actividad reciente: al reactivar clases, validar que el perfil ON/OFF se restaure antes del inicio de clases. ¦ Horario referencia: Corte nocturno 19:30–06:00 ¦ Medio 18:00–19:30 ¦ Alto 06:30–18:00