Informe one page — Liceo 7 Luisa Saavedra

Corporación de Educación de Providencia  ·  Sala de bomba  ·  Monitoreo WES 000006-04  ·  12 de agosto de 2026

¿Qué ocurrió?

Desde julio de 2026 la sala de bomba del establecimiento opera con el sistema WES, que ejecuta un corte hídrico programado cada noche entre las 23:00 y las 06:00. Ese control evita que el agua circule cuando el colegio no está en uso. El 7 de agosto el sistema de control fue desactivado. En la visita técnica del 12 de agosto se constató que la llave de emergencia está abierta: todo el caudal que el horario debería detener sigue pasando hacia la red interna.

Izquierda: con control la madrugada cae a ~0 m³/h; sin control el flujo nocturno se mantiene entre 9 y 19 m³/h. Derecha: desde el 7/08 el consumo diario sube y también aparece consumo alto en fin de semana.

¿Qué significa para el colegio?

Con el control activo, un día hábil tipico consume cerca de 393 m³, y la madrugada queda prácticamente en cero. Desde la desactivación, el mismo tipo de día sube a 577 m³ (+47%). Además, sábados y domingos —que antes quedaban en ~0— ahora marcan alrededor de 407 m³/día, porque el corte de fin de semana también dejó de aplicarse.

En solo cinco días (7 al 11 de agosto) el exceso acumulado fue de aproximadamente 1.370 m³ respecto al escenario con control. Esa agua no responde a mayor actividad pedagógica: es caudal que el horario de corte debería haber detenido.

Proyección si no se corrige

| Con control ≈ 8.600 m³/mes | Sin control / llave abierta ≈ 16.000 m³/mes | Exceso estimado ≈ 7.300 m³/mes (~$10,2 M*) |
| --- | --- | --- |
| Escenario operativo normal del colegio | Tendencia actual medida 7–11 ago | Agua evitable al restablecer el corte |

*Valorización referencial a $1.400/m³ (orientativa, no corresponde a factura). Extrapolación a 30 días (22 hábiles + 8 fin de semana) con el comportamiento observado.

Recomendación

1) Cerrar de inmediato la llave de emergencia. 2) Reactivar el control hídrico en horario 23:00–06:00. 3) Verificar la misma noche en WES que las horas 01:00 a 05:00 vuelvan a ≈ 0 m³/h. Mientras la llave permanezca abierta, el colegio proyecta casi el doble de consumo mensual respecto al escenario con control nocturno activo.

WES Chile  ·  Fuente: serie horaria API nodo 000006-04  ·  Julio 2026 (sala de bomba operativa): 5.006 m³