# Reporte Agregado - BUPA

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 4 puntos de monitoreo
Rango: 23-07-26 - 11-08-26
Generado: 13-08-26

# RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 4.
Consumo total agregado: 4.027,2 m³.
Consumo promedio por punto: 1.006,8 m³.
Total de alertas registradas: 22.

# COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo acumulado de cada punto en el periodo (suma de todos los días analizados).

Bupa Antofagasta registró un consumo total de 4.027,2 m³ en el periodo entre 4 puntos de monitoreo. Los de mayor demanda fueron: Medidor Principal Sanitaria (2.846 m³, 70,7 %), Sala de Bomba Principal (1.032 m³, 25,6 %), Sala de Bomba Sexto Piso (128,8 m³, 3,2 %). El menor consumo correspondió a Sala de Bomba N°2 (20,4 m³, 0,5 % del total).

# EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Gráficos de consumo total diario (m³) de cada día del periodo analizado, por punto de monitoreo.

SALA DE BOMBA PRINCIPAL

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 10/08/2026 | 05:00 | 0,8 |

SALA DE BOMBA SEXTO PISO

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 04/08/2026 | 02:00 | 0,21 |
| 05/08/2026 | 02:00 | 0,19 |

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

SALA DE BOMBA N°2

ALERTAS DETECTADAS EN EL GRÁFICO

| Día | Hora | Tamaño de la alerta (m³/h) |
| --- | --- | --- |
| 26/07/2026 | 02:00 | 0,03 |
| 26/07/2026 | 12:00 | 0,08 |
| 26/07/2026 | 19:00 | 0,01 |
| 28/07/2026 | 03:00 | 0,1 |
| 28/07/2026 | 05:00 | 0,09 |
| 28/07/2026 | 19:00 | 0,01 |
| 29/07/2026 | 21:00 | 0,02 |
| 30/07/2026 | 08:00 | 0,02 |
| 01/08/2026 | 07:00 | 0,03 |
| 02/08/2026 | 01:00 | 0,1 |
| 02/08/2026 | 03:00 | 0,09 |
| 04/08/2026 | 05:00 | 0,02 |
| 07/08/2026 | 21:00 | 0,01 |
| 09/08/2026 | 01:00 | 0,06 |
| 09/08/2026 | 05:00 | 0,04 |
| 10/08/2026 | 09:00 | 0,04 |
| 10/08/2026 | 15:00 | 0,01 |
| 11/08/2026 | 01:00 | 0,05 |
| 11/08/2026 | 03:00 | 0,04 |

# DÍA DE MAYOR CONSUMO DIARIO POR PUNTO

Para cada punto se identifica el día con mayor consumo acumulado del periodo y se muestra el perfil horario (m³/h) de ese día.

SALA DE BOMBA PRINCIPAL — 08/08/2026

El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba Principal fue el 08/08/2026 con 66.6 m³ registrados, un 29 % por sobre el promedio diario del periodo (51.6 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

SALA DE BOMBA SEXTO PISO — 08/08/2026

El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba Sexto Piso fue el 08/08/2026 con 12.0 m³ registrados, un 86 % por sobre el promedio diario del periodo (6.4 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA — 24/07/2026

El día de mayor consumo diario en Medidor Principal Sanitaria fue el 24/07/2026 con 256.2 m³ registrados, un 80 % por sobre el promedio diario del periodo (142.3 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

SALA DE BOMBA N°2 — 05/08/2026

El día de mayor consumo diario en Sala de Bomba N°2 fue el 05/08/2026 con 1.4 m³ registrados, un 37 % por sobre el promedio diario del periodo (1.0 m³/día). Conviene revisar en terreno qué actividades o equipos explican el pico horario de ese día y si corresponde a operación programada o a un uso extraordinario de agua.

# RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

| Ranking | Dispositivo | Consumo total (m³) | Número de alerta | Consumo nocturno | Costo nocturno (CLP) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medidor Principal Sanitaria | 2.846 | 0 | 687 m³ (20 días, 100%) | $893.087 |
| 2 | Sala de Bomba Principal | 1.032 | 1 | 198 m³ (20 días, 100%) | $257.361 |
| 3 | Sala de Bomba Sexto Piso | 128,8 | 2 | 31,5 m³ (20 días, 100%) | $40.924 |
| 4 | Sala de Bomba N°2 | 20,4 | 19 | 5,4 m³ (20 días, 100%) | $7.020 |
|  | TOTAL | 4.027,2 | 22 | 921,8 m³ | $1.198.392 |

# ANÁLISIS DE CONSUMOS NOCTURNOS

Horario nocturno considerado: Se define como consumo nocturno el volumen medido entre las 00:00 y las 06:59 (hora Chile), es decir 7 horas por cada día del periodo. El total nocturno es la suma de esas horas en todos los días con datos — no se extrapola ni proyecta a 30 días.

DETALLE POR PUNTO

| Punto | m³ nocturnos | Días 00–06:59 | Costo (CLP) |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria | 687 | 20 | $893.087 |
| Sala de Bomba Principal | 198 | 20 | $257.361 |
| Sala de Bomba Sexto Piso | 31,5 | 20 | $40.924 |
| Sala de Bomba N°2 | 5,4 | 20 | $7.020 |
| Total Bupa Antofagasta (periodo): | 921,8 |  | $1.198.392 |

CONCLUSIÓN — CONSUMO NOCTURNO

Durante los 20 días del periodo, Bupa Antofagasta registró un total de 921,8 m³ en horario nocturno (Medidor Principal Sanitaria (687 m³), Sala de Bomba Principal (198 m³), Sala de Bomba Sexto Piso (31,5 m³) y 5,4 m³ en los demás puntos), equivalente a $1.198.392 al precio de referencia del servicio. Ese volumen corresponde a agua consumida en madrugada cuando la operación debería ser mínima; un sistema de monitoreo y regulación WES permite detectar y reducir esos caudales, mejorando el control del recurso y el costo asociado.

# COMPARATIVO DEL MES (NOCTURNO VS EFECTIVO)

Proyección a 30 días a partir del periodo (20 días): nocturno proyectado 1.382,8 m³ ($1.797.588) y consumo efectivo 4.658,1 m³ ($6.055.530).

# COMPARATIVO ÚLTIMOS 6 MESES

Consumo mensual del Medidor Principal Sanitaria (cuenta de agua de la clínica). Los meses marcados con * corresponden a tramos parciales del periodo de este reporte (desde 23/07/2026 hasta 11/08/2026). En el periodo, la cuenta registró 2.846 m³.

| Mes | Cuenta Sanitaria (m³) |
| --- | --- |
| 2026-03 | 0 |
| 2026-04 | 0 |
| 2026-05 | 0 |
| 2026-06 | 0 |
| 2026-07* | 1.773,2 |
| 2026-08* | 1.072,8 |