ANÁLISIS PILOTO — CLÍNICA BUPA ANTOFAGASTA
Consumo 31/07/2026 al 30/09/2026

1. DISPONIBILIDAD DE DATA POR PUNTO (RANGOS EXACTOS)

Se revisó día a día cada punto entre el inicio y el fin del periodo. Donde falta registro se indica el rango exacto. Sala de Bomba N°2 queda fuera de este informe (lecturas erradas desde septiembre).

COBERTURA DE DATA

| Punto | Días con data | Huecos sin registro | Observación |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria | 62 / 62 | Ninguno | Serie continua en el periodo. |
| Sala de Bomba Principal | 62 / 62 | Ninguno | Serie continua en el periodo. |
| Sala de Bomba Sexto Piso | 58 / 62 | 14/08/2026–17/08/2026 (4 días) | Hueco asociado a lluvias en Antofagasta (afectó conectividad/data). |

2. RESUMEN EJECUTIVO

RESUMEN DEL PERIODO

| Punto | Consumo periodo (m³) | Promedio diario (m³) | % sobre Sanitaria |
| --- | --- | --- | --- |
| Medidor Principal Sanitaria (100%) | 4.646,1 | 74,9 | 100,0% |
| Sala de Bomba Principal | 2.523,7 | 40,7 | 54,3% |
| Sala de Bomba Sexto Piso | 287,9 | 5 | 6,2% |
| TOTAL Principal + Sexto | 2.811,6 | 45,3 | 60,5% |
| NO MONITOREADO (Sanitaria − Princ. − Sexto) | 1.834,5 | 29,6 | 39,5% |

Lectura: Las dos salas de abajo (Principal + Sexto) suman 60,5% de Sanitaria; queda 39,5% no monitoreado (1.834,5 m³).

3. CONSUMO MONITOREADO — TRES PUNTOS

Por cada punto: consumo día a día, promedio lun–dom, día pico, día mínimo y perfiles de 24 h (pico, mínimo y tres días más cercanos al promedio).

3.1 MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA

Total: 4.646,1 m³ · Promedio: 74,9 m³/día · Pico: 28-08-26 (162,3 m³) · Mínimo: 29-09-26 (16,4 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

PROMEDIO LUN–DOM — SANITARIA

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 79,16 |
| Martes | 85,87 |
| Miércoles | 83,46 |
| Jueves | 81,99 |
| Viernes | 85,78 |
| Sábado | 68,26 |
| Domingo | 56,48 |

3.1 PERFILES 24 H — SANITARIA

Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (74,9 m³/día).

3.1 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — SANITARIA

Promedio del periodo: 74,9 m³/día. Días seleccionados: 16/08 (75,9 m³, Δ 1); 23/08 (73,9 m³, Δ 1); 09/08 (76,2 m³, Δ 1,2).

3.2 SALA DE BOMBA PRINCIPAL

Total: 2.523,7 m³ · Promedio: 40,7 m³/día · Pico: 04-08-26 (68 m³) · Mínimo: 27-09-26 (1,8 m³) · Sin huecos de registro en el periodo.

PROMEDIO LUN–DOM — BOMBA PRINCIPAL

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 45,59 |
| Martes | 47,8 |
| Miércoles | 46,52 |
| Jueves | 42,83 |
| Viernes | 43,08 |
| Sábado | 37,31 |
| Domingo | 30,34 |

3.2 PERFILES 24 H — BOMBA PRINCIPAL

Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (40,7 m³/día).

3.2 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — BOMBA PRINCIPAL

Promedio del periodo: 40,7 m³/día. Días seleccionados: 30/08 (40,8 m³, Δ 0,1); 23/08 (41 m³, Δ 0,3); 19/08 (43,3 m³, Δ 2,6).

3.3 SALA DE BOMBA SEXTO PISO

Total: 287,9 m³ · Promedio: 5 m³/día · Pico: 08-08-26 (12,1 m³) · Mínimo: 18-08-26 (1,4 m³) · Sin data: 14/08/2026–17/08/2026

PROMEDIO LUN–DOM — SEXTO PISO

| Día | Promedio (m³) |
| --- | --- |
| Lunes | 5,07 |
| Martes | 5,82 |
| Miércoles | 5,22 |
| Jueves | 5,34 |
| Viernes | 5,45 |
| Sábado | 5,53 |
| Domingo | 4,45 |

3.3 PERFILES 24 H — SEXTO PISO

Día pico, día mínimo y tres días con consumo más cercano al promedio (5 m³/día).

3.3 DÍAS CERCANOS AL PROMEDIO — SEXTO PISO

Promedio del periodo: 5 m³/día. Días seleccionados: 10/09 (5 m³, Δ 0); 24/08 (4,9 m³, Δ 0,1); 11/09 (4,9 m³, Δ 0,1).

4. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR MES

Sanitaria = 100%. Solo Principal y Sexto Piso (Bomba N°2 excluida).

PARTICIPACIÓN MENSUAL SOBRE SANITARIA

| Mes | Sanitaria m³ | Principal % | Sexto % |
| --- | --- | --- | --- |
| Julio 2026 (31/07/2026–31/07/2026) | 84,5 | 58,1% | 7,4% |
| Agosto 2026 | 2.958,5 | 57,3% | 4,4% |
| Septiembre 2026 | 1.603 | 48,6% | 9,5% |

5. PARTICIPACIÓN % VS SANITARIA — POR SEMANA

Misma lógica semanal (lun–dom), sin Bomba N°2.

PARTICIPACIÓN SEMANAL SOBRE SANITARIA

| Semana | Sanitaria m³ | Principal % | Sexto % | Princ.+Sexto % | No mon. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31/07–02/08 | 252,1 | 58,2% | 6,2% | 64,4% | 35,6% |
| 03/08–09/08 | 726,9 | 60,2% | 7,2% | 67,4% | 32,6% |
| 10/08–16/08 | 672,1 | 58% | 2,7% | 60,7% | 39,3% |
| 17/08–23/08 | 572 | 57,1% | 3% | 60,1% | 39,9% |
| 24/08–30/08 | 723,1 | 52,5% | 4% | 56,6% | 43,4% |
| 31/08–06/09 | 642 | 59,8% | 4% | 63,9% | 36,1% |
| 07/09–13/09 | 466,5 | 52,5% | 7,7% | 60,3% | 39,7% |
| 14/09–20/09 | 276,3 | 35,9% | 14,3% | 50,1% | 49,9% |
| 21/09–27/09 | 249 | 34,1% | 15,6% | 49,8% | 50,2% |
| 28/09–30/09 | 65,9 | 44,4% | 23,9% | 68,4% | 31,6% |

6. CONCLUSIONES PARA CIERRE

1) Periodo: 31/07/2026–30/09/2026.
2) Huecos: solo Sexto Piso 14/08/2026–17/08/2026 (lluvias); Sanitaria y Principal sin huecos.
3) Balance: Principal+Sexto = 60,5%; no monitoreado = 39,5% (1.834,5 m³).
4) Sala de Bomba N°2 excluida del análisis (lecturas erradas desde septiembre).
5) Por cada punto se presentan perfiles 24 h del día pico, del día mínimo y de tres días cercanos al promedio (cuando la API horaria no respondió, se usó reparto uniforme total/24 a partir del consumo diario).
6) Hipótesis de gap: empalme desde matriz principal antes de impulsión 2° piso.