# Análisis interno — Correo Belén Larraín (Fundo Zapallar)

Contraste del correo del 15/09/2026 (aprox.) contra datos horarios API WES (000027-01 Matriz ESVAL y 000027-03 Etapa N°5) y actas de mantención en Drive. Uso: preparar respuesta de Aníbal / Juan Manuel.

# Veredicto en una línea

Los cuatro hallazgos numéricos del correo son reales y reproducibles. Los volúmenes de Etapa N°5 entre ~30/01 y ~10/04/2026 NO son válidos para cobrar pérdidas. Los ceros de Matriz ESVAL del 2–10/03/2026 coinciden con la instalación del medidor ultrasónico el 11/03/2026.

# Puntos del sistema

000027-01 Matriz ESVAL — entrada al fundo (fuente)

000027-02 Estanque Inferior

000027-03 Etapa N°5

000027-04 Etapa N°1 al 4

000027-06/07/08 Etapas 1/2/3 (ramales)

Esquema: ESVAL → Inferior → Superior → (matriz Etapa 5 | matriz 1–4)

# Punto 1 — Etapa N°5 “bloques fijos”

VEREDICTO: REAL (con matices menores de conteo).

API horaria 25/06/2025–15/09/2026: ~9.823 horas con dato (Belén cita 12.852; la diferencia son huecos de comunicación / criterio de export).

Valores <50 m³/h: ~97,6% (Belén: 12.615/12.852).

Bloque 96,0–96,6: 181 horas (Belén: 198). Solo entre 30/01/2026 y 10/04/2026.

Bloque 200–201,3: 26 horas exactas (coincide con Belén).

Entre 100–195: 2 horas; entre 50–90: 8 (Belén: 2 y 3).

08/03/2026: 24 horas, suma 2.338,20 m³; 21 horas en exactamente 96,00 (Belén dijo 22).

Totales diarios que cita (772, 102, 205, 298, 1.160, 2.210, 2.338, 1.259) coinciden al m³.

Matriz ESVAL en el mismo periodo: máximo horario 81,72 m³; mediana ~0,96 m³ — coincide.

Interpretación técnica: no es caudal real continuo; patrón de valor trabado / factor de pulso / volcado. No usar esos días para cuantificar pérdidas.

# Punto 2 — Matriz ESVAL en cero 2–10/03/2026

VEREDICTO: REAL, y hay explicación documental.

2–10/03/2026: 24 horas/día con señal; suma diaria ~0,00–0,04 m³ mientras Etapa N°5 marca cientos/miles.

Acta 11/03/2026 (Formulario WES N°2116): “Se instala medidor ultrasonido para monitorear matriz principal ESVAL”.

Desde el 11–12/03 el ESVAL vuelve a registrar caudales normales (decenas–centenas m³/día).

En esos mismos días Estanque Inferior siguió midiendo ~300–375 m³/día → había movimiento de agua en red interna; el problema es del medidor/entrada ESVAL, no “agua de la nada”.

Los miles de m³ de Etapa 5 esos días son además del bloque 96 → doble invalidez (entrada en cero + salida trabada).

# Punto 3 — Matriz ESVAL vs boleta ESVAL 631203-9

VEREDICTO: las cifras WES que cita son REALES; la lectura de “mismo medidor” queda abierta.

30/12/2025–31/01/2026: WES 7.725,7 vs boleta 501 (×15,4). Periodo ANTERIOR al ultrasónico del 11/03.

29/05–27/06/2026: WES 2.497,8 vs boleta 639 (×3,9). Ya con ultrasónico.

27/06–29/07/2026: WES 3.341,0 vs boleta 2.328 (×1,4). Más cerca, aún por encima.

Promedio diario ESVAL WES: dic–feb ~193–229 m³/día; post-marzo ~57–104 m³/día — cambio de régimen tras el cambio de equipo.

Confirmación pendiente en terreno: si el ultrasónico WES está aguas abajo del medidor fiscal ESVAL (misma tubería) o en otro punto.

Para cuantificar pérdidas hacia inmobiliaria: la boleta ESVAL es la referencia contractual de entrada; WES sirve para patrones/horarios, no como sustituto fiscal mientras no cuadre.

# Punto 4 — Alertas / m³ eficiencia / fuga nocturna

VEREDICTO: REAL en lo sustancial.

KPI efficiency en API está en “0” en todos los nodos 000027 → columna m³ eficiencia en cero es coherente con configuración, no con “fuga cero”.

Alertas activas = tipo FILTRATION (umbral diario), no LEAK. Umbrales actuales: ESVAL 102,7; Etapa 5 32,4 m³/día.

06–08/06/2026 Etapa 5: madrugada estable ~2,7–3,0 m³/h (patrón de fuga/rotura) — reproducible.

La alerta de caudal mínimo nocturno que piden NO existe hoy; es razonable y accionable (config +/o monitoreo operativo).

# Actas revisadas (Drive carpeta FUNDO ZAPALLAR)

05/08/2025 y 14/08/2025 — mantenciones iniciales; 14/08: “Relé/placa WEB dañada, se reemplaza”.

21/01/2026 — cambio poste solar Etapa 1 / Riego Llenado; instalación CIR + transductores.

25/02/2026 — Estanque Inferior desconectado; se reubican antenas; retiro gabinete CIR riego antiguo.

11/03/2026 — INSTALACIÓN medidor ultrasónico Matriz ESVAL (clave punto 2).

23/04/2026 — visita Matriz ESVAL; parámetros/panel/batería OK (cerca del fin del bloque 96).

29/07/2026 — “Desconexión por cortocircuito equipo Etapa 5 y 1 al 4; reempalme 220V; Etapa 1 cambio MAC/MOX 232”. Explica huecos de julio.

# Respuesta a sus pedidos (a–e)

a) Sí: visita terreno Etapa N°5 + informe escrito. Priorizar factor K / diametro / alimentación 220V / historial de cortocircuito 29/07.

b) Explicar con acta 11/03: ceros 2–10/03 asociados a falla/cambio e instalación del ultrasónico el 11/03.

c) Confirmar en terreno punto vs medidor fiscal ESVAL; no afirmar igualdad sin verificación.

d) Aceptar alerta nocturna 00:00–05:00 por N horas consecutivas sobre umbral; hoy solo hay FILTRATION diario.

e) Opinión técnica: NO válidos los registros Etapa 5 con bloque 96 (≈30/01–10/04/2026) ni horas 200 post-hueco para cuantificar m³ cobrables. Sí útiles los perfiles horarios “limpios” (ej. 6–8/06) como evidencia cualitativa de patrón de rotura, cruzados con boleta ESVAL / Inferior.

# Borrador de respuesta al cliente

Estimada Belén:

Junto con saludar, agradecemos el análisis detallado. Revisamos internamente los mismos periodos en la plataforma y contrastamos con las actas de mantención de Fundo Zapallar.

1) Etapa N°5 — bloques 96 y 200
Confirmamos el comportamiento que describen: entre fines de enero y abril de 2026 el lector de Etapa N°5 concentra valores fijos ~96 m³/h (p. ej. el 8 de marzo: ~2.338 m³/día con la mayoría de las horas en 96,00), y existen horas aisladas ~200 m³ asociadas en varios casos a cortes de comunicación (incluido el episodio de fines de julio, documentado en acta del 29/07/2026 por cortocircuito y reempalme 220V en Etapa 5 y 1–4).
Ese patrón no corresponde a un caudal real continuo. Por lo anterior, esos tramos no deben usarse como base única para cuantificar volúmenes de pérdida.

2) Matriz ESVAL en cero (2–10/03/2026)
Efectivamente el nodo registró ~0 m³ con 24 horas de señal. El 11/03/2026 se instaló el medidor ultrasónico de Matriz ESVAL (Formulario WES N°2116); a partir de ese día el punto vuelve a registrar consumo. En paralelo, Estanque Inferior siguió midiendo, lo que indica movimiento interno de agua mientras la entrada ESVAL no quedó bien medida en esos días.

3) Contraste con boleta ESVAL (cliente 631203-9)
Reproducimos los totales WES que indican (≈7.726 / 2.498 / 3.341 m³). El periodo dic–ene es anterior al medidor ultrasónico actual. Post-instalación la brecha se reduce pero no desaparece. Confirmaremos en terreno si el ultrasónico WES está en la misma tubería y aguas abajo del medidor fiscal con que ESVAL factura, o en otro punto de la red. Mientras tanto, para efectos de cuantificación frente a terceros, la referencia de entrada debe ser la boleta ESVAL; WES aporta el detalle horario y la detección de patrones.

4) Alertas
Hoy la alerta configurada es de tipo umbral diario (FILTRACIÓN), no de caudal mínimo nocturno. Eso explica por qué un día como el 8 de marzo o una madrugada estable de ~2,8 m³/h no disparan el aviso que ustedes necesitan. Acogemos la solicitud de alerta nocturna (00:00–05:00, N horas consecutivas sobre umbral) en Matriz ESVAL y Etapa N°5, y coordinaremos su implementación / equivalencia operativa.

Compromisos
- Visita a terreno de Etapa N°5 con informe escrito de hallazgos y correcciones.
- Confirmación del punto de instalación Matriz ESVAL vs medidor fiscal.
- Configuración (o procedimiento equivalente) de alerta de caudal mínimo nocturno.
- Criterio técnico por escrito sobre qué ventanas de Etapa N°5 sí/no son válidas para cuantificar m³.

Quedamos atentos para agendar la visita.

Saludos cordiales,
[Aníbal / Juan Manuel]
WES