WES  ·  Parque Arauco  ·  Reporte extendido

Informe de ahorro — detalle recinto por recinto

Complemento del one-pager. Período 01/05/2026 – 08/09/2026. Logrado 2.525 m³/mes ($3.535.560). Si se aprueban Quilicura y Kennedy: +965 m³/mes ($1.351.560).

# 1. Mall Arauco Estación (MAE) — ahorro ya logrado

Estanque Sur es el caso más limpio para la reunión: el 10/06 se repararon los presostatos. La mediana diaria pasó de 88 a 28 m³/día (−61 m³/día). A 30 días son 1.826 m³/mes ($2.555.700). Acumulado desde el 11/06 hasta 08/09: 5.416 m³ ($7.581.910). No es un modelo: es el mall después de la reparación.

Estanque Norte (desde el 05/08): el corte se activa a las 00:30, así que la noche que cuenta es 01:00–05:00. Ahí pasó de 3,2 a 0,1 m³ (prácticamente cero). Ahorro 3,1 m³/noche = 93 m³/mes ($129.780). Lo que aparece si se mira 00:00–01:00 (1,1 m³) es el tramo 00:00–00:30, antes de que el corte quede armado: no es consumo de noche y no se resta del ahorro. Es un número menor frente a Sur; se muestra para demostrar que el on/off también corre en MAE.

Pizza Hut (desde el 01/07) ya tenía 01:00–05:00 en cero: el control está puesto, pero no hay m³ extra que sumar. Un día alto (p.ej. 28/08) es ocupación de local, no fuga.

Umbrales 24 h a dejar instalados en MAE: Norte 40 · Sur 35 · Pizza Hut 50 · Baños Públicos 10 m³/día.

# 2. Buenaventura / San Ignacio (BOM) — ahorro ya logrado

San Ignacio 500 tiene corte nocturno desde el 17/07, armado a las 00:30. Entre 01:00 y 05:00 el consumo pasó de 20,2 m³ a 0 m³: a cero. Eso es 20,2 m³/noche = 607 m³/mes ($850.080). Acumulado 17/07–08/09 (54 noches): 1.093 m³ ($1.530.144).

Si alguien mira el total 00:00–06:00 va a ver ~2,1 m³. Eso no es un residual de noche ni una fuga: es el agua que corre entre las 00:00 y las 00:30, hasta que el corte queda armado. La meta del control es cero de 01:00 a 05:00, y esa meta ya se cumple. San Ignacio 300 queda en monitoreo; no es el punto del corte.

Umbrales 24 h: San Ignacio 500 145 m³/día · San Ignacio 300 45 m³/día.

# 3. Mall Arauco Quilicura (MAQ) — propuesta de control

La Matriz Principal concentra el recinto. Desde el 22/06 el día se duplicó y se sostuvo; Alimentación Baños es uso hábil, no es el problema. La noche 01:00–05:00, desde esa alza, anda en 13,2 m³ (mediana, 79 noches hasta 08/09).

Propuesta: mismo corte que SI500 y Norte (se arma a las 00:30) en Matriz Principal. La meta es pasar 13,2 m³ a cero entre 01:00 y 05:00 = 13,2 m³/noche × 30 = 395 m³/mes ($553.560). No se resta residual: el control nocturno es ir a cero.

Umbral 24 h a activar: Matriz Principal 240 m³/día.

# 4. Parque Arauco Kennedy (PAK) — propuesta de control

La cadena no se suma a la cabecera del mall: Sandía Antigua y Sandía Nueva alimentan Distrito de Lujo; de ahí sale a Bazar Gourmet y DL Kennedy. Cortar de noche en el eslabón que más gasta es el control, no apagar las Sandías (dejarían sin agua toda la cadena).

El eslabón de mayor noche 01:00–05:00 es Bazar Gourmet: 19 m³ (el otro queda más abajo). Propuesta: mismo corte a las 00:30 en Bazar Gourmet. Meta: 19 m³ → 0 = 570 m³/mes ($798.000). Tampoco se resta residual.

Umbrales 24 h: Distrito de Lujo 390 · Bazar Gourmet 250 · DL Kennedy 20 m³/día.

# 5. Mall Arauco Maipú (MAM) — a la espera de concretar

Maipú no entra en esta lámina como ahorro de on/off. Placa Bancaria y Falabella son alimentación alternativa del mall (cuando se inyecta una, se corta la otra). El 08/09 Placa 4,5 m³ y Falabella 92 m³ es cambio de alimentación, no dos fallas.

Lo que sí está pendiente —y hay que pedirlo en la reunión— es concretar la relocalización del punto de Pasillo 1 Arrow y la instalación del punto 6 (Pasillo 2). Se envió a Don Miguel la propuesta de localización: dos sectores hoy no están monitoreados y pueden concentrar una parte importante del volumen distribuido. Pasillo Técnico Boulevard y Arrow casi no miden; no sirven donde están.

En la visita técnica del miércoles 19/08 se conversó que, para instalar y reubicar con seguridad, hace falta acceso al entretecho (escotilla o gatera). En paralelo WES fabrica el CIR del punto 6, que va en Pasillo 2. Falta validación de la propuesta y la habilitación de esos accesos para programar la faena.

Propuesta MAM: relocalizar Pasillo 1 Arrow e instalar el punto 6 en Pasillo 2.

# 6. Pedido concreto de la reunión

Se pide aprobar el mismo corte (se arma a las 00:30; 01:00–05:00 a cero) en (a) Matriz Principal de Quilicura y (b) Bazar Gourmet de Kennedy. Con eso se proyectan 965 m³/mes adicionales ($1.351.560). Junto con el corte, activar los umbrales 24 h de este informe.

En Maipú se pide validar la propuesta enviada a Don Miguel (relocalizar Arrow e instalar el punto 6 en Pasillo 2) y habilitar la gatera al entretecho para programar la faena. No se pide on/off de ahorro en Maipú ni corte en las Sandías de Kennedy.

# Cómo responder en la reunión

¿Cuánto se demuestra ya? 2.525 m³/mes ($3.535.560), MAE + Buenaventura. Casi todo es Estanque Sur + SI500 a cero en 01:00–05:00. Acumulado a 08/09: 6.617 m³ ($9.263.464).

¿Cuánto más si aprueban Quilicura y Kennedy? 965 m³/mes ($1.351.560), pasando esa misma ventana a cero. Suma total 3.491 m³/mes ($4.887.120).

¿Por qué no restan 2 m³ de residual? Porque el control nocturno es ir a cero. Esos ~2 m³ son el tramo 00:00–00:30, antes de que el corte quede armado. No es noche.

¿Por qué Quilicura? La Matriz concentra el mall y 01:00–05:00 se quedó alta desde junio. El corte es el mismo que ya corre en SI500.

¿Por qué Kennedy? Hay que cortar en Bazar Gourmet (el de mayor noche de la cadena DL), no en las Sandías.

¿Pizza Hut cuánto ahorra? El control está puesto; 01:00–05:00 ya era cero. No se suma en $.

¿Y Maipú? A la espera de concretar Arrow + punto 6 (Pasillo 2) con Don Miguel y la gatera. El 08/09 Placa/Falabella es cambio de alimentación, no ahorro.

Los umbrales 24 h (promedio operativo × 1,25) se piden junto con el corte, para que el recinto vea el día completo, no solo la madrugada.