# Informe de validación — Etapa N°5 · Fundo Zapallar

Fundo Zapallar  ·  Etapa N°5 (000027-03)  ·  Informe final
Validaciones: 22-09-2026 14:00 → 23-09-2026 17:00  ·  Intervención placa 22-09-2026

| Sensus vs app WES | Lecturas Sensus | Red / medidor |
| --- | --- | --- |
| Error 5,8 % 33,00 / 31,10 m³ | 5.144 → 5.177 m³ Δ 33 m³ | DN90 · techo ≈ 60 m³/h Q3 medidor 100 m³/h |

# 1. Objetivo

Documentar la intervención en terreno sobre la placa de Etapa N°5 ante caudales anómalos incompatibles con la red DN90, y presentar el cálculo de validación entre lecturas mecánicas del medidor Sensus y el consumo de la app WES.

# 2. Resumen

Se detectaron pulsos del orden de 92 y 200 m³/h. El sensor inductivo, los pulsos de revisión y los voltajes estaban correctos; el error provenía de la memoria de la placa. Se reemplazó la memoria y se normalizó el punto. La validación posterior entre lectura Sensus y app WES arroja un error de 5,8 % (aceptable (diferencia moderada)).

# 3. Actividades realizadas

## 3.1 Revisión en terreno

Se verificó sensor Census / inductivo (OK), pulsos de revisión (OK) y voltajes de alimentación (correctos). El diagnóstico apuntó a falla de memoria de la placa.

Acción: cambio de memoria de la placa; punto reparado/normalizado.

## 3.2 Medidor instalado

Medidor Sensus MeiStream Plus 100, serie 8 SEN01 2370 9030 (2023), Q3 = 100 m³/h. Módulo HRI-Mei B4 500 ms (serie 31730485), peso de pulso DN 40–125 = 100 L/pulso.

Lectura inicial: 5.144 m³ (22-09-2026).

Lectura final: 5.177 m³ (23-09-2026).

Δ mecánico: 33 m³.

## 3.3 Criterio hidráulico (DN90)

La red es DN90 fierro dúctil. Techo práctico de red ≈ 60 m³/h (~2,5 m/s). El medidor admite Q3 = 100 m³/h, pero la red no puede entregar de forma realista 92–200 m³/h (error de memoria).

| Velocidad de referencia | Caudal teórico DN90 |
| --- | --- |
| 1,5 m/s | ≈ 34 m³/h |
| 2,0 m/s | ≈ 46 m³/h |
| 2,5 m/s (techo práctico) | ≈ 57–60 m³/h |

# 4. Cálculo de validación

## 4.1 Sensus vs app WES (22-09 14:00 → 23-09 17:00)

Validación con lecturas fotográficas del medidor Sensus y el consumo de la app WES. App: hora 14 completa del 22-09-2026 hasta las 17:00 del 23-09-2026.

| Sensus · 22-09-2026 14:30 | Sensus · 23-09-2026 16:54 |
| --- | --- |

| Validación Etapa N°5 — medidor Sensus (lectura mecánica) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ANÁLISIS | FECHA INICIAL | LECTURA (m³) | FECHA FINAL | LECTURA (m³) | CONSUMO m³ | HORAS |
| Etapa N°5 | 22-09-2026 14:00 | 5.144 | 23-09-2026 17:00 | 5.177 | 33,00 | 27 |

| Total App WES | 31,10 m³ |
| --- | --- |
| Total Lectura Sensus | 33,00 m³ |
| % Error | 5,8 % |

Error entre lectura Sensus y app WES: 5,8 % (1 − 31,10/33,00).

# 5. Conclusión

Se confirma falla de memoria de placa (sensor Sensus/HRI y voltajes OK). Validación post-cambio: lectura mecánica 33,00 m³ vs app WES 31,10 m³ (% error 5,8 %). Aceptable (diferencia moderada). Seguimiento diario matutino del nodo 000027-03 con umbral 60 m³/h (techo DN90).

WES · Informe final · Fundo Zapallar · 24-09-2026 10:37