WES  ·  Parque Arauco

Fichas ejecutivas por recinto

Período 01/06/2026 – 14/08/2026. Emisión 14 agosto 2026. Cinco variables por mall: equipos instalados, consumo mensualizado de los puntos WES, hallazgos, solicitudes, y controles nocturnos (descartados como fuga). Alineado al PPT 7 Malls de la carpeta entrega_diego_anibal, con datos junio–agosto.

Controles nocturnos descartados en todo el informe: San Ignacio 500 desde el 16/07/2026; Pizza Hut desde el 01/07/2026; Estanque Norte desde el 05/08/2026; Estanque Sur con corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno. Esas madrugadas no se interpretan como fuga.

MAE  —  Mall Arauco Estación

Recepción 20/10/2025  ·  Capacitación 18/02/2025  ·  Usuarios: Equipo medioambiente.dcl@parauco.com; Sala de monitores MAE (salademonitoresmae@gmail.com); Sergio Fuenzalida — Analista Gestión Ambiental

1. Equipos instalados

• Estanque Norte Locales Mall (000025-01)

• Baños Públicos (000025-04)

• PIZZA HUT (000025-07)

• Sala de Bomba Estanque Sur (000025-19)

• Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) — activo, fuera del deck 7 Malls

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 3.178,7 m³  (106 m³/día)

Julio: 3.073,5 m³  (99,1 m³/día)

Agosto 1–14: 1.376,9 m³  (98,3 m³/día)

Proyección agosto: 3.048,8 m³

Mayor aporte: Sala de Bomba Estanque Sur — jun 1.365,2 / jul 801,9 / ago 431,8 m³

Variación m³/día: jul vs jun -6%  ·  ago vs jul -1%

Suma de los 4 puntos del deck (sin 000025-02).

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.178,7 m³ | 3.073,5 m³ | 1.376,9 m³ | 98,3 m³/d | 3.048,8 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Reparación 10/06 en red Sur (validada con mantención): Estanque Sur pasó de 83,1 a 29,4 m³/día y se mantiene (~27–29 m³/día jul–ago). No es fuga residual.

Pizza Hut: control nocturno desde 01/07 funciona (noche ~0 m³ el 10/08). El alza de julio (23,8 → 37,7 m³/día) es diurna; agosto baja a 14,1 m³/día. Noche descartada.

Estanque Norte: control desde 05/08. La noche no explica el alza (ago 1–4: 41 m³/día; 5–14: 50 m³/día). Revisar locales mall en horario hábil.

Baños Públicos: 16,3 → 7,0 → 3,5 m³/día. Noches ya ~0. Control instalado sin funcionamiento: no es prioridad.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Confirmar que el corte on/off de Estanque Sur queda a cargo permanente de mantención nocturna.

No abrir orden de fuga por noches de Norte / Pizza Hut / Sur: controles activos o corte operativo.

Revisar alza diurna de Estanque Norte en agosto (locales mall).

Incorporar Abastecimiento Sur Terminal (000025-02) al tablero del recinto si corresponde a la cuenta del mall.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

Estanque Sur (000025-19): corte on/off a cargo de personal de mantención nocturno — DESCARTADO.

Pizza Hut (000025-07): control nocturno desde 01/07/2026 (00:00–06:00) — DESCARTADO. Verificado 10/08: 0 m³ en 0–6 h.

Estanque Norte (000025-01): control nocturno desde 05/08/2026 — DESCARTADO.

Baños Públicos: control instalado sin funcionamiento; noches ya ~0 — no se interpreta como fuga.

MAM  —  Mall Arauco Maipú

Recepción 06/11/2025  ·  Capacitación 14/11/2025  ·  Usuarios: Miguel Rupayan — Encargado de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental; Equipo Mantención: C. Bustamante, O. Cuevas y Supervisor Eléctrico

1. Equipos instalados

• Placa Bancaria (000025-08)

• Impulsión Falabella (000025-09) — activo desde 11/08/2026 (OC / cambio de equipo)

• Impulsión Ripley (000025-10)

• Matriz Pasillo Tecnico Boulevard (000025-32)

• Salida de emergencia pasillo 1 ARROW (000025-33)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 10.014,1 m³  (333,8 m³/día)

Julio: 10.356,1 m³  (334,1 m³/día)

Agosto 1–14: 3.583,8 m³  (256 m³/día)

Proyección agosto: 7.935,5 m³

Mayor aporte: Placa Bancaria — jun 7.241,6 / jul 7.083,9 / ago 1.972,1 m³

Variación m³/día: jul vs jun 0%  ·  ago vs jul -23%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.014,1 m³ | 10.356,1 m³ | 3.583,8 m³ | 256 m³/d | 7.935,5 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Placa Bancaria concentra ~68% del volumen monitoreado (jun–ago).

Auditoría 18/06: Placa subió de 160,5 a 347,2 m³/día. Julio 228,5 m³/día. Agosto 1–14 vuelve a 137,0 m³/día (bajo el nivel pre-auditoría). Noche 10/08 = 0 m³.

Ripley: noches tendiendo a cero (lámina 9 del deck); volumen jul 3.245 m³, estable en agosto (~97 m³/día).

Pasillo Técnico Boulevard y salida ARROW: consumo residual (69,8 y 1,1 m³ en el período).

Impulsión Falabella (000025-09) ACTIVA desde el 11/08/2026. Jun–jul = 0 (equipo fuera). 11/08 puesta en marcha 24,6 m³ (día parcial). 12–14/08: 55,3 / 66,1 / 24,1 m³. 15–16/08: 120,5 y 112,1 m³/día. Noche 12/08 7,9 m³ y 13/08 13,1 m³ (0–6 h). Sin control; baseline 2–3 semanas.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Incorporar Impulsión Falabella al tablero diario: ya no está en espera de OC; activo desde el 11/08.

No comparar Falabella con junio–julio (serie en cero). Seguir 2–3 semanas para fijar baseline diurno y nocturno.

Mantener seguimiento de Placa Bancaria: el alza del 18/06 se revirtió en agosto; no reabrir como fuga nocturna.

Pasillo y ARROW: dejar como referencia de red (no priorizar).

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

Sin control nocturno WES declarado en este recinto.

Ripley y Placa: patrón nocturno del deck ya era ~0; se descarta fuga de madrugada.

Falabella: las noches desde el 12/08 (8–13 m³ en 0–6 h) NO se descartan; el punto recién entra en medición.

MAQ  —  Mall Arauco Quilicura

Recepción 06/11/2025 (original) / 17/02/2026 (relocalizado)  ·  Capacitación 14/11/2025  ·  Usuarios: Mario Freitez — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental; Equipo Mantención: Iván Dustan, Katihuska Varas, Lucas Méndez, Carlos Leyto

1. Equipos instalados

• Matriz Principal (000025-13)

• Alimentación Baños (000025-34)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 4.033,3 m³  (134,4 m³/día)

Julio: 6.056 m³  (195,4 m³/día)

Agosto 1–14: 2.901,3 m³  (207,2 m³/día)

Proyección agosto: 6.424,3 m³

Mayor aporte: Matriz Principal — jun 3.930,8 / jul 5.993,6 / ago 2.854,9 m³

Variación m³/día: jul vs jun 45%  ·  ago vs jul 6%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.033,3 m³ | 6.056 m³ | 2.901,3 m³ | 207,2 m³/d | 6.424,3 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Matriz Principal = 98,4% del recinto. Baños = 1,6%.

Alza clara: 131 m³/día en junio → 193 m³/día en julio y 195 m³/día en agosto (1–14).

10/08 Matriz: 23,7 m³ en 0–6 h (de 198 m³ del día). Sigue el patrón del deck (21,7 m³/noche; sin noches en cero).

Alimentación Baños: bajo y estable (jun 103 / jul 62 / ago 44 m³); uso hábil.

Red de Incendio (000025-14) relocalizada: 0 m³. No forma parte del activo.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Implementar control on/off 00:00–08:00 en Matriz Principal (igual que estanques MAE).

Oportunidad de orden de magnitud: ~24 m³/noche × 30 ≈ 720 m³/mes si se corta el caudal inhábil.

No hay control nocturno que descartar: este es el hallazgo principal del recinto.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

No hay control nocturno activo en Quilicura.

El consumo de madrugada de Matriz Principal NO se descarta: es la variable a gestionar.

BOM  —  Buenaventura (San Ignacio)

Recepción 18/11/2025  ·  Capacitación 11/12/2025  ·  Usuarios: Aliro Cortés — Jefe de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• San Ignacio 300 (000025-17)

• San Ignacio 500 (000025-18)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 1.761,6 m³  (58,7 m³/día)

Julio: 5.115,6 m³  (165 m³/día)

Agosto 1–14: 2.180,7 m³  (155,8 m³/día)

Proyección agosto: 4.828,7 m³

Mayor aporte: San Ignacio 500 — jun 1.415,3 / jul 4.066,5 / ago 1.614 m³

Variación m³/día: jul vs jun 181%  ·  ago vs jul -6%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.761,6 m³ | 5.115,6 m³ | 2.180,7 m³ | 155,8 m³/d | 4.828,7 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

San Ignacio 500 = ~80% del recinto. Alza desde el 26/06 (36,7 → 99,6 m³/día) y 1–15/07 en 148,7 m³/día.

Control nocturno 500 desde 16/07 FUNCIONA: 15/07 noche 42,4 m³ → 20/07 3,3 m³ → 10/08 2,3 m³. Noche DESCARTADA como fuga.

El volumen diurno no volvió a la base de junio: 16–31/07 114,8 m³/día y 1–14/08 111,2 m³/día vs 36,7 m³/día (1–25/06). Queda alza operacional de día.

San Ignacio 300 (solo monitoreo): 11,5 → 33,8 → 38,8 m³/día. El 10/08, 11,6 m³ de 22,6 m³ fueron en 0–6 h (~51% nocturno). Sin control.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

500: no reabrir fuga nocturna. Pedir a operaciones la causa del caudal diurno/vespertino que quedó alto desde el 26/06.

300: revisar consumo de madrugada sostenido e implementar control on/off (no está cubierto).

Mensaje al JO (Aliro Cortés): el control de 500 ya aporta; el ahorro grande ahora está en el día y en el 300.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

San Ignacio 500 (000025-18): control nocturno desde 16/07/2026 — DESCARTADO (verificado: noche 42 → 2 m³).

San Ignacio 300: sin control. No se descarta.

AEB  —  Arauco El Bosque

Recepción 29/10/2025 (original) / 16/01/2026 (relocalizado)  ·  Capacitación 20/11/2025  ·  Usuarios: Tamara Martínez — Jefa de Operaciones; Tomás Saba — Center Manager; Sebastián Araneda — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• Matriz principal 1°piso (000025-11)

• Anillo Plaza (000025-12)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 2.116,3 m³  (70,5 m³/día)

Julio: 2.370,9 m³  (76,5 m³/día)

Agosto 1–14: 1.004,8 m³  (71,8 m³/día)

Proyección agosto: 2.225 m³

Mayor aporte: Matriz principal 1°piso — jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 818,8 m³

Variación m³/día: jul vs jun 8%  ·  ago vs jul -6%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.116,3 m³ | 2.370,9 m³ | 1.004,8 m³ | 71,8 m³/d | 2.225 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Puntos activos: Matriz principal 1° piso (000025-11) y Anillo Plaza (000025-12). Matriz A.A. (000025-30) = 0 m³ en el período (no operativo).

Matriz 11: jun 1.651,6 / jul 1.724,2 / ago 818,8 m³ (~55 m³/día, estable).

10/08 Matriz: 7,6 m³ en 0–6 h (base inhábil del deck: 7,9 m³/noche). Sin control.

Anillo Plaza: jul 646,7 m³ (alza vs jun 464,7); 10/08 noche 2,7 de 12,2 m³.

La portada del deck 7 Malls aún nombra Matriz A.A.; el dato activo es 000025-11.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Replicar control on/off 00:00–08:00 en Matriz (como estanques MAE). Oportunidad ~8 m³/noche.

Revisar llaves / equipos del Anillo Plaza para bajar la base nocturna.

Actualizar el listado del recinto: activo 11+12; 30 en cero.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

No hay control nocturno activo en El Bosque.

La noche de Matriz y Anillo NO se descarta: es la oportunidad de ahorro del recinto.

CUR  —  Arauco Curauma

Recepción 29/04/2026 (Anillo Norte / Anillo Sur)  ·  Capacitación 12/12/2025  ·  Usuarios: Joceline Lazo — Jefe de Operaciones; Constanza Vilches — Analista Ambiental

1. Equipos instalados

• CUR Anillo Sur (000025-37)

• CUR Anillo Norte (000025-38)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 663,8 m³  (22,1 m³/día)

Julio: 618,5 m³  (20 m³/día)

Agosto 1–14: 304,3 m³  (21,7 m³/día)

Proyección agosto: 673,9 m³

Mayor aporte: CUR Anillo Sur — jun 342,3 / jul 331,9 / ago 159,2 m³

Variación m³/día: jul vs jun -10%  ·  ago vs jul 9%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 663,8 m³ | 618,5 m³ | 304,3 m³ | 21,7 m³/d | 673,9 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

Red reconfigurada: Anillo Norte (000025-38) y Anillo Sur (000025-37). Matriz/Baños 15–16 = 0 m³ (no comparables).

Volumen conjunto estable: jun 663,8 / jul 618,5 / ago 304,3 m³ (~20–22 m³/día).

Ambos anillos aportan en partes similares (Sur levemente mayor).

En el deck se cuadró WES vs boleta Esval N° 2368516 (18/05–16/06); la diferencia se explicó por desfase de lecturas, no por pérdida.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Enviar la(s) boleta(s) Esval de junio–agosto para repetir el cuadre WES vs cuenta.

No hay control nocturno que activar como prioridad: el recinto está estable y acotado.

Mantener a Joceline Lazo / medioambiente.dcl en el tablero de los dos anillos.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

Sin control nocturno WES en Curauma.

No se declara fuga nocturna en este recinto para el período.

PAK  —  Parque Arauco Kennedy

Recepción 12/12/2025  ·  Capacitación 17/12/2025  ·  Usuarios: Francisco Jeldres — Jefe de Operaciones; Paula Azolas — Analista Gestión Ambiental; Equipo Mantención (C. Naranjo, M. Jara, R. Moreno, R. Díaz, J. Gutiérrez, H. Fierro)

1. Equipos instalados

• Impulsión Anden 3-4 Matriz Principal (000025-20)

• Impulsión Anden 3-4 Locales Gast. (000025-21)

• Sala de Bomba Sandia Antigua (000025-22)

• Llenado Pileta (000025-23)

• Llenado Pileta Cascada (000025-24)

• Distrito de lujo DL (000025-27)

• Sala de Bomba Sandia Nueva (000025-28)

• Impulsión Anden 3-4 Restaurante (000025-29)

• PAK BAZAR GOURMET (000025-35)

• PAK DL KENNEDY (000025-36)

2. Consumo mensualizado del recinto (puntos WES)

Junio: 20.927,5 m³  (697,6 m³/día)

Julio: 31.239 m³  (1.007,7 m³/día)

Agosto 1–14: 17.879,2 m³  (1.277,1 m³/día)

Proyección agosto: 39.589,7 m³

Cifras de cabecera (20+21+22+23+24+28+29). DL/Bazar/Kennedy no se suman.

Mayor cabecera: Sala de Bomba Sandia Antigua — jun 8.532,6 / jul 13.661,2 / ago 7.497,6 m³

Variación m³/día: jul vs jun 44%  ·  ago vs jul 27%

| Junio | Julio | Agosto 1–14 | m³/día ago | Proyección agosto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.927,5 m³ | 31.239 m³ | 17.879,2 m³ | 1.277,1 m³/d | 39.589,7 m³ |

3. Hallazgos / conclusiones

10 puntos activos. Baños 5/6 (25–26) relocalizados a Bazar Gourmet (35) y DL Kennedy (36).

Cadena: Sandía Antigua (22) y Sandía Nueva (28) alimentan DL (27), que se reparte en Bazar (35) y DL Kennedy (36). No sumar la cadena para facturar.

Consumo de cabecera (sin doble conteo): jun 20.927,5 / jul 31.239 / ago 17.879,2 m³.

10/08 DL: 47,5 m³ en 0–6 h (de 221 m³ del día). El deck ya marcaba al DL como el mayor nocturno de la cadena.

Andén Locales Gastronómicos (21) sube: jun 3.006,5 → jul 4.583,2 m³. Piletas: volumen menor.

4. Solicitudes / mensajes a pasar

Evaluar control on/off 00:00–08:00 en Distrito de Lujo y salas de bomba Sandía (mismo criterio MAE).

No usar la suma de los 10 puntos como consumo del mall: hay doble conteo de la cadena DL.

Mensaje a JO (Francisco Jeldres) / mantención: la noche del DL es la variable de mayor impacto.

5. Controles nocturnos (descartados del análisis de fugas)

Sin control nocturno WES activo en Kennedy.

El patrón 0–8 h del DL NO se descarta: es el hallazgo a gestionar.

Consolidado

| Mall | Junio m³ | Julio m³ | Ago 1–14 m³ | m³/día ago | Mensaje clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE Estación | 3.179 | 3.074 | 1.377 | 98,3 | Descartar noches Norte/Pizza/Sur. Norte: alza diurna agosto. |
| MAM Maipú | 10.014 | 10.356 | 3.584 | 256 | Placa se revirtió. Falabella activa desde el 11/08. |
| MAQ Quilicura | 4.033 | 6.056 | 2.901 | 207,2 | Pedir control nocturno en Matriz (~24 m³/noche). |
| BOM Buenaventura | 1.762 | 5.116 | 2.181 | 155,8 | 500 noche OK; queda alza diurna y noche del 300. |
| AEB El Bosque | 2.116 | 2.371 | 1.005 | 71,8 | Activos 11 y 12. Pedir control inhábil en Matriz. |
| CUR Curauma | 664 | 618 | 304 | 21,7 | Estable. Pedir boletas Esval junio–agosto. |
| PAK Kennedy | 20.927 | 31.239 | 17.879 | 1.277,1 | Cifras de cabecera (sin DL). Control nocturno en DL. |

Fuente: API de medidas WES, 01/06/2026–14/08/2026. La proyección de agosto es lineal (14 días → 31). Los controles nocturnos se verificaron con perfil horario 0–6 h en fechas de corte.