# Renca — regulación para el lunes 24/08 (10 % de rendimiento)

Vuelve el periodo con control. Línea base = sin WES 17–20/08. Objetivo = gastar ~90 % de esa línea (10 % de rendimiento). Jueves 20 incluido hasta 21:59 Chile. En WES se carga un caudal máximo (100 %) y el horario usa solo 30 %, 60 % o 100 % de ese máximo.

# Cómo programar

1) Cargar el 100 % = m³/h (o L/min) de la tabla. 2) Pintar el día: verde 100 % en horas pico, amarillo 60 %, rojo 30 %. 3) El 60 % y el 30 % salen solos: son 0,60 y 0,30 del mismo 100 %.

| Punto | 100 % m³/h | 60 % m³/h | 30 % m³/h | 100 % L/min | Σ día (m³) | Rend. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICCP (Cumbre de Cóndores pte.) | 2,06 | 1,24 | 0,62 | 34,3 | 19,1 | 10 % |
| Esc. Lo Velásquez | 0,86 | 0,52 | 0,26 | 14,3 | 4,4 | 10 % |
| Gimnasio municipal | 0,45 | 0,27 | 0,13 | 7,5 | 7,2 | 10 % |
| Piscina municipal | 2,2 | 1,32 | 0,66 | 36,6 | 50,5 | 10 % |

Números de la tabla = perfil del lunes 17 (el homólogo del lunes 24). La hoja «día tipo» del Excel usa la mediana lun–jue por si el miércoles 19 de ICCP no se quiere repetir.

# ICCP (Cumbre de Cóndores pte.)

Línea base lun 17: 21,2 m³. Con este horario: 19,1 m³ (10 %). Pico medido: 2,4 m³/h. 100 % a programar: 2,06 m³/h (34,3 L/min).

| Hora | % | Tope m³/h | Tope L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 01:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 02:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 03:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 04:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 05:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 06:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 07:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 08:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 09:00 | 60 | 1,24 | 20,6 |
| 10:00 | 60 | 1,24 | 20,6 |
| 11:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 12:00 | 100 | 2,06 | 34,3 |
| 13:00 | 60 | 1,24 | 20,6 |
| 14:00 | 100 | 2,06 | 34,3 |
| 15:00 | 60 | 1,24 | 20,6 |
| 16:00 | 60 | 1,24 | 20,6 |
| 17:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 18:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 19:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 20:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 21:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 22:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |
| 23:00 | 30 | 0,62 | 10,3 |

# Esc. Lo Velásquez

Línea base lun 17: 4,9 m³. Con este horario: 4,4 m³ (10 %). Pico medido: 0,99 m³/h. 100 % a programar: 0,86 m³/h (14,3 L/min).

| Hora | % | Tope m³/h | Tope L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 01:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 02:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 03:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 04:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 05:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 06:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 07:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 08:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 09:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 10:00 | 100 | 0,86 | 14,3 |
| 11:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 12:00 | 100 | 0,86 | 14,3 |
| 13:00 | 60 | 0,52 | 8,6 |
| 14:00 | 100 | 0,86 | 14,3 |
| 15:00 | 60 | 0,52 | 8,6 |
| 16:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 17:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 18:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 19:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 20:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 21:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 22:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |
| 23:00 | 30 | 0,26 | 4,3 |

# Gimnasio municipal

Línea base lun 17: 8 m³. Con este horario: 7,2 m³ (10 %). Pico medido: 0,49 m³/h. 100 % a programar: 0,45 m³/h (7,5 L/min).

| Hora | % | Tope m³/h | Tope L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 01:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 02:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 03:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 04:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 05:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 06:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 07:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 08:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 09:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 10:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 11:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 12:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 13:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 14:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 15:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 16:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 17:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 18:00 | 30 | 0,13 | 2,2 |
| 19:00 | 30 | 0,13 | 2,2 |
| 20:00 | 100 | 0,45 | 7,5 |
| 21:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 22:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |
| 23:00 | 60 | 0,27 | 4,5 |

# Piscina municipal

Línea base lun 17: 56,1 m³. Con este horario: 50,5 m³ (10 %). Pico medido: 2,59 m³/h. 100 % a programar: 2,2 m³/h (36,6 L/min).

| Hora | % | Tope m³/h | Tope L/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 30 | 0,66 | 11 |
| 01:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 02:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 03:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 04:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 05:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 06:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 07:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 08:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 09:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 10:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 11:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 12:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 13:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 14:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 15:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 16:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 17:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 18:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 19:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 20:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 21:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 22:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |
| 23:00 | 100 | 2,2 | 36,6 |

# Notas

La piscina en 17–19 ago estuvo casi plana (~56–58 m³/día). Si el perfil es plano, casi todas las horas quedan en 100 % y el 10 % sale bajando el caudal máximo (100 % ≈ 90 % del m³/h medido). ICCP no: el miércoles 19 duplicó; el lunes 24 usa el lunes 17, no ese pico.

Escuela y gimnasio en 17–20 gastaron menos que la semana con WES. Ahí el 10 % es un tope suave para no dispararlos al reactivar control, no un recorte agresivo.