Fundo Zapallar — Consumo Estanque Inferior
misma ventana de validación Matriz ESVAL

Ventana de validación Matriz ESVAL (Itron vs App, §4.2): 22-09-2026 15:00 → 23-09-2026 17:00 (Chile). Horas app: 22-09 h16→23 + 23-09 h00→16. Misma metodología CSV TIME del informe Matriz. Comparación solo Matriz ESVAL vs Estanque Inferior.

# 1. Totales en la ventana

Estanque Inferior: 150,80 m³ (86,0 % de Matriz App; diferencia 24,61 m³).

| Punto | Nodo | Consumo ventana (m³) |
| --- | --- | --- |
| Matriz ESVAL (App) | 000027-01 | 175,41 |
| Matriz ESVAL (Itron) | 000027-01 | 170,89 |
| Estanque Inferior (App) | 000027-02 | 150,80 |

# 2. Gráfico horario Matriz vs Estanque Inferior

# 3. Tabla horaria comparativa

| Etiqueta | Hora | Matriz (m³) | Inferior (m³) | Dif M−I (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22/16 | 16:00 | 3,31 | 1,20 | 2,11 |
| 22/17 | 17:00 | 11,88 | 11,58 | 0,30 |
| 22/18 | 18:00 | 9,13 | 6,74 | 2,39 |
| 22/19 | 19:00 | 3,43 | 1,87 | 1,56 |
| 22/20 | 20:00 | 0,25 | 0,00 | 0,25 |
| 22/21 | 21:00 | 0,22 | 0,00 | 0,22 |
| 22/22 | 22:00 | 2,64 | 4,03 | -1,39 |
| 22/23 | 23:00 | 16,99 | 14,93 | 2,06 |
| 23/00 | 00:00 | 2,81 | 0,00 | 2,81 |
| 23/01 | 01:00 | 0,54 | 0,00 | 0,54 |
| 23/02 | 02:00 | 16,64 | 16,94 | -0,30 |
| 23/03 | 03:00 | 14,79 | 12,47 | 2,32 |
| 23/04 | 04:00 | 0,29 | 0,00 | 0,29 |
| 23/05 | 05:00 | 12,67 | 13,21 | -0,54 |
| 23/06 | 06:00 | 6,87 | 5,10 | 1,77 |
| 23/07 | 07:00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 23/08 | 08:00 | 0,65 | 0,00 | 0,65 |
| 23/09 | 09:00 | 12,11 | 12,85 | -0,74 |
| 23/10 | 10:00 | 8,13 | 5,88 | 2,25 |
| 23/11 | 11:00 | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 23/12 | 12:00 | 18,79 | 17,81 | 0,98 |
| 23/13 | 13:00 | 13,02 | 10,70 | 2,32 |
| 23/14 | 14:00 | 0,50 | 0,26 | 0,24 |
| 23/15 | 15:00 | 17,53 | 15,23 | 2,30 |
| 23/16 | 16:00 | 0,62 | 0,00 | 0,62 |
| TOTAL |  | 175,41 | 150,80 | 24,61 |

# 4. Conclusión

En la misma ventana de validación de Matriz ESVAL, el Estanque Inferior registró 150,80 m³ (App), frente a 175,41 m³ de Matriz App y 170,89 m³ de Itron.