# Comparación cuentas vs registro API WES

CORMUP / Colegios Peñalolén — facturaciones Aguas Andinas

Empresa: CORMUP (000008)

Fuente facturas: G:\Mi unidad\Colegios\Peñalolén\Facturaciones

Generado: 21-09-2026 20:28

# 1. ALCANCE Y CRITERIO

Cada establecimiento de la carpeta de facturaciones se asocia al nodo WES CORMUP homónimo. Para cada boleta se compara el consumo total facturado (m³) con la suma de consumo diario registrado por la API WES entre la lectura anterior y la lectura actual de esa misma boleta.

El cruce no exige coincidencia exacta: el medidor de la sanitaria y el punto WES pueden diferir por alcance hidráulico, lecturas estimadas (casa cerrada), días sin telemetría o desfase de calendario. Se destaca una diferencia ≥ 15 % cuando hay cobertura WES en el período.

Sin carpeta de facturaciones en Drive para: 000008-02 (Eduardo de la Barra).

# 2. RESUMEN POR ESTABLECIMIENTO

| Establecimiento | Nodo | N° per. | m³ cuenta | m³ WES | Dif m³ | % dif | Estimadas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 000008-01 | 9 | 14.805 | 7.969,3 | 6.835,7 | 46,2 | 0 |
| Carlos Fernandez P. | 000008-03 | 9 | 3.768 | 3.746,3 | 21,7 | 0,6 | 0 |
| Tobalaba | 000008-04 | 9 | 20.161 | 32.632,2 | -12.471,2 | -61,9 | 3 |
| Santa Maria | 000008-05 | 9 | 5.777 | 2.899,8 | 2.877,2 | 49,8 | 5 |
| Luis Arrieta Caña | 000008-06 | 9 | 10.891 | 14.187,3 | -3.296,3 | -30,3 | 0 |
| Erasmo Escala | 000008-07 | 8 | 3.251 | 1.588,2 | 1.662,8 | 51,1 | 2 |
| Alicura | 000008-08 | 9 | 708 | 768,1 | -60,1 | -8,5 | 0 |
| Juan Bautista Pasten | 000008-09 | 9 | 5.735 | 7.997,5 | -2.262,5 | -39,5 | 1 |
| Matilde Huici Navas | 000008-10 | 9 | 2.446 | 2.996,1 | -550,1 | -22,5 | 5 |
| CE Valle Hermoso | 000008-11 | 9 | 9.460 | 6.235,6 | 3.224,4 | 34,1 | 3 |
| Unión Nacional Árabe | 000008-12 | 9 | 12.988 | 21.512,2 | -8.524,2 | -65,6 | 2 |
| Likankura | 000008-13 | 9 | 557 | 2.123 | -1.566 | -281,1 | 0 |
| Juan Pablo II | 000008-14 | 9 | 222 | 941,4 | -719,4 | -324,1 | 1 |
| TOTAL | 000008 | 116 | 90.769 | 105.596,8 | -14.827,8 | -16,3 | 22 |

# 3. TABLAS POR ESTABLECIMIENTO

## LIC. ANTONIO HERMIDA F (000008-01)

Carpeta Drive: 171

Cuenta(s): 366829-0

Medidor(es): 119797633

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 05-ene-2026 | 12-01-2026 | 9006902 | 366829-0 | 1.112 | 53,8 | 3 | 1.058,2 | 95,2 | Cobertura WES incompleta |
| 05-ene-2026 → 03-feb-2026 | 10-02-2026 | 9064981 | 366829-0 | 823 | 605,9 | 28 | 217,1 | 26,4 |  |
| 03-feb-2026 → 04-mar-2026 | 11-03-2026 | 9121670 | 366829-0 | 979 | 665,7 | 30 | 313,3 | 32 |  |
| 04-mar-2026 → 06-abr-2026 | 11-04-2026 | 9176813 | 366829-0 | 1.999 | 2.009,1 | 34 | -10,1 | -0,5 | Alineado (±10 %) |
| 06-abr-2026 → 07-may-2026 | 12-05-2026 | 9235601 | 366829-0 | 2.031 | 841,1 | 32 | 1.189,9 | 58,6 |  |
| 07-may-2026 → 05-jun-2026 | 10-06-2026 | 9290998 | 366829-0 | 2.113 | 459,6 | 30 | 1.653,4 | 78,2 |  |
| 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 11-07-2026 | 9349899 | 366829-0 | 1.676 | 213,7 | 32 | 1.462,3 | 87,2 |  |
| 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 11-08-2026 | 9405444 | 366829-0 | 1.949 | 357,4 | 30 | 1.591,6 | 81,7 |  |
| 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | 9464910 | 366829-0 | 2.123 | 2.763 | 32 | -640 | -30,1 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 14.805 | 7.969,3 |  | 6.835,7 | 46,2 |  |

## CARLOS FERNANDEZ P. (000008-03)

Carpeta Drive: Carlos Fernandez Peña

Cuenta(s): 207035-9

Medidor(es): 2751

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996148 | 207035-9 | 522 | 596,9 | 33 | -74,9 | -14,4 |  |
| 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053069 | 207035-9 | 219 | 177,4 | 31 | 41,6 | 19 |  |
| 29-ene-2026 → 02-mar-2026 | 06-03-2026 | 9109238 | 207035-9 | 86 | 97,7 | 33 | -11,7 | -13,6 |  |
| 02-mar-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9165982 | 207035-9 | 513 | 476,5 | 29 | 36,5 | 7,1 | Alineado (±10 %) |
| 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 06-05-2026 | 9223685 | 207035-9 | 652 | 711 | 32 | -59 | -9 | Alineado (±10 %) |
| 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 05-06-2026 | 9280995 | 207035-9 | 507 | 529,7 | 33 | -22,7 | -4,5 | Alineado (±10 %) |
| 01-jun-2026 → 29-jun-2026 | 06-07-2026 | 9338175 | 207035-9 | 352 | 364,6 | 29 | -12,6 | -3,6 | Alineado (±10 %) |
| 29-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9393401 | 207035-9 | 440 | 287 | 19 | 153 | 34,8 | Cobertura WES incompleta |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9452000 | 207035-9 | 477 | 505,4 | 29 | -28,4 | -6 | Alineado (±10 %) |
| TOTAL |  | 9 |  | 3.768 | 3.746,3 |  | 21,7 | 0,6 |  |

## TOBALABA (000008-04)

Carpeta Drive: Tobalaba

Cuenta(s): 1599984-5

Medidor(es): 126.713.118, 6.491

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-dic-2025 → 03-ene-2026 | 10-01-2026 | 305965579 | 1599984-5 | 1.577 | 4.612,4 | 32 | -3.035,4 | -192,5 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 03-ene-2026 → 02-feb-2026 | 09-02-2026 | 307955146 | 1599984-5 | 2.323 | 3.188 | 31 | -865 | -37,2 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 02-feb-2026 → 05-mar-2026 | 10-03-2026 | 310001914 | 1599984-5 | 2.323 | 1.076,2 | 19 | 1.246,8 | 53,7 | Cobertura WES incompleta; Consumo estimado / casa cerrada |
| 03-dic-2025 → 02-abr-2026 | 10-04-2026 | 311985201 | 1599984-5 | 1.751 | 12.885,2 | 108 | -11.134,2 | -635,9 |  |
| 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 11-05-2026 | 314075209 | 1599984-5 | 2.171 | 2.944,7 | 33 | -773,7 | -35,6 |  |
| 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 09-06-2026 | 316098953 | 1599984-5 | 2.405 | 2.635,1 | 31 | -230,1 | -9,6 | Alineado (±10 %) |
| 03-jun-2026 → 04-jul-2026 | 09-07-2026 | 318118930 | 1599984-5 | 3.097 | 1.125,9 | 28 | 1.971,1 | 63,6 |  |
| 04-jul-2026 → 03-ago-2026 | 10-08-2026 | 320158692 | 1599984-5 | 2.031 | 2.001 | 31 | 30 | 1,5 | Alineado (±10 %) |
| 03-ago-2026 → 04-sep-2026 | 09-09-2026 | 322201158 | 1599984-5 | 2.483 | 2.163,7 | 33 | 319,3 | 12,9 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 20.161 | 32.632,2 |  | -12.471,2 | -61,9 |  |

## SANTA MARIA (000008-05)

Carpeta Drive: Santa María

Cuenta(s): 1081083-3

Medidor(es): 126713044, 20090364

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 05-ene-2026 | 12-01-2026 | 9007290 | 1081083-3 | 491 | 27,8 | 7 | 463,2 | 94,3 | Cobertura WES incompleta; Consumo estimado / casa cerrada |
| 05-ene-2026 → 03-feb-2026 | 10-02-2026 | 9066088 | 1081083-3 | 828 | 113,5 | 30 | 714,5 | 86,3 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 03-feb-2026 → 07-mar-2026 | 11-03-2026 | 9120230 | 1081083-3 | 828 | 149,5 | 33 | 678,5 | 81,9 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 07-mar-2026 → 06-abr-2026 | 11-04-2026 | 9178296 | 1081083-3 | 828 | 516,7 | 31 | 311,3 | 37,6 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 06-abr-2026 → 06-may-2026 | 12-05-2026 | 9234519 | 1081083-3 | 828 | 433,7 | 31 | 394,3 | 47,6 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 06-may-2026 → 05-jun-2026 | 10-06-2026 | 9292687 | 1081083-3 | 841 | 387,9 | 31 | 453,1 | 53,9 |  |
| 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 11-07-2026 | 9349208 | 1081083-3 | 180 | 325,7 | 32 | -145,7 | -80,9 |  |
| 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 11-08-2026 | 9405437 | 1081083-3 | 458 | 274 | 30 | 184 | 40,2 |  |
| 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | 9463396 | 1081083-3 | 495 | 671,1 | 32 | -176,1 | -35,6 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 5.777 | 2.899,8 |  | 2.877,2 | 49,8 |  |

## LUIS ARRIETA CAÑA (000008-06)

Carpeta Drive: Arrieta Cañas

Cuenta(s): 205556-2

Medidor(es): 1222713720

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996040 | 205556-2 | 1.114 | 1.032 | 30 | 82 | 7,4 | Alineado (±10 %) |
| 29-dic-2025 → 29-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053694 | 205556-2 | 390 | 413,2 | 32 | -23,2 | -5,9 | Alineado (±10 %) |
| 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110127 | 205556-2 | 916 | 948,4 | 30 | -32,4 | -3,5 | Alineado (±10 %) |
| 27-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9165271 | 205556-2 | 1.510 | 1.560,7 | 32 | -50,7 | -3,4 | Alineado (±10 %) |
| 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 06-05-2026 | 9222854 | 205556-2 | 1.400 | 1.461,1 | 31 | -61,1 | -4,4 | Alineado (±10 %) |
| 29-abr-2026 → 29-may-2026 | 05-06-2026 | 9280284 | 205556-2 | 1.251 | 1.306,1 | 31 | -55,1 | -4,4 | Alineado (±10 %) |
| 29-may-2026 → 27-jun-2026 | 06-07-2026 | 9337433 | 205556-2 | 1.031 | 954,7 | 30 | 76,3 | 7,4 | Alineado (±10 %) |
| 27-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394785 | 205556-2 | 1.707 | 3.112,1 | 32 | -1.405,1 | -82,3 |  |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9450844 | 205556-2 | 1.572 | 3.399 | 32 | -1.827 | -116,2 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 10.891 | 14.187,3 |  | -3.296,3 | -30,3 |  |

## ERASMO ESCALA (000008-07)

Carpeta Drive: Erasmos Escala

Cuenta(s): 209719-2

Medidor(es): 20120223

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996190 | 209719-2 | 597 | 7,5 | 20 | 589,5 | 98,8 | Cobertura WES incompleta |
| 29-dic-2025 → 28-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053288 | 209719-2 | 379 | 48,2 | 31 | 330,8 | 87,3 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 29-dic-2025 → 26-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110129 | 209719-2 | 0 | 110,9 | 60 | -110,9 | 0 |  |
| 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9167045 | 209719-2 | 895 | 632,6 | 33 | 262,4 | 29,3 |  |
| 28-abr-2026 → 28-may-2026 | 05-06-2026 | 9280278 | 209719-2 | 369 | 116,7 | 25 | 252,3 | 68,4 |  |
| 28-may-2026 → 26-jun-2026 | 06-07-2026 | 9337716 | 209719-2 | 369 | 64,5 | 30 | 304,5 | 82,5 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 28-may-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394787 | 209719-2 | 280 | 184,6 | 62 | 95,4 | 34,1 |  |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9451197 | 209719-2 | 362 | 423,3 | 32 | -61,3 | -16,9 |  |
| TOTAL |  | 8 |  | 3.251 | 1.588,2 |  | 1.662,8 | 51,1 |  |

## ALICURA (000008-08)

Carpeta Drive: Alicura

Cuenta(s): 208373-6

Medidor(es): 10811

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996434 | 208373-6 | 78 | 154,9 | 32 | -76,9 | -98,6 |  |
| 29-dic-2025 → 28-ene-2026 | 05-02-2026 | 9052127 | 208373-6 | 55 | 110,9 | 31 | -55,9 | -101,6 |  |
| 28-ene-2026 → 26-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110700 | 208373-6 | 52 | 16,8 | 6 | 35,2 | 67,6 | Cobertura WES incompleta |
| 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9166659 | 208373-6 | 93 | 157,9 | 29 | -64,9 | -69,8 |  |
| 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 06-05-2026 | 9224533 | 208373-6 | 86 | 59,8 | 11 | 26,2 | 30,5 | Cobertura WES incompleta |
| 29-abr-2026 → 28-may-2026 | 05-06-2026 | 9279757 | 208373-6 | 70 | 36,6 | 17 | 33,4 | 47,7 | Cobertura WES incompleta |
| 28-may-2026 → 26-jun-2026 | 06-07-2026 | 9336991 | 208373-6 | 65 | 63 | 30 | 2 | 3,1 | Alineado (±10 %) |
| 26-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394011 | 208373-6 | 107 | 94 | 28 | 13 | 12,1 |  |
| 28-jul-2026 → 29-ago-2026 | 05-09-2026 | 9452731 | 208373-6 | 102 | 74,1 | 26 | 27,9 | 27,3 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 708 | 768,1 |  | -60,1 | -8,5 |  |

## JUAN BAUTISTA PASTEN (000008-09)

Carpeta Drive: Juan Bautista Pastenes

Cuenta(s): 1599975-6

Medidor(es): 8.633

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-oct-2025 → 07-ene-2026 | 09-01-2026 | 305868415 | 1599975-6 | 0 | 1.636,9 | 70 | -1.636,9 | 0 |  |
| 07-ene-2026 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 307921297 | 1599975-6 | 1.311 | 427,3 | 24 | 883,7 | 67,4 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 07-ene-2026 → 27-feb-2026 | 09-03-2026 | 309914024 | 1599975-6 | 0 | 694,9 | 52 | -694,9 | 0 |  |
| 27-feb-2026 → 30-mar-2026 | 09-04-2026 | 311963564 | 1599975-6 | 0 | 734,1 | 32 | -734,1 | 0 |  |
| 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 313976654 | 1599975-6 | 819 | 927,9 | 32 | -108,9 | -13,3 |  |
| 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 08-06-2026 | 316002382 | 1599975-6 | 195 | 1.175,5 | 31 | -980,5 | -502,8 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 318039112 | 1599975-6 | 2.046 | 1.461,8 | 32 | 584,2 | 28,6 |  |
| 30-jun-2026 → 30-jul-2026 | 08-08-2026 | 320067587 | 1599975-6 | 771 | 417,3 | 27 | 353,7 | 45,9 |  |
| 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 322104712 | 1599975-6 | 593 | 521,8 | 33 | 71,2 | 12 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 5.735 | 7.997,5 |  | -2.262,5 | -39,5 |  |

## MATILDE HUICI NAVAS (000008-10)

Carpeta Drive: Matilde Huici Navas

Cuenta(s): 1599983-7

Medidor(es): 2.011.401

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 31-dic-2025 | 09-01-2026 | 305868414 | 1599983-7 | 234 | 324 | 15 | -90 | -38,5 | Cobertura WES incompleta; Consumo estimado / casa cerrada |
| 31-dic-2025 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 307921296 | 1599983-7 | 139 | 309,1 | 20 | -170,1 | -122,4 | Cobertura WES incompleta; Consumo estimado / casa cerrada |
| 29-nov-2025 → 02-mar-2026 | 09-03-2026 | 309914023 | 1599983-7 | 0 | 927,4 | 55 | -927,4 | 0 | Cobertura WES incompleta |
| 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 311963563 | 1599983-7 | 293 | 156,4 | 24 | 136,6 | 46,6 |  |
| 31-mar-2026 → 02-may-2026 | 08-05-2026 | 313976708 | 1599983-7 | 294 | 163,3 | 33 | 130,7 | 44,5 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 31-mar-2026 → 01-jun-2026 | 08-06-2026 | 316002381 | 1599983-7 | 448 | 272,8 | 63 | 175,2 | 39,1 |  |
| 01-jun-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 318039113 | 1599983-7 | 211 | 94,6 | 30 | 116,4 | 55,2 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 30-jun-2026 → 31-jul-2026 | 08-08-2026 | 320067590 | 1599983-7 | 294 | 213,1 | 32 | 80,9 | 27,5 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 01-jun-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 322104711 | 1599983-7 | 533 | 535,4 | 92 | -2,4 | -0,5 | Alineado (±10 %) |
| TOTAL |  | 9 |  | 2.446 | 2.996,1 |  | -550,1 | -22,5 |  |

## CE VALLE HERMOSO (000008-11)

Carpeta Drive: CE Valler hermoso

Cuenta(s): 310041-3

Medidor(es): 20043403

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 07-ene-2026 | 09-01-2026 | 9001048 | 310041-3 | 1.403 | 413 | 40 | 990 | 70,6 |  |
| 07-ene-2026 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 9057416 | 310041-3 | 1.387 | 35,2 | 19 | 1.351,8 | 97,5 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 07-ene-2026 → 02-mar-2026 | 09-03-2026 | 9114282 | 310041-3 | 0 | 97,3 | 50 | -97,3 | 0 |  |
| 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 9172738 | 310041-3 | 370 | 585,3 | 30 | -215,3 | -58,2 |  |
| 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 9230133 | 310041-3 | 1.063 | 2.272,9 | 31 | -1.209,9 | -113,8 |  |
| 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 08-06-2026 | 9284851 | 310041-3 | 1.429 | 658,2 | 33 | 770,8 | 53,9 |  |
| 01-jun-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 9343518 | 310041-3 | 1.904 | 545,7 | 27 | 1.358,3 | 71,3 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 01-jun-2026 → 30-jul-2026 | 08-08-2026 | 9400457 | 310041-3 | 0 | 1.068,8 | 57 | -1.068,8 | 0 |  |
| 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 9457726 | 310041-3 | 1.904 | 559,2 | 26 | 1.344,8 | 70,6 | Consumo estimado / casa cerrada |
| TOTAL |  | 9 |  | 9.460 | 6.235,6 |  | 3.224,4 | 34,1 |  |

## UNIÓN NACIONAL ÁRABE (000008-12)

Carpeta Drive: Union Nacional Árabe

Medidor(es): 7296

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 31-dic-2025 | 09-01-2026 | 9002030 | — | 1.114 | 1.328,2 | 33 | -214,2 | -19,2 |  |
| 31-dic-2025 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 9058622 | — | 71 | 854,1 | 31 | -783,1 | -1.103 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 31-dic-2025 → 01-mar-2026 | 09-03-2026 | 9114582 | — | 1.794 | 1.789,3 | 61 | 4,7 | 0,3 | Alineado (±10 %) |
| 01-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 9172465 | — | 1.138 | 1.244,3 | 31 | -106,3 | -9,3 | Alineado (±10 %) |
| 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 9228555 | — | 1.583 | 1.510,9 | 31 | 72,1 | 4,6 | Alineado (±10 %) |
| 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 08-06-2026 | 9285271 | — | 1.478 | 1.715,5 | 31 | -237,5 | -16,1 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 9341872 | — | 1.343 | 2.669,6 | 32 | -1.326,6 | -98,8 | Consumo estimado / casa cerrada |
| 30-may-2026 → 31-jul-2026 | 08-08-2026 | 9400047 | — | 2.296 | 6.395,1 | 63 | -4.099,1 | -178,5 |  |
| 31-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 9457309 | — | 2.171 | 4.005 | 32 | -1.834 | -84,5 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 12.988 | 21.512,2 |  | -8.524,2 | -65,6 |  |

## LIKANKURA (000008-13)

Carpeta Drive: Likankura

Cuenta(s): 259697-0

Medidor(es): 204.457

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 08-01-2026 | 305713777 | 259697-0 | 64 | 158,4 | 26 | -94,4 | -147,5 |  |
| 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 06-02-2026 | 307759773 | 259697-0 | 58 | 40,9 | 22 | 17,1 | 29,5 |  |
| 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 07-03-2026 | 309752544 | 259697-0 | 55 | 14,6 | 12 | 40,4 | 73,5 | Cobertura WES incompleta |
| 27-feb-2026 → 31-mar-2026 | 08-04-2026 | 311850514 | 259697-0 | 62 | 333,9 | 32 | -271,9 | -438,5 |  |
| 31-mar-2026 → 29-abr-2026 | 07-05-2026 | 313819195 | 259697-0 | 67 | 277,8 | 30 | -210,8 | -314,6 |  |
| 29-abr-2026 → 30-may-2026 | 06-06-2026 | 315850513 | 259697-0 | 60 | 269,6 | 32 | -209,6 | -349,3 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 07-07-2026 | 317927195 | 259697-0 | 66 | 224,9 | 32 | -158,9 | -240,7 |  |
| 30-jun-2026 → 01-ago-2026 | 07-08-2026 | 319908675 | 259697-0 | 61 | 392,2 | 33 | -331,2 | -543 |  |
| 01-ago-2026 → 31-ago-2026 | 07-09-2026 | 321947891 | 259697-0 | 64 | 410,8 | 31 | -346,8 | -541,9 |  |
| TOTAL |  | 9 |  | 557 | 2.123 |  | -1.566 | -281,1 |  |

## JUAN PABLO II (000008-14)

Carpeta Drive: Juan Pablo II

Cuenta(s): 364260-7

Medidor(es): 130738981

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Cuenta | m³ cuenta | m³ WES | Días WES | Dif m³ | % dif | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 02-ene-2026 | 10-01-2026 | 9004459 | 364260-7 | 10 | 118,8 | 22 | -108,8 | -1.088 |  |
| 02-ene-2026 → 02-feb-2026 | 09-02-2026 | 9062561 | 364260-7 | 27 | 24 | 6 | 3 | 11,2 | Cobertura WES incompleta |
| 02-feb-2026 → 05-mar-2026 | 10-03-2026 | 9119121 | 364260-7 | 28 | 148,5 | 27 | -120,5 | -430,5 |  |
| 05-mar-2026 → 02-abr-2026 | 10-04-2026 | 9174713 | 364260-7 | 18 | 117,3 | 29 | -99,3 | -551,6 |  |
| 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 11-05-2026 | 9231585 | 364260-7 | 19 | 128,4 | 33 | -109,4 | -575,6 |  |
| 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 09-06-2026 | 9289980 | 364260-7 | 36 | 122,5 | 31 | -86,5 | -240,2 |  |
| 03-jun-2026 → 03-jul-2026 | 09-07-2026 | 9345231 | 364260-7 | 23 | 67,6 | 31 | -44,6 | -194 |  |
| 03-jul-2026 → 03-ago-2026 | 10-08-2026 | 9403874 | 364260-7 | 35 | 101,6 | 32 | -66,6 | -190,2 |  |
| 03-ago-2026 → 03-sep-2026 | 09-09-2026 | 9458934 | 364260-7 | 26 | 112,8 | 32 | -86,8 | -333,8 | Consumo estimado / casa cerrada |
| TOTAL |  | 9 |  | 222 | 941,4 |  | -719,4 | -324,1 |  |

# 4. NOTAS

Fuente de medidas WES: GET /wes/api/acl-node/v1/nodes/measures/dates (consumo diario totalM3). El período de cada fila es el intervalo de lecturas de la boleta, no el mes calendario de emisión.

Las facturas con «casa cerrada» o consumo promedio descontable se contrastan igual, pero el m³ de la cuenta no es lectura real: la diferencia frente a WES en esos ciclos no debe leerse como error de telemetría.