## Relojeria
Diferencia de relojería · 23-09-2026 contra las fotos de hoy
Fotos de inicio rescatadas del informe de validación (23-09-2026). Etapa N°5 parte en 5.174 m³ a las 16:54. La app suma las horas completas del CSV, con la marca TIME en hora Chile, y deja fuera la hora de cada foto.
Punto | Lectura 23-09 (m³) | Hora 23-09 | Lectura hoy (m³) | Hora hoy | Δ relojería (m³) | App WES (m³) | Horas | Error | Lectura
Etapa N°5 000027-03 | 5174 | 23-09-2026 16:54 | 5369 | 02-10-2026 08:44 | 195 | 195.6 | 207 | 0.3067% | Aceptable
Matriz ESVAL 000027-01 | 384148.9 | 23-09-2026 17:05 | 385430.8 | 02-10-2026 13:22 | 1281.9 | 1309.56 | 212 | 2.112% | Aceptable
Estanque Inferior en la misma ventana de la Matriz: 1.133,4 m³ (87 % de la app, 212 horas). En el cierre 23–28/09 ese porcentaje era 87 %.
Etapa N°5. Lectura inicial 5.174 m³ a las 16:54 del 23-09. El viernes 02-10 a las 08:44 marca 5.369 m³. Relojería 195,0 m³ contra app 195,6 m³ (error 0,3 %). La suma parte a las 17:00, la hora siguiente a la foto, y deja fuera las 08:00 del 02-10. 207 horas. Desde la foto del 28-09 (5.225 m³ a las 08:57) hasta el viernes la relojería avanza 144 m³ y la app 148,0 m³ (error 2,7 %).
Matriz ESVAL. Error 2,1 % (app por encima del Itron), del mismo sentido y menor que el 3,7 % del 23–28/09. La telemetría de la Matriz sigue cortada desde las 13:14, por eso la hora 13 de hoy no entra en la suma.
Las fotos de la izquierda salen del informe de validación del 23-09. Las de la derecha son las de hoy. La diferencia está puesta sobre esas mismas imágenes.

## Resumen
Validación de medidores — Fundo Zapallar
Fotos del 02-10-2026 · Consulta WES 02-10-2026 14:25 hora Chile · Empresa 000027
Resultado
Campo | Etapa N°5 | Matriz ESVAL
Nodo WES | 000027-03 | 000027-01
Medidor en la foto | Sensus MeiStream Plus 100 | Itron Flostar S DN 100
Identificación de placa | SEN01 2370 9030 | HF 10 L · Q3 100 m³/h
Sensor de pulso | HRI-Mei B4 500 ms · serie 31730485 | Itron Cyble Sensor V2
Peso de pulso de placa | 100 L (DN 80–125) | 10 L (HF 10 L)
Lugar impreso en la foto | Zapallar | Los Portones 378, Zapallar
Hora impresa en la foto | 02-10-2026 08:44 | 02-10-2026 13:22
Hora indicada al pedir la validación | 05:00 | 13:22
Lectura del totalizador (m³) | 5369 | 385430.8
Detalle de la lectura | 005369 m³. Mismo odómetro que el 5.174 del 23-09 a las 16:54. | 385430 m³; rodillo rojo 8. Mismo medidor que el 384.148,9 del 23-09
Estado WES | ON | ON
Última trama | 021026 14:25 | 021026 14:14
Acumulado de la hora en la última trama (m³) | 0.2 | 0.11
Litros por minuto en la última trama | 0 | 2
m³ del día 02-10-2026 (parcial) | 10.3 | 139.6
m³ del día 01-10-2026 | 22.2 | 194.63
Lectura de la validación | Odómetro 5.369. Contra el 5.174 de las 16:54 del 23-09 la relojería avanza 195,0 m³ y la app suma 195,6 m³. | Odómetro 385.430,8. Contra el 384.148,9 del 23-09 la relojería avanza 1.281,9 m³ y la app suma 1.309,6 m³.
Cómo se leyó cada foto
Etapa N°5: lectura inicial 5.174 m³ a las 16:54 del 23-09. El viernes 02-10 los rodillos marcan 005369. Se registra 5.369 m³.
Matriz ESVAL: el mismo Itron del informe del 23-09 (384.148,9 m³). Hoy los rodillos negros marcan 385430 y el rojo 8. Se registra 385.430,8 m³.
La hora que trae impresa la foto de Etapa N°5 es 08:44. A las 05:00 ese punto estaba en 0,00 m³ (igual que de 00:00 a 05:00). La foto de la Matriz sí es de las 13:22.
El peso de pulso del HRI (100 L en DN 80–125) coincide con el paso de 0,1 m³ con que WES cuenta Etapa N°5. El Flostar declara HF 10 L.
Estado de los puntos del fundo en la misma consulta
Nodo | Punto | Estado | Última trama | Acumulado de la hora (m³) | L/min | Trama en los últimos 10 min
000027-01 | Matriz ESVAL | ON | 021026 14:14 | 0.11 | 2 | No
000027-02 | Estanque Inferior | ON | 021026 14:25 | 0 | 0 | Sí
000027-03 | Etapa N°5 | ON | 021026 14:25 | 0.2 | 0 | Sí
000027-04 | Etapa N°1 al 4 | ON | 021026 14:25 | 1.53 | 33 | Sí
La Matriz ESVAL quedó en la trama de las 13:14. Al consultar (14:25) llevaba 12 min sin una muestra nueva. Etapa N°5, Estanque Inferior y Etapa 1 al 4 tenían trama dentro de los últimos 10 minutos.

## Lecturas
Lecturas físicas del 02-10-2026
Valores leídos en las fotografías. No provienen de la telemetría.
Dato | Etapa N°5 | Matriz ESVAL
Punto | Etapa N°5 | Matriz ESVAL
Nodo | 000027-03 | 000027-01
Foto | Foto 1 | Foto 2
Fecha y hora impresas | 02-10-2026 08:44:00 | 02-10-2026 13:22:24
Hora pedida en la validación | 05:00 | 13:22
Lugar impreso | Zapallar, Región de Valparaíso | Los Portones 378, Zapallar
Marca y modelo | Sensus MeiStream Plus 100 | Itron Flostar S
Diámetro / caudal nominal | DN 100 · Q3 100 m³/h · R400 | DN 100 · Q3 100 m³/h
Año visible en la esfera | 2023 | —
Serie o placa | SEN01 2370 9030 | Marcado HF 10 L (la serie de fábrica no se lee completa)
Módulo de pulsos | HRI-Mei B4 500 ms | Cyble Sensor V2
Serie del módulo | 31730485 | —
Peso de pulso según placa | DN 20: 10 L · DN 80–125: 100 L · DN 150–300: 1.000 L | HF 10 L (10 litros por pulso)
Peso que aplica a este medidor | 100 L = 0,1 m³ | 10 L = 0,01 m³
Rodillos negros (m³) | 005369 | 385430
Rodillos rojos | Último rodillo en 9 | 8 y 5
Aguja del dial chico | Entre 7 y 8 | Entre 3 y 4 (escala ×0,001)
Lectura registrada (m³) | 5369 | 385430.8

## Horario hoy
Consumo horario del 02-10-2026
Serie dates.measures.csv. La marca TIME se interpreta en hora Chile, igual que en la app WES. Cada valor es el m³ de esa hora y la suma cierra con el total del día.
Hora Chile | Matriz ESVAL (m³) | Etapa N°5 (m³) | Etapa 5 / Matriz | Nota
00:00 | 2.8 | 0 | 0%
01:00 | 14.81 | 0 | 0%
02:00 | 17.48 | 0 | 0%
03:00 | 6.06 | 0 | 0%
04:00 | 10.6 | 0 | 0%
05:00 | 5.44 | 0 | 0% | Hora que se indicó para la foto 1. Etapa 5 en cero.
06:00 | 2.06 | 3.1 | 150.5%
07:00 | 18.13 | 1.1 | 6.067%
08:00 | 1.39 | 0.1 | 7.194% | Hora de la foto de Etapa N°5 (08:44 cae en este balde).
09:00 | 5.51 | 0.9 | 16.33%
10:00 | 7.43 | 0.7 | 9.421%
11:00 | 5.76 | 1.1 | 19.1%
12:00 | 18.19 | 0.7 | 3.848%
13:00 | 17.81 | 2.1 | 11.79% | Hora de la foto de la Matriz (13:22). La trama de la Matriz se cortó a las 13:14.
14:00 | 6.13 | 0.5 | 8.157%
Suma de horas |  |  |  | Cierra con el total diario de la API
Total diario API: Matriz ESVAL 139,60 m³ · Etapa N°5 10,30 m³. El día sigue abierto: la hora 13 está incompleta y, en la Matriz, sin muestras desde las 13:14.

## Historico mensual
Histórico mensual WES — Matriz ESVAL y Etapa N°5
Desde 2025-06-25 hasta 2026-10-02. Cuando Etapa N°5 supera a la Matriz, el mes queda marcado: ese volumen no puede haber pasado por el ramal si la Matriz es la única entrada.
Mes | Matriz ESVAL (m³) | Días con dato | Etapa N°5 (m³) | Días con dato | Etapa 5 / Matriz | Observación
2025-06 | 1.22 | 1 | 10.4 | 1 | 852.5% | Etapa 5 supera a la Matriz
2025-07 | 775.73 | 16 | 4.91 | 27 | 0.633%
2025-08 | 2303.48 | 27 | 759.43 | 24 | 32.97%
2025-09 | 3154.52 | 30 | 855.03 | 30 | 27.1%
2025-10 | 4346.65 | 31 | 939.22 | 31 | 21.61%
2025-11 | 5445.47 | 30 | 738.99 | 30 | 13.57%
2025-12 | 6371.14 | 31 | 888.19 | 31 | 13.94%
2026-01 | 7097.52 | 31 | 1512.63 | 31 | 21.31%
2026-02 | 5397.11 | 28 | 2128.12 | 28 | 39.43%
2026-03 | 1987.05 | 31 | 17873.4 | 31 | 899.5% | Etapa 5 supera a la Matriz
2026-04 | 3060.05 | 30 | 842.45 | 30 | 27.53%
2026-05 | 3243.05 | 31 | 3264.55 | 31 | 100.7% | Etapa 5 supera a la Matriz
2026-06 | 2445.52 | 30 | 972.42 | 30 | 39.76%
2026-07 | 3138.38 | 31 | 817 | 22 | 26.03%
2026-08 | 1765.61 | 31 | 215.15 | 31 | 12.19%
2026-09 | 3568.06 | 30 | 414.6 | 30 | 11.62%
2026-10 | 334.23 | 2 | 32.5 | 2 | 9.724%
Total
Total sin marzo 2026 | [5 empty] | Base usada para comparar con el dial de Etapa 5

## Cierre de indice
Cierre entre el dial y el volumen integrado por WES
Una sola foto no mide el factor de pulso de hoy. Este cierre compara el totalizador físico con todo lo que WES acumuló desde que hay datos.
Concepto | Etapa N°5 | Matriz ESVAL | Unidad
Primera fecha con dato | 2025-06-25 | 2025-06-25 | fecha
Última fecha con dato | 2026-10-02 | 2026-10-02 | fecha
Lectura del dial en la foto | 5369 | 385430.8 | m³
Suma WES de todo el histórico | 32268.98 | 54434.79 | m³
Suma WES de marzo 2026 | 17873.4 | 1987.05 | m³
Suma WES sin marzo 2026 | 14395.58 | 52447.74 | m³
Dial − suma WES (histórico completo) | -26899.98 | 330996.01 | m³
Dial − suma WES sin marzo 2026 | -9026.58 | 332983.06 | m³
Lectura de estos números
Etapa N°5. El histórico completo de WES (32.269,0 m³) supera el dial (5.369 m³) en 26.900,0 m³. Eso lo explica marzo 2026: Etapa 5 marca 17.873,4 m³ y la Matriz 1.987,0 m³. Sin ese mes, WES igual suma 14.395,6 m³, por encima del dial (5.369 m³). La comparación que cierra es la de relojería del 23-09 al 02-10, en la hoja Relojería.
Matriz ESVAL. El dial (385.430,80 m³) menos lo integrado por WES (54.434,8 m³) deja 330.996 m³ como índice al inicio de la serie (2025-06-25). Es el orden de un medidor de sanitaria que ya llevaba años instalado. Este cierre no confirma ni descarta el desfase entre m³ y L/min de hoy.
La lectura inicial de Etapa N°5 es 5.174 m³ a las 16:54 del 23-09. La Matriz parte en el Itron del mismo informe: 384.148,9 m³ a las 17:05. La diferencia de relojería contra hoy está en la hoja Relojería.
Desfase interno de la Matriz ESVAL, el 02-10-2026 entre 13:03 y 13:12
Señal | Valor | Unidad | Detalle
Ritmo del acumulado de m³ |  | m³/h | Sin muestras en la ventana
Promedio de litros por minuto en la misma ventana | 100.86 | L/min | 7 muestras
Equivalente del ritmo de m³ |  | L/min | m³/h × 1000 / 60
Veces que el canal de m³ supera al de L/min |  | veces | Misma trama, dos canales
Etapa N°5 en la hora 13 avanza en escalones de 0,1 m³ (0.4, 0.5). Ese escalón es el pulso de 100 L del HRI para DN 80–125.

## Hallazgos
Hallazgos
Ordenados para revisar en terreno. El detalle numérico está en las otras hojas.
# | Punto | Situación | Qué se encontró
1 | Etapa N°5 | Validado | La foto del viernes 02-10 es el mismo Sensus del informe (serie SEN01 2370 9030). La lectura inicial es 5.174 m³ a las 16:54 del 23-09. El viernes a las 08:44 marca 5.369 m³.
2 | Etapa N°5 | Relojería vs app | Del 23-09 17:00 al 02-10 08:00 (horas de las fotos fuera de la suma) la relojería avanza 195,0 m³ y la app suma 195,6 m³. Error 0,3 % (1 − 195,0/195,6). 207 horas. Desde el 28-09 08:57 (5.225 m³) hasta el viernes la relojería avanza 144 m³ y la app 148,0 m³ (error 2,7 %).
3 | Etapa N°5 | Marzo 2026 no usable | En marzo 2026 Etapa N°5 marca 17.873,4 m³ y la Matriz 1.987,0 m³. Con ese mes, el histórico de WES (32.269,0 m³) supera toda la vida del medidor. Mayo 2026 también queda parejo con la Matriz (Etapa 5 un poco por encima) y conviene mirarlo aparte.
4 | Matriz ESVAL | Medidor identificado | La foto de hoy es el mismo Itron Flostar S del informe, en Los Portones 378. El 23-09-2026 a las 17:05 marcaba 384.148,9 m³. Hoy a las 13:22 marca 385.430,8 m³. Relojería 1.281,9 m³ contra app 1.309,6 m³: error 2,1 %, del mismo orden que el 3,7 % del 23–28/09.
5 | Matriz ESVAL | Telemetría detenida | Última trama 021026 14:14. La foto es de las 13:22, con el punto ya mudo. A las 14:25 llevaba 12 min sin muestras. Etapa N°5, Estanque Inferior y Etapa 1 al 4 tenían trama dentro de los últimos 10 minutos.
6 | Matriz ESVAL | m³ y L/min no cierran | No hubo muestras suficientes para recalcular el desfase en esta consulta. Con una sola foto no se sabe cuál de los dos canales está bien.
7 | Etapa N°5 | Hora de la foto | La validación se pidió con la foto 1 de las 05:00. La hora impresa en esa foto es 08:44. A las 05:00 Etapa N°5 marcaba 0,00 m³, igual que desde la medianoche. A las 08:00 el balde horario es 0,10 m³.
Siguiente paso para cerrar la Matriz: segunda lectura del mismo Flostar y revisión en terreno de por qué no volvió a transmitir después de las 13:14.