ONEPAGE OPERATIVO — RENCA

Monitoreo WES · Situación reciente, consumos y próximos pasos

Corte de datos: 01-jul-2026 → 12-aug-2026  ·  Generado: 12-08-2026 21:14

1. Qué ha pasado en el último tiempo

Los colegios de Renca mantuvieron el régimen de ahorro con control nocturno WES durante el periodo escolar. En el ICCO (Colegio ICCO Renca), según la app WES (perfil horario 00:00–06:00), el punto dejó de marcar cero en la noche desde el 14-jul-2026. El caudal nocturno continuo típico de llave de emergencia abierta (~1,5–2 m³/h) se observa desde el 25-jul-2026 (~2,5 semanas al 12-ago).

Esta semana el equipo WES dio soporte a la partida de las bombas del ICCO. Las bombas partieron correctamente gracias al trabajo del equipo de mantención de Celebridad, que dejó el sistema operativo.

Próxima semana —a más tardar el lunes— se inicia la auditoría del mes de agosto, para consolidar consumos, control nocturno y rendimiento de cada punto frente a la línea base sin WES.

2. Consumos recientes

Julio 2026 (mes completo): 2.827,6 m³ agregados en 5 puntos. Agosto 2026 (01–12): 1.263,4 m³. El ICCO concentra el mayor volumen, coherente con la llave de emergencia abierta desde el 25-jul (sin cero nocturno desde el 14-jul).

| Punto | Julio (m³) | Ago 1–12 (m³) | Estado operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio ICCO Renca | 1.260,3 | 658,5 | Llave emergencia abierta desde 25-jul (~2,5 sem); sin cero nocturno desde 14-jul · bombas OK (Celebridad) |
| Piscina Municipal | 846,1 | 297,7 | Control nocturno activo |
| Cumbre de cóndores pte. | 320,0 | 135,5 | Operativo sin novedades |
| Gimnasio | 293,7 | 119,5 | Funcionando bien |
| Esc. Lo Velásquez | 107,5 | 52,1 | Control nocturno · proceso auto. activo |
| TOTAL | 2.827,6 | 1.263,4 |  |

3. Estado por establecimiento

ICCO: llave de emergencia abierta desde el 25-jul (~2,5 semanas); sin cero nocturno desde el 14-jul (app WES). Esta semana bombas partieron con soporte WES + Celebridad.

Gimnasio: funcionando bien.

Piscina Municipal: control nocturno activo.

Esc. Lo Velásquez: control nocturno; tiende a cero; días con consumo por llaves abiertas → proceso automático activado.

Cumbre de cóndores: operativo sin problemas.

4. Ahorro vs antes de operar (auditoría abril 2026)

Comparación de la semana con control WES (13–19 abr) frente a la semana de referencia sin WES (6–12 abr). Para el Gimnasio se reporta el comparativo de mayo (25–31) vs la misma línea base sin WES de abril, representativo de la operación normal.

| Punto | % ahorro | Semana sin WES (m³) | Semana con WES (m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| Colegio ICCO Renca | 37,2 % | 341,8 | 214,8 |
| Esc. Lo Velásquez | 10,1 % | 36,7 | 33,0 |
| Piscina Municipal | 57,4 % | 698,7 | 297,8 |
| Gimnasio (mayo vs sin WES abr) | 96,5 % | 470,2 | 16,4 |
| Cumbre de cóndores pte. | 6,2 % | 51,6 | 48,4 |

Lectura: con el sistema operando, Piscina e ICCO concentran el mayor rendimiento de ahorro (57 % y 37 %). Lo Velásquez ahorra ~10 % y además suele caer a cero en noche. Cóndores aporta un ahorro moderado (~6 %) con operación estable. El Gimnasio, en régimen normal, muestra un ahorro muy alto respecto a la línea base previa.

5. Próximos pasos

Lunes próximo (a más tardar): auditoría de agosto — consumos, nocturno y % ahorro por punto.

ICCO: cerrar/normalizar llave de emergencia (abierta desde 25-jul) y retomar control nocturno.

Piscina / Lo Velásquez: mantener control nocturno; vigilar llaves abiertas.

Gimnasio y Cóndores: seguimiento estable.

Fuente consumos/nocturno ICCO: API WES (perfil horario). Ahorros: auditoría abr-2026 (Gimnasio: may-2026). Tarifa ref. $1.300/m³.