# Comparación cuentas vs registro API WES

CORMUP / Colegios Peñalolén — facturaciones Aguas Andinas

Empresa: CORMUP (000008)

Fuente facturas: G:\Mi unidad\Colegios\Peñalolén\Facturaciones

Generado: 21-09-2026 20:53

# 1. ALCANCE Y CRITERIO

Cada establecimiento se asocia al nodo WES CORMUP homónimo. El cruce válido usa solo boletas con lectura real. Las facturadas a promedio / estimado SISS / casa cerrada / medidor detenido / cerrado NO se comparan: el m³ de la cuenta no es una lectura del medidor.

Si en el período de lecturas faltan días en la API WES (huecos), se proyecta el consumo de esos días con el promedio m³/día de los días con dato del mismo período y se SUMA al total WES. Con menos de 3 días de base se usa el promedio del nodo.

Sin carpeta de facturaciones en Drive para: 000008-02 (Eduardo de la Barra).

# 2. CICLO SEPTIEMBRE (EL QUE MÁS IMPORTA)

Boletas con emisión o lectura actual en septiembre. Primero las válidas (lectura real); al final las de promedio, solo informativas.

| Establecimiento | Período | Emisión | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | Sí | 2.123 | 2.763 | 0 | 0 | 2.763 | -640 | -30,1 |  |
| Carlos Fernandez P. | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | Sí | 477 | 505,4 | 3 | 52,3 | 557,7 | -80,7 | -16,9 | Huecos 3 d (28-jul-2026, 30-jul-2026→31-jul-2026); proyección +52,3 m³ |
| Tobalaba | 03-ago-2026 → 04-sep-2026 | 09-09-2026 | Sí | 2.483 | 2.163,7 | 0 | 0 | 2.163,7 | 319,3 | 12,9 |  |
| Santa Maria | 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | Sí | 495 | 671,1 | 0 | 0 | 671,1 | -176,1 | -35,6 |  |
| Luis Arrieta Caña | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | Sí | 1.572 | 3.399 | 0 | 0 | 3.399 | -1.827 | -116,2 |  |
| Erasmo Escala | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | Sí | 362 | 423,3 | 0 | 0 | 423,3 | -61,3 | -16,9 |  |
| Alicura | 28-jul-2026 → 29-ago-2026 | 05-09-2026 | Sí | 102 | 74,1 | 7 | 20 | 94,1 | 7,9 | 7,7 | Huecos 7 d (05-ago-2026→06-ago-2026, 25-ago-2026→29-ago-2026); proyección +20 m³; Alineado (±10 %) |
| Juan Bautista Pasten | 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | Sí | 593 | 521,8 | 0 | 0 | 521,8 | 71,2 | 12 |  |
| Matilde Huici Navas | 01-jun-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | Sí | 533 | 535,4 | 0 | 0 | 535,4 | -2,4 | -0,5 | Alineado (±10 %) |
| Unión Nacional Árabe | 31-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | Sí | 2.171 | 4.005 | 0 | 0 | 4.005 | -1.834 | -84,5 |  |
| Likankura | 01-ago-2026 → 31-ago-2026 | 07-09-2026 | Sí | 64 | 410,8 | 0 | 0 | 410,8 | -346,8 | -541,9 |  |
| CE Valle Hermoso | 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | No | 1.904 | 559,2 | 7 | 150,5 | 709,7 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 7 d (10-ago-2026→16-ago-2026); proyección +150,5 m³ |
| Juan Pablo II | 03-ago-2026 → 03-sep-2026 | 09-09-2026 | No | 26 | 112,8 | 0 | 0 | 112,8 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| TOTAL válidas septiembre |  |  | 11 | 10.975 | 15.472,7 |  | 72,2 | 15.544,9 | -4.569,9 | -41,6 |  |

# 3. RESUMEN VÁLIDO POR ESTABLECIMIENTO (TODAS LAS LECTURAS REALES)

| Establecimiento | Nodo | N° válidas | m³ cuenta | m³ WES med. | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % dif | No válidas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 000008-01 | 9 | 14.805 | 7.969,3 | 581,3 | 8.550,6 | 6.254,4 | 42,2 | 0 |
| Carlos Fernandez P. | 000008-03 | 9 | 3.768 | 3.746,3 | 218,4 | 3.964,7 | -196,7 | -5,2 | 0 |
| Tobalaba | 000008-04 | 6 | 13.938 | 23.755,6 | 1.711,8 | 25.467,4 | -11.529,4 | -82,7 | 3 |
| Santa Maria | 000008-05 | 4 | 1.974 | 1.658,7 | 0 | 1.658,7 | 315,3 | 16 | 5 |
| Luis Arrieta Caña | 000008-06 | 9 | 10.891 | 14.187,3 | 103,2 | 14.290,5 | -3.399,5 | -31,2 | 0 |
| Erasmo Escala | 000008-07 | 6 | 2.503 | 1.475,5 | 32,9 | 1.508,4 | 994,6 | 39,7 | 2 |
| Alicura | 000008-08 | 9 | 708 | 768,1 | 262,6 | 1.030,7 | -322,7 | -45,6 | 0 |
| Juan Bautista Pasten | 000008-09 | 8 | 4.424 | 7.570,2 | 61,8 | 7.632 | -3.208 | -72,5 | 1 |
| Matilde Huici Navas | 000008-10 | 4 | 1.274 | 1.892 | 696,7 | 2.588,7 | -1.314,7 | -103,2 | 5 |
| CE Valle Hermoso | 000008-11 | 6 | 4.265 | 5.095,5 | 66 | 5.161,5 | -896,5 | -21 | 3 |
| Unión Nacional Árabe | 000008-12 | 7 | 11.574 | 17.988,4 | 0 | 17.988,4 | -6.414,4 | -55,4 | 2 |
| Likankura | 000008-13 | 9 | 557 | 2.123 | 91,7 | 2.214,6 | -1.657,6 | -297,6 | 0 |
| Juan Pablo II | 000008-14 | 8 | 196 | 828,6 | 174,6 | 1.003,2 | -807,2 | -411,8 | 1 |
| TOTAL lecturas reales | 000008 | 94 | 70.877 | 89.058,5 | 4.001 | 93.059,4 | -22.182,4 | -31,3 | 22 |

# 4. TABLAS POR ESTABLECIMIENTO

## LIC. ANTONIO HERMIDA F (000008-01)

Carpeta Drive: 171

Cuenta(s): 366829-0

Medidor(es): 119797633

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 05-ene-2026 | 12-01-2026 | 9006902 | Sí | 1.112 | 53,8 | 30 | 538 | 591,8 | 520,2 | 46,8 | Huecos 30 d (04-dic-2025→23-dic-2025, 25-dic-2025→29-dic-2025, 31-dic-2025, 02-ene-2026→05-ene-2026); proyección +538 m³ |
| 05-ene-2026 → 03-feb-2026 | 10-02-2026 | 9064981 | Sí | 823 | 605,9 | 2 | 43,3 | 649,2 | 173,8 | 21,1 | Huecos 2 d (05-ene-2026→06-ene-2026); proyección +43,3 m³ |
| 03-feb-2026 → 04-mar-2026 | 11-03-2026 | 9121670 | Sí | 979 | 665,7 | 0 | 0 | 665,7 | 313,3 | 32 |  |
| 04-mar-2026 → 06-abr-2026 | 11-04-2026 | 9176813 | Sí | 1.999 | 2.009,1 | 0 | 0 | 2.009,1 | -10,1 | -0,5 | Alineado (±10 %) |
| 06-abr-2026 → 07-may-2026 | 12-05-2026 | 9235601 | Sí | 2.031 | 841,1 | 0 | 0 | 841,1 | 1.189,9 | 58,6 |  |
| 07-may-2026 → 05-jun-2026 | 10-06-2026 | 9290998 | Sí | 2.113 | 459,6 | 0 | 0 | 459,6 | 1.653,4 | 78,2 |  |
| 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 11-07-2026 | 9349899 | Sí | 1.676 | 213,7 | 0 | 0 | 213,7 | 1.462,3 | 87,2 |  |
| 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 11-08-2026 | 9405444 | Sí | 1.949 | 357,4 | 0 | 0 | 357,4 | 1.591,6 | 81,7 |  |
| 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | 9464910 | Sí | 2.123 | 2.763 | 0 | 0 | 2.763 | -640 | -30,1 |  |
| TOTAL válidas |  | 9 |  | 14.805 | 7.969,3 |  | 581,3 | 8.550,6 | 6.254,4 | 42,2 |  |

## CARLOS FERNANDEZ P. (000008-03)

Carpeta Drive: Carlos Fernandez Peña

Cuenta(s): 207035-9

Medidor(es): 2751

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996148 | Sí | 522 | 596,9 | 0 | 0 | 596,9 | -74,9 | -14,4 |  |
| 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053069 | Sí | 219 | 177,4 | 0 | 0 | 177,4 | 41,6 | 19 |  |
| 29-ene-2026 → 02-mar-2026 | 06-03-2026 | 9109238 | Sí | 86 | 97,7 | 0 | 0 | 97,7 | -11,7 | -13,6 |  |
| 02-mar-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9165982 | Sí | 513 | 476,5 | 0 | 0 | 476,5 | 36,5 | 7,1 | Alineado (±10 %) |
| 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 06-05-2026 | 9223685 | Sí | 652 | 711 | 0 | 0 | 711 | -59 | -9 | Alineado (±10 %) |
| 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 05-06-2026 | 9280995 | Sí | 507 | 529,7 | 0 | 0 | 529,7 | -22,7 | -4,5 | Alineado (±10 %) |
| 01-jun-2026 → 29-jun-2026 | 06-07-2026 | 9338175 | Sí | 352 | 364,6 | 0 | 0 | 364,6 | -12,6 | -3,6 | Alineado (±10 %) |
| 29-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9393401 | Sí | 440 | 287 | 11 | 166,1 | 453,1 | -13,1 | -3 | Huecos 11 d (04-jul-2026→05-jul-2026, 16-jul-2026→20-jul-2026, 25-jul-2026→28-jul-2026); proyección +166,1 m³; Alineado (±10 %) |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9452000 | Sí | 477 | 505,4 | 3 | 52,3 | 557,7 | -80,7 | -16,9 | Huecos 3 d (28-jul-2026, 30-jul-2026→31-jul-2026); proyección +52,3 m³ |
| TOTAL válidas |  | 9 |  | 3.768 | 3.746,3 |  | 218,4 | 3.964,7 | -196,7 | -5,2 |  |

## TOBALABA (000008-04)

Carpeta Drive: Tobalaba

Cuenta(s): 1599984-5

Medidor(es): 126.713.118, 6.491

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 03-dic-2025 → 03-ene-2026 | 10-01-2026 | 305965579 | No | 1.577 | 4.612,4 | 0 | 0 | 4.612,4 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 03-ene-2026 → 02-feb-2026 | 09-02-2026 | 307955146 | No | 2.323 | 3.188 | 0 | 0 | 3.188 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 02-feb-2026 → 05-mar-2026 | 10-03-2026 | 310001914 | No | 2.323 | 1.076,2 | 13 | 736,3 | 1.812,5 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 13 d (14-feb-2026→26-feb-2026); proyección +736,3 m³ |
| 03-dic-2025 → 02-abr-2026 | 10-04-2026 | 311985201 | Sí | 1.751 | 12.885,2 | 13 | 1.551 | 14.436,2 | -12.685,2 | -724,5 | Huecos 13 d (14-feb-2026→26-feb-2026); proyección +1.551 m³ |
| 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 11-05-2026 | 314075209 | Sí | 2.171 | 2.944,7 | 0 | 0 | 2.944,7 | -773,7 | -35,6 |  |
| 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 09-06-2026 | 316098953 | Sí | 2.405 | 2.635,1 | 0 | 0 | 2.635,1 | -230,1 | -9,6 | Alineado (±10 %) |
| 03-jun-2026 → 04-jul-2026 | 09-07-2026 | 318118930 | Sí | 3.097 | 1.125,9 | 4 | 160,8 | 1.286,7 | 1.810,3 | 58,5 | Huecos 4 d (11-jun-2026→14-jun-2026); proyección +160,8 m³ |
| 04-jul-2026 → 03-ago-2026 | 10-08-2026 | 320158692 | Sí | 2.031 | 2.001 | 0 | 0 | 2.001 | 30 | 1,5 | Alineado (±10 %) |
| 03-ago-2026 → 04-sep-2026 | 09-09-2026 | 322201158 | Sí | 2.483 | 2.163,7 | 0 | 0 | 2.163,7 | 319,3 | 12,9 |  |
| TOTAL válidas |  | 6 |  | 13.938 | 23.755,6 |  | 1.711,8 | 25.467,4 | -11.529,4 | -82,7 |  |

## SANTA MARIA (000008-05)

Carpeta Drive: Santa María

Cuenta(s): 1081083-3

Medidor(es): 126713044, 20090364

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 05-ene-2026 | 12-01-2026 | 9007290 | No | 491 | 27,8 | 26 | 103,2 | 131 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 26 d (04-dic-2025→29-dic-2025); proyección +103,2 m³ |
| 05-ene-2026 → 03-feb-2026 | 10-02-2026 | 9066088 | No | 828 | 113,5 | 0 | 0 | 113,5 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 03-feb-2026 → 07-mar-2026 | 11-03-2026 | 9120230 | No | 828 | 149,5 | 0 | 0 | 149,5 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 07-mar-2026 → 06-abr-2026 | 11-04-2026 | 9178296 | No | 828 | 516,7 | 0 | 0 | 516,7 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 06-abr-2026 → 06-may-2026 | 12-05-2026 | 9234519 | No | 828 | 433,7 | 0 | 0 | 433,7 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 06-may-2026 → 05-jun-2026 | 10-06-2026 | 9292687 | Sí | 841 | 387,9 | 0 | 0 | 387,9 | 453,1 | 53,9 |  |
| 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 11-07-2026 | 9349208 | Sí | 180 | 325,7 | 0 | 0 | 325,7 | -145,7 | -80,9 |  |
| 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 11-08-2026 | 9405437 | Sí | 458 | 274 | 0 | 0 | 274 | 184 | 40,2 |  |
| 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 10-09-2026 | 9463396 | Sí | 495 | 671,1 | 0 | 0 | 671,1 | -176,1 | -35,6 |  |
| TOTAL válidas |  | 4 |  | 1.974 | 1.658,7 |  | 0 | 1.658,7 | 315,3 | 16 |  |

## LUIS ARRIETA CAÑA (000008-06)

Carpeta Drive: Arrieta Cañas

Cuenta(s): 205556-2

Medidor(es): 1222713720

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996040 | Sí | 1.114 | 1.032 | 3 | 103,2 | 1.135,2 | -21,2 | -1,9 | Huecos 3 d (27-nov-2025→29-nov-2025); proyección +103,2 m³; Alineado (±10 %) |
| 29-dic-2025 → 29-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053694 | Sí | 390 | 413,2 | 0 | 0 | 413,2 | -23,2 | -5,9 | Alineado (±10 %) |
| 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110127 | Sí | 916 | 948,4 | 0 | 0 | 948,4 | -32,4 | -3,5 | Alineado (±10 %) |
| 27-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9165271 | Sí | 1.510 | 1.560,7 | 0 | 0 | 1.560,7 | -50,7 | -3,4 | Alineado (±10 %) |
| 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 06-05-2026 | 9222854 | Sí | 1.400 | 1.461,1 | 0 | 0 | 1.461,1 | -61,1 | -4,4 | Alineado (±10 %) |
| 29-abr-2026 → 29-may-2026 | 05-06-2026 | 9280284 | Sí | 1.251 | 1.306,1 | 0 | 0 | 1.306,1 | -55,1 | -4,4 | Alineado (±10 %) |
| 29-may-2026 → 27-jun-2026 | 06-07-2026 | 9337433 | Sí | 1.031 | 954,7 | 0 | 0 | 954,7 | 76,3 | 7,4 | Alineado (±10 %) |
| 27-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394785 | Sí | 1.707 | 3.112,1 | 0 | 0 | 3.112,1 | -1.405,1 | -82,3 |  |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9450844 | Sí | 1.572 | 3.399 | 0 | 0 | 3.399 | -1.827 | -116,2 |  |
| TOTAL válidas |  | 9 |  | 10.891 | 14.187,3 |  | 103,2 | 14.290,5 | -3.399,5 | -31,2 |  |

## ERASMO ESCALA (000008-07)

Carpeta Drive: Erasmos Escala

Cuenta(s): 209719-2

Medidor(es): 20120223

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996190 | Sí | 597 | 7,5 | 13 | 4,8 | 12,3 | 584,7 | 97,9 | Huecos 13 d (28-nov-2025, 01-dic-2025, 03-dic-2025→08-dic-2025, 12-dic-2025, 17-dic-2025, 26-dic-2025→28-dic-2025); proyección +4,8 m³ |
| 29-dic-2025 → 28-ene-2026 | 05-02-2026 | 9053288 | No | 379 | 48,2 | 0 | 0 | 48,2 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 29-dic-2025 → 26-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110129 | Sí | 0 | 110,9 | 0 | 0 | 110,9 | -110,9 | 0 |  |
| 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9167045 | Sí | 895 | 632,6 | 0 | 0 | 632,6 | 262,4 | 29,3 |  |
| 28-abr-2026 → 28-may-2026 | 05-06-2026 | 9280278 | Sí | 369 | 116,7 | 6 | 28 | 144,7 | 224,3 | 60,8 | Huecos 6 d (12-may-2026→17-may-2026); proyección +28 m³ |
| 28-may-2026 → 26-jun-2026 | 06-07-2026 | 9337716 | No | 369 | 64,5 | 0 | 0 | 64,5 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 28-may-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394787 | Sí | 280 | 184,6 | 0 | 0 | 184,6 | 95,4 | 34,1 |  |
| 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 05-09-2026 | 9451197 | Sí | 362 | 423,3 | 0 | 0 | 423,3 | -61,3 | -16,9 |  |
| TOTAL válidas |  | 6 |  | 2.503 | 1.475,5 |  | 32,9 | 1.508,4 | 994,6 | 39,7 |  |

## ALICURA (000008-08)

Carpeta Drive: Alicura

Cuenta(s): 208373-6

Medidor(es): 10811

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 29-dic-2025 | 07-01-2026 | 8996434 | Sí | 78 | 154,9 | 0 | 0 | 154,9 | -76,9 | -98,6 |  |
| 29-dic-2025 → 28-ene-2026 | 05-02-2026 | 9052127 | Sí | 55 | 110,9 | 0 | 0 | 110,9 | -55,9 | -101,6 |  |
| 28-ene-2026 → 26-feb-2026 | 06-03-2026 | 9110700 | Sí | 52 | 16,8 | 24 | 67,4 | 84,2 | -32,2 | -61,9 | Huecos 24 d (30-ene-2026→22-feb-2026); proyección +67,4 m³ |
| 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 07-04-2026 | 9166659 | Sí | 93 | 157,9 | 4 | 21,8 | 179,7 | -86,7 | -93,2 | Huecos 4 d (13-mar-2026→16-mar-2026); proyección +21,8 m³ |
| 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 06-05-2026 | 9224533 | Sí | 86 | 59,8 | 20 | 108,7 | 168,5 | -82,5 | -96 | Huecos 20 d (10-abr-2026→29-abr-2026); proyección +108,7 m³ |
| 29-abr-2026 → 28-may-2026 | 05-06-2026 | 9279757 | Sí | 70 | 36,6 | 13 | 28 | 64,6 | 5,4 | 7,7 | Huecos 13 d (29-abr-2026→11-may-2026); proyección +28 m³; Alineado (±10 %) |
| 28-may-2026 → 26-jun-2026 | 06-07-2026 | 9336991 | Sí | 65 | 63 | 0 | 0 | 63 | 2 | 3,1 | Alineado (±10 %) |
| 26-jun-2026 → 28-jul-2026 | 06-08-2026 | 9394011 | Sí | 107 | 94 | 5 | 16,8 | 110,8 | -3,8 | -3,6 | Huecos 5 d (02-jul-2026→06-jul-2026); proyección +16,8 m³; Alineado (±10 %) |
| 28-jul-2026 → 29-ago-2026 | 05-09-2026 | 9452731 | Sí | 102 | 74,1 | 7 | 20 | 94,1 | 7,9 | 7,7 | Huecos 7 d (05-ago-2026→06-ago-2026, 25-ago-2026→29-ago-2026); proyección +20 m³; Alineado (±10 %) |
| TOTAL válidas |  | 9 |  | 708 | 768,1 |  | 262,6 | 1.030,7 | -322,7 | -45,6 |  |

## JUAN BAUTISTA PASTEN (000008-09)

Carpeta Drive: Juan Bautista Pastenes

Cuenta(s): 1599975-6

Medidor(es): 8.633

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30-oct-2025 → 07-ene-2026 | 09-01-2026 | 305868415 | Sí | 0 | 1.636,9 | 0 | 0 | 1.636,9 | -1.636,9 | 0 |  |
| 07-ene-2026 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 307921297 | No | 1.311 | 427,3 | 0 | 0 | 427,3 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 07-ene-2026 → 27-feb-2026 | 09-03-2026 | 309914024 | Sí | 0 | 694,9 | 0 | 0 | 694,9 | -694,9 | 0 |  |
| 27-feb-2026 → 30-mar-2026 | 09-04-2026 | 311963564 | Sí | 0 | 734,1 | 0 | 0 | 734,1 | -734,1 | 0 |  |
| 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 313976654 | Sí | 819 | 927,9 | 0 | 0 | 927,9 | -108,9 | -13,3 |  |
| 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 08-06-2026 | 316002382 | Sí | 195 | 1.175,5 | 0 | 0 | 1.175,5 | -980,5 | -502,8 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 318039112 | Sí | 2.046 | 1.461,8 | 0 | 0 | 1.461,8 | 584,2 | 28,6 |  |
| 30-jun-2026 → 30-jul-2026 | 08-08-2026 | 320067587 | Sí | 771 | 417,3 | 4 | 61,8 | 479,1 | 291,9 | 37,9 | Huecos 4 d (24-jul-2026→27-jul-2026); proyección +61,8 m³ |
| 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 322104712 | Sí | 593 | 521,8 | 0 | 0 | 521,8 | 71,2 | 12 |  |
| TOTAL válidas |  | 8 |  | 4.424 | 7.570,2 |  | 61,8 | 7.632 | -3.208 | -72,5 |  |

## MATILDE HUICI NAVAS (000008-10)

Carpeta Drive: Matilde Huici Navas

Cuenta(s): 1599983-7

Medidor(es): 2.011.401

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 31-dic-2025 | 09-01-2026 | 305868414 | No | 234 | 324 | 18 | 388,8 | 712,8 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 18 d (06-dic-2025→22-dic-2025, 27-dic-2025); proyección +388,8 m³ |
| 31-dic-2025 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 307921296 | No | 139 | 309,1 | 11 | 170 | 479,1 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 11 d (03-ene-2026→08-ene-2026, 11-ene-2026→12-ene-2026, 22-ene-2026→23-ene-2026, 30-ene-2026); proyección +170 m³ |
| 29-nov-2025 → 02-mar-2026 | 09-03-2026 | 309914023 | Sí | 0 | 927,4 | 39 | 657,6 | 1.585 | -1.585 | 0 | Huecos 39 d (06-dic-2025→22-dic-2025, 27-dic-2025, 03-ene-2026→08-ene-2026, 11-ene-2026→12-ene-2026, 22-ene-2026→23-ene-2026, 30-ene-2026→31-ene-2026, 07-feb-2026→09-feb-2026, 22-feb-2026→25-feb-2026, 01-mar-2026→02-mar-2026); proyección +657,6 m³ |
| 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 311963563 | Sí | 293 | 156,4 | 6 | 39,1 | 195,5 | 97,5 | 33,3 | Huecos 6 d (02-mar-2026, 06-mar-2026→10-mar-2026); proyección +39,1 m³ |
| 31-mar-2026 → 02-may-2026 | 08-05-2026 | 313976708 | No | 294 | 163,3 | 0 | 0 | 163,3 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 31-mar-2026 → 01-jun-2026 | 08-06-2026 | 316002381 | Sí | 448 | 272,8 | 0 | 0 | 272,8 | 175,2 | 39,1 |  |
| 01-jun-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 318039113 | No | 211 | 94,6 | 0 | 0 | 94,6 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 30-jun-2026 → 31-jul-2026 | 08-08-2026 | 320067590 | No | 294 | 213,1 | 0 | 0 | 213,1 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 01-jun-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 322104711 | Sí | 533 | 535,4 | 0 | 0 | 535,4 | -2,4 | -0,5 | Alineado (±10 %) |
| TOTAL válidas |  | 4 |  | 1.274 | 1.892 |  | 696,7 | 2.588,7 | -1.314,7 | -103,2 |  |

## CE VALLE HERMOSO (000008-11)

Carpeta Drive: CE Valler hermoso

Cuenta(s): 310041-3

Medidor(es): 20043403

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 07-ene-2026 | 09-01-2026 | 9001048 | Sí | 1.403 | 413 | 0 | 0 | 413 | 990 | 70,6 |  |
| 07-ene-2026 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 9057416 | No | 1.387 | 35,2 | 5 | 9,3 | 44,5 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 5 d (11-ene-2026→15-ene-2026); proyección +9,3 m³ |
| 07-ene-2026 → 02-mar-2026 | 09-03-2026 | 9114282 | Sí | 0 | 97,3 | 5 | 9,7 | 107,1 | -107,1 | 0 | Huecos 5 d (11-ene-2026→15-ene-2026); proyección +9,7 m³ |
| 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 9172738 | Sí | 370 | 585,3 | 0 | 0 | 585,3 | -215,3 | -58,2 |  |
| 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 9230133 | Sí | 1.063 | 2.272,9 | 0 | 0 | 2.272,9 | -1.209,9 | -113,8 |  |
| 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 08-06-2026 | 9284851 | Sí | 1.429 | 658,2 | 0 | 0 | 658,2 | 770,8 | 53,9 |  |
| 01-jun-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 9343518 | No | 1.904 | 545,7 | 3 | 60,6 | 606,3 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 3 d (09-jun-2026→11-jun-2026); proyección +60,6 m³ |
| 01-jun-2026 → 30-jul-2026 | 08-08-2026 | 9400457 | Sí | 0 | 1.068,8 | 3 | 56,3 | 1.125,1 | -1.125,1 | 0 | Huecos 3 d (09-jun-2026→11-jun-2026); proyección +56,3 m³ |
| 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 9457726 | No | 1.904 | 559,2 | 7 | 150,5 | 709,7 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara); Huecos 7 d (10-ago-2026→16-ago-2026); proyección +150,5 m³ |
| TOTAL válidas |  | 6 |  | 4.265 | 5.095,5 |  | 66 | 5.161,5 | -896,5 | -21 |  |

## UNIÓN NACIONAL ÁRABE (000008-12)

Carpeta Drive: Union Nacional Árabe

Medidor(es): 7296

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29-nov-2025 → 31-dic-2025 | 09-01-2026 | 9002030 | Sí | 1.114 | 1.328,2 | 0 | 0 | 1.328,2 | -214,2 | -19,2 |  |
| 31-dic-2025 → 30-ene-2026 | 07-02-2026 | 9058622 | No | 71 | 854,1 | 0 | 0 | 854,1 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 31-dic-2025 → 01-mar-2026 | 09-03-2026 | 9114582 | Sí | 1.794 | 1.789,3 | 0 | 0 | 1.789,3 | 4,7 | 0,3 | Alineado (±10 %) |
| 01-mar-2026 → 31-mar-2026 | 09-04-2026 | 9172465 | Sí | 1.138 | 1.244,3 | 0 | 0 | 1.244,3 | -106,3 | -9,3 | Alineado (±10 %) |
| 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 08-05-2026 | 9228555 | Sí | 1.583 | 1.510,9 | 0 | 0 | 1.510,9 | 72,1 | 4,6 | Alineado (±10 %) |
| 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 08-06-2026 | 9285271 | Sí | 1.478 | 1.715,5 | 0 | 0 | 1.715,5 | -237,5 | -16,1 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 08-07-2026 | 9341872 | No | 1.343 | 2.669,6 | 0 | 0 | 2.669,6 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| 30-may-2026 → 31-jul-2026 | 08-08-2026 | 9400047 | Sí | 2.296 | 6.395,1 | 0 | 0 | 6.395,1 | -4.099,1 | -178,5 |  |
| 31-jul-2026 → 31-ago-2026 | 08-09-2026 | 9457309 | Sí | 2.171 | 4.005 | 0 | 0 | 4.005 | -1.834 | -84,5 |  |
| TOTAL válidas |  | 7 |  | 11.574 | 17.988,4 |  | 0 | 17.988,4 | -6.414,4 | -55,4 |  |

## LIKANKURA (000008-13)

Carpeta Drive: Likankura

Cuenta(s): 259697-0

Medidor(es): 204.457

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 08-01-2026 | 305713777 | Sí | 64 | 158,4 | 7 | 42,6 | 201,1 | -137,1 | -214,2 | Huecos 7 d (16-dic-2025→22-dic-2025); proyección +42,6 m³ |
| 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 06-02-2026 | 307759773 | Sí | 58 | 40,9 | 9 | 16,7 | 57,6 | 0,4 | 0,7 | Huecos 9 d (10-ene-2026→12-ene-2026, 15-ene-2026→16-ene-2026, 19-ene-2026, 23-ene-2026→25-ene-2026); proyección +16,7 m³; Alineado (±10 %) |
| 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 07-03-2026 | 309752544 | Sí | 55 | 14,6 | 18 | 21,9 | 36,4 | 18,6 | 33,8 | Huecos 18 d (31-ene-2026, 02-feb-2026→04-feb-2026, 07-feb-2026, 12-feb-2026→14-feb-2026, 16-feb-2026→20-feb-2026, 22-feb-2026→26-feb-2026); proyección +21,9 m³ |
| 27-feb-2026 → 31-mar-2026 | 08-04-2026 | 311850514 | Sí | 62 | 333,9 | 1 | 10,4 | 344,3 | -282,3 | -455,3 | Huecos 1 d (28-feb-2026); proyección +10,4 m³ |
| 31-mar-2026 → 29-abr-2026 | 07-05-2026 | 313819195 | Sí | 67 | 277,8 | 0 | 0 | 277,8 | -210,8 | -314,6 |  |
| 29-abr-2026 → 30-may-2026 | 06-06-2026 | 315850513 | Sí | 60 | 269,6 | 0 | 0 | 269,6 | -209,6 | -349,3 |  |
| 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 07-07-2026 | 317927195 | Sí | 66 | 224,9 | 0 | 0 | 224,9 | -158,9 | -240,7 |  |
| 30-jun-2026 → 01-ago-2026 | 07-08-2026 | 319908675 | Sí | 61 | 392,2 | 0 | 0 | 392,2 | -331,2 | -543 |  |
| 01-ago-2026 → 31-ago-2026 | 07-09-2026 | 321947891 | Sí | 64 | 410,8 | 0 | 0 | 410,8 | -346,8 | -541,9 |  |
| TOTAL válidas |  | 9 |  | 557 | 2.123 |  | 91,7 | 2.214,6 | -1.657,6 | -297,6 |  |

## JUAN PABLO II (000008-14)

Carpeta Drive: Juan Pablo II

Cuenta(s): 364260-7

Medidor(es): 130738981

| Período (lecturas) | Emisión | N° factura | Válida | m³ cuenta | m³ WES med. | Huecos | m³ proy. | m³ WES+proy | Dif m³ | % | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04-dic-2025 → 02-ene-2026 | 10-01-2026 | 9004459 | Sí | 10 | 118,8 | 8 | 43,2 | 162 | -152 | -1.520 | Huecos 8 d (26-dic-2025→02-ene-2026); proyección +43,2 m³ |
| 02-ene-2026 → 02-feb-2026 | 09-02-2026 | 9062561 | Sí | 27 | 24 | 26 | 103,9 | 127,8 | -100,8 | -373,5 | Huecos 26 d (02-ene-2026→27-ene-2026); proyección +103,9 m³ |
| 02-feb-2026 → 05-mar-2026 | 10-03-2026 | 9119121 | Sí | 28 | 148,5 | 5 | 27,5 | 176 | -148 | -528,7 | Huecos 5 d (04-feb-2026→08-feb-2026); proyección +27,5 m³ |
| 05-mar-2026 → 02-abr-2026 | 10-04-2026 | 9174713 | Sí | 18 | 117,3 | 0 | 0 | 117,3 | -99,3 | -551,6 |  |
| 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 11-05-2026 | 9231585 | Sí | 19 | 128,4 | 0 | 0 | 128,4 | -109,4 | -575,6 |  |
| 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 09-06-2026 | 9289980 | Sí | 36 | 122,5 | 0 | 0 | 122,5 | -86,5 | -240,2 |  |
| 03-jun-2026 → 03-jul-2026 | 09-07-2026 | 9345231 | Sí | 23 | 67,6 | 0 | 0 | 67,6 | -44,6 | -194 |  |
| 03-jul-2026 → 03-ago-2026 | 10-08-2026 | 9403874 | Sí | 35 | 101,6 | 0 | 0 | 101,6 | -66,6 | -190,2 |  |
| 03-ago-2026 → 03-sep-2026 | 09-09-2026 | 9458934 | No | 26 | 112,8 | 0 | 0 | 112,8 | — | — | NO VÁLIDO — promedio / estimado (no se compara) |
| TOTAL válidas |  | 8 |  | 196 | 828,6 |  | 174,6 | 1.003,2 | -807,2 | -411,8 |  |

# 5. NOTAS

Fuente de medidas WES: GET /wes/api/acl-node/v1/nodes/measures/dates (consumo diario totalM3). El período de cada fila es el intervalo de lecturas de la boleta, no el mes calendario de emisión.

Las filas en rojo / «NO VÁLIDO» son promedio o sin lectura real: no entran al total ni al % de diferencia. El m³ WES de esas filas se muestra solo como referencia.

Proyección de huecos: promedio diario WES del mismo período × días sin dato, sumado al m³ medido. Un día con 0 m³ registrado no es hueco (sí hubo telemetría).