# Plan de alineación ultrasónico WES vs turbina

CORMUP / Colegios Peñalolén — mismo criterio que Fundo Zapallar (Matriz ESVAL)

Generado: 24-09-2026 13:16

# 1. POR QUÉ HAY QUE REVISAR TODOS

En Zapallar la turbina de la sanitaria (Matriz ESVAL) es la referencia de consumo real y el ultrasónico WES de esa matriz se alineó a esa lectura. En Peñalolén cada colegio tiene el mismo par: turbina Aguas Andinas (boleta) y ultrasónico WES (API). El comparativo de cuentas mostró que, aun descartando promedios y rellenando huecos, casi todos los puntos desvían: no es un tema de boleta estimada, es calibración / instalación del ultrasónico respecto de la turbina.

k = m³ turbina (cuenta, lectura real) ÷ m³ ultrasónico (WES medido + proyección de huecos). Objetivo de campo: k ≈ 1,00 (±10 %). k > 1 → WES lee de menos (subir factor). k < 1 → WES lee de más (bajar factor).

Resultado con k de septiembre (o mediana si no hay ciclo sep. válido): 5 prioridad terreno, 6 ajuste menor, 2 ya alineados. Eduardo de la Barra (000008-02) no tiene facturas en Drive: hay que incluirlo en la ronda.

# 2. ORDEN DE VISITA (SEPTIEMBRE)

| Prioridad | Establecimiento | Nodo | k sep. | k mediana | N° reales | Acción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioridad terreno | Luis Arrieta Caña | 000008-06 | 0,462 | 0,958 | 9 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,462) para igualar la turbina |
| Prioridad terreno | CE Valle Hermoso | 000008-11 | — | 1,402 | 4 | WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,402) para igualar la turbina |
| Prioridad terreno | Unión Nacional Árabe | 000008-12 | 0,542 | 0,862 | 7 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,542) para igualar la turbina |
| Prioridad terreno | Likankura | 000008-13 | 0,156 | 0,241 | 9 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,156) para igualar la turbina |
| Prioridad terreno | Juan Pablo II | 000008-14 | — | 0,185 | 8 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,185) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Lic. Antonio Hermida F | 000008-01 | 0,768 | 1,879 | 9 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,768) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Carlos Fernandez P. | 000008-03 | 0,855 | 0,957 | 9 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,855) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Tobalaba | 000008-04 | 1,148 | 0,964 | 6 | WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,148) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Santa Maria | 000008-05 | 0,738 | 1,205 | 4 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,738) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Erasmo Escala | 000008-07 | 0,855 | 1,517 | 5 | WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,855) para igualar la turbina |
| Ajuste menor | Juan Bautista Pasten | 000008-09 | 1,136 | 1,136 | 5 | WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,136) para igualar la turbina |
| Alineado | Alicura | 000008-08 | 1,084 | 0,618 | 9 | No tocar: ultrasónico ≈ turbina |
| Alineado | Matilde Huici Navas | 000008-10 | 0,996 | 1,499 | 3 | No tocar: ultrasónico ≈ turbina |

# 3. DETALLE POR ESTABLECIMIENTO (K DE CADA BOLETA REAL)

## LUIS ARRIETA CAÑA (000008-06) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,462) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Luis Arrieta Caña | 07-01-2026 | 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 1.114 | 1.135,2 | 0,981 |  |
| Luis Arrieta Caña | 05-02-2026 | 29-dic-2025 → 29-ene-2026 | 390 | 413,2 | 0,944 |  |
| Luis Arrieta Caña | 06-03-2026 | 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 916 | 948,4 | 0,966 |  |
| Luis Arrieta Caña | 07-04-2026 | 27-feb-2026 → 30-mar-2026 | 1.510 | 1.560,7 | 0,968 |  |
| Luis Arrieta Caña | 06-05-2026 | 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 1.400 | 1.461,1 | 0,958 |  |
| Luis Arrieta Caña | 05-06-2026 | 29-abr-2026 → 29-may-2026 | 1.251 | 1.306,1 | 0,958 |  |
| Luis Arrieta Caña | 06-07-2026 | 29-may-2026 → 27-jun-2026 | 1.031 | 954,7 | 1,08 |  |
| Luis Arrieta Caña | 06-08-2026 | 27-jun-2026 → 28-jul-2026 | 1.707 | 3.112,1 | 0,549 |  |
| Luis Arrieta Caña | 05-09-2026 | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 1.572 | 3.399 | 0,462 | Sí |

## CE VALLE HERMOSO (000008-11) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,402) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CE Valle Hermoso | 09-01-2026 | 29-nov-2025 → 07-ene-2026 | 1.403 | 413 | 3,397 |  |
| CE Valle Hermoso | 09-04-2026 | 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 370 | 585,3 | 0,632 |  |
| CE Valle Hermoso | 08-05-2026 | 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 1.063 | 2.272,9 | 0,468 |  |
| CE Valle Hermoso | 08-06-2026 | 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 1.429 | 658,2 | 2,171 |  |

3 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## UNIÓN NACIONAL ÁRABE (000008-12) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,542) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Unión Nacional Árabe | 09-01-2026 | 29-nov-2025 → 31-dic-2025 | 1.114 | 1.328,2 | 0,839 |  |
| Unión Nacional Árabe | 09-03-2026 | 31-dic-2025 → 01-mar-2026 | 1.794 | 1.789,3 | 1,003 |  |
| Unión Nacional Árabe | 09-04-2026 | 01-mar-2026 → 31-mar-2026 | 1.138 | 1.244,3 | 0,915 |  |
| Unión Nacional Árabe | 08-05-2026 | 31-mar-2026 → 30-abr-2026 | 1.583 | 1.510,9 | 1,048 |  |
| Unión Nacional Árabe | 08-06-2026 | 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 1.478 | 1.715,5 | 0,862 |  |
| Unión Nacional Árabe | 08-08-2026 | 30-may-2026 → 31-jul-2026 | 2.296 | 6.395,1 | 0,359 |  |
| Unión Nacional Árabe | 08-09-2026 | 31-jul-2026 → 31-ago-2026 | 2.171 | 4.005 | 0,542 | Sí |

2 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## LIKANKURA (000008-13) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,156) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Likankura | 08-01-2026 | 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 64 | 201,1 | 0,318 |  |
| Likankura | 06-02-2026 | 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 58 | 57,6 | 1,007 |  |
| Likankura | 07-03-2026 | 29-ene-2026 → 27-feb-2026 | 55 | 36,4 | 1,51 |  |
| Likankura | 08-04-2026 | 27-feb-2026 → 31-mar-2026 | 62 | 344,3 | 0,18 |  |
| Likankura | 07-05-2026 | 31-mar-2026 → 29-abr-2026 | 67 | 277,8 | 0,241 |  |
| Likankura | 06-06-2026 | 29-abr-2026 → 30-may-2026 | 60 | 269,6 | 0,223 |  |
| Likankura | 07-07-2026 | 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 66 | 224,9 | 0,293 |  |
| Likankura | 07-08-2026 | 30-jun-2026 → 01-ago-2026 | 61 | 392,2 | 0,156 |  |
| Likankura | 07-09-2026 | 01-ago-2026 → 31-ago-2026 | 64 | 410,8 | 0,156 | Sí |

## JUAN PABLO II (000008-14) — PRIORIDAD TERRENO

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,185) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Pablo II | 10-01-2026 | 04-dic-2025 → 02-ene-2026 | 10 | 162 | 0,062 |  |
| Juan Pablo II | 09-02-2026 | 02-ene-2026 → 02-feb-2026 | 27 | 127,8 | 0,211 |  |
| Juan Pablo II | 10-03-2026 | 02-feb-2026 → 05-mar-2026 | 28 | 176 | 0,159 |  |
| Juan Pablo II | 10-04-2026 | 05-mar-2026 → 02-abr-2026 | 18 | 117,3 | 0,153 |  |
| Juan Pablo II | 11-05-2026 | 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 19 | 128,4 | 0,148 |  |
| Juan Pablo II | 09-06-2026 | 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 36 | 122,5 | 0,294 |  |
| Juan Pablo II | 09-07-2026 | 03-jun-2026 → 03-jul-2026 | 23 | 67,6 | 0,34 |  |
| Juan Pablo II | 10-08-2026 | 03-jul-2026 → 03-ago-2026 | 35 | 101,6 | 0,345 |  |

1 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## LIC. ANTONIO HERMIDA F (000008-01) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,768) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lic. Antonio Hermida F | 12-01-2026 | 04-dic-2025 → 05-ene-2026 | 1.112 | 591,8 | 1,879 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 10-02-2026 | 05-ene-2026 → 03-feb-2026 | 823 | 649,2 | 1,268 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 11-03-2026 | 03-feb-2026 → 04-mar-2026 | 979 | 665,7 | 1,471 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 11-04-2026 | 04-mar-2026 → 06-abr-2026 | 1.999 | 2.009,1 | 0,995 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 12-05-2026 | 06-abr-2026 → 07-may-2026 | 2.031 | 841,1 | 2,415 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 10-06-2026 | 07-may-2026 → 05-jun-2026 | 2.113 | 459,6 | 4,597 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 11-07-2026 | 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 1.676 | 213,7 | 7,843 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 11-08-2026 | 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 1.949 | 357,4 | 5,453 |  |
| Lic. Antonio Hermida F | 10-09-2026 | 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 2.123 | 2.763 | 0,768 | Sí |

## CARLOS FERNANDEZ P. (000008-03) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,855) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Carlos Fernandez P. | 07-01-2026 | 28-nov-2025 → 30-dic-2025 | 522 | 596,9 | 0,874 |  |
| Carlos Fernandez P. | 05-02-2026 | 30-dic-2025 → 29-ene-2026 | 219 | 177,4 | 1,234 |  |
| Carlos Fernandez P. | 06-03-2026 | 29-ene-2026 → 02-mar-2026 | 86 | 97,7 | 0,88 |  |
| Carlos Fernandez P. | 07-04-2026 | 02-mar-2026 → 30-mar-2026 | 513 | 476,5 | 1,077 |  |
| Carlos Fernandez P. | 06-05-2026 | 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 652 | 711 | 0,917 |  |
| Carlos Fernandez P. | 05-06-2026 | 30-abr-2026 → 01-jun-2026 | 507 | 529,7 | 0,957 |  |
| Carlos Fernandez P. | 06-07-2026 | 01-jun-2026 → 29-jun-2026 | 352 | 364,6 | 0,966 |  |
| Carlos Fernandez P. | 06-08-2026 | 29-jun-2026 → 28-jul-2026 | 440 | 453,1 | 0,971 |  |
| Carlos Fernandez P. | 05-09-2026 | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 477 | 557,7 | 0,855 | Sí |

## TOBALABA (000008-04) — AJUSTE MENOR

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,148) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tobalaba | 10-04-2026 | 03-dic-2025 → 02-abr-2026 | 1.751 | 14.436,2 | 0,121 |  |
| Tobalaba | 11-05-2026 | 02-abr-2026 → 04-may-2026 | 2.171 | 2.944,7 | 0,737 |  |
| Tobalaba | 09-06-2026 | 04-may-2026 → 03-jun-2026 | 2.405 | 2.635,1 | 0,913 |  |
| Tobalaba | 09-07-2026 | 03-jun-2026 → 04-jul-2026 | 3.097 | 1.286,7 | 2,407 |  |
| Tobalaba | 10-08-2026 | 04-jul-2026 → 03-ago-2026 | 2.031 | 2.001 | 1,015 |  |
| Tobalaba | 09-09-2026 | 03-ago-2026 → 04-sep-2026 | 2.483 | 2.163,7 | 1,148 | Sí |

3 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## SANTA MARIA (000008-05) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,738) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Santa Maria | 10-06-2026 | 06-may-2026 → 05-jun-2026 | 841 | 387,9 | 2,168 |  |
| Santa Maria | 11-07-2026 | 05-jun-2026 → 06-jul-2026 | 180 | 325,7 | 0,553 |  |
| Santa Maria | 11-08-2026 | 06-jul-2026 → 04-ago-2026 | 458 | 274 | 1,672 |  |
| Santa Maria | 10-09-2026 | 04-ago-2026 → 04-sep-2026 | 495 | 671,1 | 0,738 | Sí |

5 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## ERASMO ESCALA (000008-07) — AJUSTE MENOR

WES lee de más: bajar factor/diámetro del ultrasónico (× 0,855) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erasmo Escala | 07-01-2026 | 27-nov-2025 → 29-dic-2025 | 597 | 12,3 | 48,566 |  |
| Erasmo Escala | 07-04-2026 | 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 895 | 632,6 | 1,415 |  |
| Erasmo Escala | 05-06-2026 | 28-abr-2026 → 28-may-2026 | 369 | 144,7 | 2,55 |  |
| Erasmo Escala | 06-08-2026 | 28-may-2026 → 28-jul-2026 | 280 | 184,6 | 1,517 |  |
| Erasmo Escala | 05-09-2026 | 28-jul-2026 → 28-ago-2026 | 362 | 423,3 | 0,855 | Sí |

2 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## JUAN BAUTISTA PASTEN (000008-09) — AJUSTE MENOR

WES lee de menos: subir factor/diámetro del ultrasónico (× 1,136) para igualar la turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Juan Bautista Pasten | 08-05-2026 | 30-mar-2026 → 30-abr-2026 | 819 | 927,9 | 0,883 |  |
| Juan Bautista Pasten | 08-06-2026 | 30-abr-2026 → 30-may-2026 | 195 | 1.175,5 | 0,166 |  |
| Juan Bautista Pasten | 08-07-2026 | 30-may-2026 → 30-jun-2026 | 2.046 | 1.461,8 | 1,4 |  |
| Juan Bautista Pasten | 08-08-2026 | 30-jun-2026 → 30-jul-2026 | 771 | 479,1 | 1,609 |  |
| Juan Bautista Pasten | 08-09-2026 | 30-jul-2026 → 31-ago-2026 | 593 | 521,8 | 1,136 | Sí |

1 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

## ALICURA (000008-08) — ALINEADO

No tocar: ultrasónico ≈ turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alicura | 07-01-2026 | 28-nov-2025 → 29-dic-2025 | 78 | 154,9 | 0,504 |  |
| Alicura | 05-02-2026 | 29-dic-2025 → 28-ene-2026 | 55 | 110,9 | 0,496 |  |
| Alicura | 06-03-2026 | 28-ene-2026 → 26-feb-2026 | 52 | 84,2 | 0,618 |  |
| Alicura | 07-04-2026 | 26-feb-2026 → 30-mar-2026 | 93 | 179,7 | 0,518 |  |
| Alicura | 06-05-2026 | 30-mar-2026 → 29-abr-2026 | 86 | 168,5 | 0,51 |  |
| Alicura | 05-06-2026 | 29-abr-2026 → 28-may-2026 | 70 | 64,6 | 1,084 |  |
| Alicura | 06-07-2026 | 28-may-2026 → 26-jun-2026 | 65 | 63 | 1,032 |  |
| Alicura | 06-08-2026 | 26-jun-2026 → 28-jul-2026 | 107 | 110,8 | 0,966 |  |
| Alicura | 05-09-2026 | 28-jul-2026 → 29-ago-2026 | 102 | 94,1 | 1,084 | Sí |

## MATILDE HUICI NAVAS (000008-10) — ALINEADO

No tocar: ultrasónico ≈ turbina

| Establecimiento | Emisión | Período | m³ turbina | m³ WES+proy | k | Sep. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Matilde Huici Navas | 09-04-2026 | 02-mar-2026 → 31-mar-2026 | 293 | 195,5 | 1,499 |  |
| Matilde Huici Navas | 08-06-2026 | 31-mar-2026 → 01-jun-2026 | 448 | 272,8 | 1,642 |  |
| Matilde Huici Navas | 08-09-2026 | 01-jun-2026 → 31-ago-2026 | 533 | 535,4 | 0,996 | Sí |

5 boleta(s) a promedio/estimado se omiten para fijar k.

# 4. CRITERIO DE TERRENO (ZAPALLAR)

1) Confirmar que el ultrasónico está en la misma cañería que la turbina de Aguas Andinas (sin bypass, estanque ni ramal intermedio).

2) Verificar diámetro programado, sentido de flujo y tramo recto. Ajustar el factor del punto WES con la k de septiembre (ciclo vigente).

3) Si la k histórica salta de un mes a otro (p25–p75 muy abierto), no es solo calibración: revisar hidráulica (otra acometida, estanque, riego o medidor distinto).

4) Tras el ajuste, contrastar el siguiente ciclo con lectura real (no promedio). Objetivo: |k − 1| ≤ 0,10, como Carlos Fernández Peña y Matilde en septiembre.