## Datos
Folio | Cliente | Maquina | Tecnico | Fecha | Tipo de Mantenimiento | Tipo de Falla | Falla Expecifica | Solucion y/o Diagnostico | Observaciones
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2025-08-08 | Mtto Correctivo | Electronica | Placa Pegada | visita por desconexion, placa pegada, horario hrroneo actualizacion de codigo en microcontrolador pik it + resert de fabrica+ cgequeo de memoria, equipo monitoriando 100% operativo.
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2026-06-24 | Mtto Correctivo | Hídrica | Membrana | equipo ultrasonido con desconfiguracion este es nuevamente configurado
| PAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR | Maurico Orellana | 2026-06-23 | Mtto Correctivo | Hídrica | Membrana | reparacion de filtracion en valvula de control
| FUNDO ZAPALLAR | MATRIS ESVAL | Maurico Orellana | 2025-08-14 | Mtto Correctivo | Electrónica | Reloj Malo | reloj de placa dañado, este es remplazado
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2025-09-17 | Mtto Correctivo |  |  | actualisacion de cir
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2025-09-02 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa RS232 LAN sin voltaje | placa roja desconfigurada
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2025-09-08 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa RS232 LAN sin voltaje | problemas de conectividad, placa de comunicacion dañada , esta es remplazada
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2025-07-31 | Mtto Correctivo | Hídrica | Regulación | regulacion nocturna 50% 1.5bar regulacion dia 100% 3 bar
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2025-07-30 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | visita por desconexion, interface en cero.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2025-07-30 | Mtto Correctivo | Hídrica | Intervencion de terceros | llave de emergencia activada por terceros, esta es regularizada, equipo 100% operativo
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2025-10-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | Valvula | cambio de valvula control por problemas de corte hidrico.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2025-09-01 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | equipo desconectado, diferencial abajo, no hay corto circuito
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-10-16 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | visita para chequeo de horarios +chequeo de valvulas equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-10-16 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | fusible quemado este es remplazado
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-08-11 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | desconecion a causa de automatico abajo
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-09-01 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | desconecion a causa de automatico abajo
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-09-01 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | desconexion a causa de automatico abajo
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-10-10 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | interface caida por ruido electico
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-10-10 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | interface caida por ruido electico
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2025-09-01 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa Pegada | desconexion por placa pegada
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2025-10-17 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | se instala manometro en entrada y salida cpa detectando problemas de presion a causa de valculas de control, estas son remplazadas solucionando problema de presion
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2025-09-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | sistema bypass activado por terceros, se comprueba funcionamiento de equipo quedando operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2025-11-19 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | se activa bypass por corte de agua no programado, se realiza revicion de sistema quedando operativo
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2025-11-18 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | desccion por desconexion por descongifuracion de interface, este es reprogramado
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2025-12-05 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | desccion por desconexion por descongifuracion de interface, este es reprogramado
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-12-05 | Mtto Correctivo | Comunicación | Max 232 | equipo desconectado por max 232 quemada esta es remplazada
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2025-12-10 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | revivion de sab, se debe remplazar placa electronica, +cambio de solenoide en valvula bypass activado en cpa por terceros sensor de pulso fuera por tercerpos
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2025-12-10 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | diferencial abajo por corte en en linea electrica, este es reparado quedando operativo
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2025-12-10 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | reparacion de fuga hidrica en terminal pvc valvula de control vaño damas
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-12-30 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | sistema con bypass activado en cpa este es normalizado, equipo queda operativo
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2025-12-30 | Mtto Correctivo | Hídrica | Valvula | valvula de control alta con defecto, esta es cerrada dejando solo en funcionamiento valvula de baja
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2025-12-25 | Mtto Correctivo | Electrónica | Memoria mala | visita por problemas de data, cambio de memoria equipo queda gurdando
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2026-01-28 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | revicion equipo sab bañe varones por mal funcionamiento, placa electronica en mal estado esta es remplazada
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2026-01-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | cambio de valvula 1" en baño varones, equipo queda sin fuga hidrica
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2026-01-07 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | desconexion por ruido electrico,interface nuevamente programada.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2026-01-16 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | corte de AGUA se proboca por dia no progranado, este es habilitado de 07:00 a 19:00
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2026-01-16 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa Pegada | placa oegada esta es reiniciada
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2026-01-29 | Mtto Preventivo |  |  | chequeo sistema cpa 100% operativo chequo sistema sab 100% operativo
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2026-01-29 | Mtto Preventivo |  |  | chequeo cpa equipo 100% operativo chequeo sistema sab, 100% operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2026-01-29 | Mtto Preventivo |  |  | chequeo cpa equipo 100% operativo
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2026-01-21 | Mtto Predictivo | Hídrica | Solenoide | chequeo de cpa, cambio de solenoide por cumplimiento de ciclo
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2026-01-28 |  | Instalación sistema CIR |  | reinatalacion de sistema cir control sab en baño, queda pendiente empalme electrico.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2026-01-07 | Mtto Correctivo | Software | Desprogramacion | equipo desconectado por ruido electrico
| RENCA | JUAN DE ATALA HIRMAS | Maurico Orellana | 2025-01-12 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro sistema cir
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2025-01-14 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro sistema cir
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2025-01-13 | Mtto Correctivo | Software | Desprogramacion | descnexion por ruido electrico y corte de luz proboca desconfiguracion por interface de conexion
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-11-18 | Mtto Correctivo | Hídrica | Regulación | a causa de baja precion es regulada llave de caudal,esta es regulada sin exito por problema de presion es de matriz aguas andinas.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-11-14 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | sistema desconectado a causa de automatico abajo, este es subido quedando sistema con energia.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2026-01-13 | Mtto Correctivo | Software | Desprogramacion | desconexion por interface abajo.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2026-01-06 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | olaca pegada, no recupera data, memoria es remplazada
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2026-01-06 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | olaca pegada, no recupera data, memoria es remplazada
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-12-27 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | solenoide en mal estado, este proboca corte de fusible de proteccion, estas son remplazadas quedando sistema operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-12-17 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Falla Fuente switching | fuente switching mala, esta es remplasada dejando equipo conectado a app wes, cpa es regularizado.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-12-09 |  |  |  | retiro poste , mas panel solar reubucacion de sistema cir
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-12-09 |  |  |  | retiro poste , mas panel solar
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-12-18 | Mtto Correctivo | Comunicación | Max 232 | sistema desconectado por tener integrado max 232 quemada esta es remplazada quedando sistema conectado
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-12-18 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | sistema de monitoreo desconectado a causa de intervencion de terceros, u corto circuito automatico se encuentra "abajo", equipo queda 100% operativo
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2025-12-23 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa Pegada | esta es reseteada de fabrica.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-12-10 |  |  |  | retiro poste solar mas panel solar
| LAS CONDES | FLEMING | Anibal Aranda | 2025-10-31 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | se hace cambio de sensor, dejando equipo operativo
| LAS CONDES | FLEMING | Anibal Aranda | 2025-10-31 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | se hace cambio de sensor, dejando equipo operativo
| LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | Maurico Orellana | 2026-12-05 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Transductor suelto | a causa de fuma en medidor de agua potable tranductores ultrasonido son removidos, estos son nuevamente instalados, captando caudal regularizando lectura de consumo.
| LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | Maurico Orellana | 2026-06-09 |  |  |  | instalacion de economisador hidrico cpa mas construccion de camara y tapa de camara, equipo queda operativo.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2026-12-04 | Mtto Correctivo | Hídrica | Intervencion de terceros | llave de emergencia activada el dia 07-11-2025 sin informe se normaliza llave u colegio mantiene suministro hidrico
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | equipo apagado, diferencial abajo por golpe electrico o manipulacion de tercero, este es nuevamente habilitado quedando operativo.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Anibal Aranda | 2026-02-10 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | la desconexion es por un coto circuito que activa fusible de proteccion a placa electronica, se cambia fusible y se mide voltaje mas amperaje llave de emergencia abierta por tecnico de la corporacion. esta es regularizada
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Anibal Aranda | 2026-02-19 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | cable de sensor de pulso con sulfato, este es reconectado y protegido con sinta engomada
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Anibal Aranda | 2026-02-19 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | router defectuoso requiere cambio mientras se confirma que la placa esta guardando correctamente la data en terreno
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Anibal Aranda | 2026-02-19 | Mtto Correctivo | Software |  | memoria defectuosa pierde guardado, se realiza el cambio dejando operativo el monitoreo
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Correctivo | Software | Desprogramacion | desconexion por ruido electrico, interfas no programado caudalimetro ultrasonido desconfigurado, este es programado en parametros ya guardados. equipo operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Preventivo |  |  | l, chequeo voltajes de salida, chequeo de conectividad. cambio de 2 solenoides en valvulas de control
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Preventivo |  |  | l, chequeo voltajes de salida, chequeo de conectividad. cambio de 2 solenoides en valvulas de control
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Preventivo |  |  | chequeo de valvulas de control, chequeo voltajes de salida, chequeo de conectividad.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2026-02-05 | Mtto Preventivo |  |  | chequeo de valvulas de control, chequeo voltajes de salida, chequeo de conectividad.
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2026-02-26 | Mtto Correctivo |  |  | se reinstala equipo sab en baño niños, equipo quda operativo
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2026-02-12 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | fuga en cpa proboca emergencia hidrica en horario nocturno, valvula de control con roptura, este es reparado
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2026-02-25 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | valvula de control sab con defecto, esta es remplazada, falta habilitacion de sab
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2026-02-04 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | cambio de 2 valvulas de control en cpa wes equipo queda operativo
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2026-02-04 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | reparacion de filtracion en cpa wes, este es reparado y habilitado co exito.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2026-02-04 | Mtto Correctivo | Hídrica |  | valvula de control sab co defecto es remplazada, equipo operativo baño damas
| PAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR | Maurico Orellana | 2026-01-22 | Mtto Preventivo | Hídrica |  | instalacion de collerin en sala de bombas sur.
| PAE | PIZZA HUT | Maurico Orellana | 2026-01-23 | Mtto Correctivo | Hídrica |  | cambio de manguera despiche valvula, esta es extendida hasta el exterir de local.
| PAE | KFC | Maurico Orellana | 2026-01-22 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | intervencion se pide cambio de materialidad en instalaion baño guardias de pvc a ppr.
| PAE | KFC | Maurico Orellana | 2026-01-22 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | instalacion de gabinete cir mas canalisacion tranductores mas control de valvulas reparacion de fuga en odo bronce baño de guardias
| PAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR | Maurico Orellana | 2026-01-05 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | router con problemas de conexion, este es reiniciado mas resetiado equipo queda operativo
| PAE | PIZZA HUT | Maurico Orellana | 2025-11-21 | Mtto Preventivo |  |  | intervencion hidrica, instalacion de valvula control en matriz sala de bombas sur
| PAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR | Maurico Orellana | 2025-11-20 | Mtto Preventivo |  |  | intervencion hidrica, instalacion de valvula control en matriz sala de bombas sur
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Maurico Orellana | 2026-02-20 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | remplazo de router
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2026-02-06 | Mtto Preventivo | Hídrica | Membrana | prueba de funcionamiento electrovalvulas, ambas defectuosas
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2026-02-06 | Mtto Preventivo | Hídrica | Solenoide | mantenimiento preventivo de solenoide
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2026-02-06 | Mtto Preventivo | Hídrica | Solenoide | mantenimiento preventivo de solenoide
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2026-02-09 | Mtto Preventivo | Hídrica | Solenoide | cambio de solenoide en valvula de alta
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2026-02-09 | Mtto Preventivo |  |  | cambio de electrovalvulas por problemas de apertura
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2026-02-09 | Mtto Preventivo |  |  | mantenimiento preventivo cambio de solenoides
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2026-02-16 | Mtto Preventivo |  |  | cambio de valvula alta y baja
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2026-02-13 | Mtto Preventivo |  |  | cambio de valvula alta
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2026-02-13 | Mtto Preventivo |  |  | cambio de solenoide preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2026-02-09 | Mtto Preventivo |  |  | cambio de solenoide preventivo
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-02-27 |  |  |  | implementacion de medidor ultrasonido
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-03-03 |  |  |  | lectura de validacion ultra sinido 100x0,01m3 map: 9858m3 llave de emergenca abierta por baja presion.
| FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1,2,3 Y 4 | Maurico Orellana | 2026-01-21 |  |  |  | cambio de poste solar estapa 1 insalacion de cir + tranductor ultrasoido.
| PAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Maurico Orellana | 2026-05-29 |  | Hídrica |  | intervencion hisdrica, instalacion de valvulas se control + llave mariposa
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2026-06-15 | Mtto Correctivo | Hídrica | Membrana | se realiza reapriete de valvula baja
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2026-06-15 | Mtto Correctivo | Electrónica | Router sin Voltaje | equipo desconectado por interface abajo
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2026-06-15 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa Pegada | placa en estado pegada, esta es reiniciada
| FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1,2,3 Y 4 | Anibal Aranda | 2026-02-15 | Mtto Preventivo | Software | Desprogramacion | estanque inferior desconectado, se reubican las antenas quedando conectado, data actualizada en app
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2026-02-27 | Mtto Preventivo | Software | Desprogramacion | visita por desconexion, ruido electrico desconfigura interface, este es reprogramado se actualiza codigo en microcontrolador pick it, cambio de solenoide en valvulas de baja equipo queda operativo
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2026-03-06 | Mtto Preventivo | Hídrica | Revison tecnica | valvulas de control en mal estado, equipos sab en buen estado
| LO VALLEDOR | BARRIO NORTE | Maurico Orellana | 2026-03-06 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | habilitacion sistema wes
| NIDO | POZO PROFUNDO | Maurico Orellana | 2025-10-16 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Reubicacion | siatema sin conexion a causa de cambio gabinete electrico este es normalizado enpalmado a 220v
| NIDO | PISCINA | Anibal Aranda | 2026-01-07 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | integrado de comunicacion defectuoso se realiza cambio
| NIDO | PISCINA | Maurico Orellana | 2026-02-27 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | placa con reguladores de voltaje en corte
| FUNDO ZAPALLAR | MATRIS ESVAL | Anibal Aranda | 2026-03-11 | Mtto Predictivo |  |  | se instala medidor ultrasonido para monitorear matriz.
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2026-03-20 | Mtto Predictivo |  |  | programacion extencion horaria.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2026-03-20 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | chequeo de corte valvulas, equipo operativo
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2026-03-12 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | sensor de pulso fuera de posicion a causa de terceros.
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2026-03-12 | Mtto Correctivo | Electrónica | Revison tecnica | desconexion por ruido en placa, se instala condensador se 470 f en alimentacion de 12 v
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2026-03-17 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | sistema sin suministro electrico, automatico abajo.
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2026-04-10 | Mtto Correctivo | Hídrica | Valvula | cambio de dos valvulas de control en cpa wes.
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2026-04-10 | Mtto Preventivo | Electrónica | Memoria mala | memoria de placa wes defectuosa geneando desconfiguraciones varias perdida de data desde 11-02-2026
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2026-04-24 | Mtto Preventivo | Hídrica | Revison tecnica | equipo sab con problema de conexion, este es reparado cambiando fusilera
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2026-03-24 | Mtto Preventivo | Hídrica | Revison tecnica | visita para evaluacion de cambio de valvulas, este trabajo no se efectuara ya que ambas valvulas de control se encuentran en perfecto estado, se realizan mejoras en configuracion de caudalimetro ultrasonido.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2026-04-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | mau
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2026-04-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | modificacion hidrica en el colegio genera daños a la canalisacion electrica se deja normalizado empalme 220v
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2026-04-09 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | se realiza normaalisacion de valvulas dejando equipo 100% operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2026-04-15 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | se normaliza la comunicacion entre tranductores de medidor ultrasonido. camara co una cara demolida por trabajos hidricos de la corporacion.
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Anibal Aranda | 2026-04-15 | Mtto Correctivo | Hídrica | Revison tecnica | se aumenta tiempo de carga a estanque de 3.3min a 5 min
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2026-04-30 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | por intervencion de terceror, se encuentra en corte el equipo wes se normaliza equipo y se vuelve a capasitar a doña veronica
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2026-03-26 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | cambio de placa por herror de lectura, llave de emergencia habierta, esta es normalizada. valvulas de control requieren cambio.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-04-02 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | llave de emergencia activada, presuntamente por baja presion, se habilita 100%.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2026-04-22 | Mtto Correctivo | Hídrica | Regulación | primera regulacion diurna
| PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL | Anibal Aranda | 2026-04-22 | Mtto Correctivo | Hídrica | Regulación | primera regulacion diurna
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2026-05-11 | Mtto Correctivo | Hídrica | Intervencion de terceros | corte de agua inusual, se hace una revicion tecnica encontrando automaticos abajo, se da acesoria para proximo evento similar.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2026-05-12 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Instalacion | instalacion de caudalimetro ultrasonido
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2026-05-12 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | equipo desconectado por max 232 quemada, esta es remplazada quedando equipo conectado
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2026-05-12 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Instalacion | cambio de caudalimetro ultrasonido por falla. sensores ultrasonido en mal estado, estos fueron intervenidos por terceros(cables tironeados), ambos tranductores son remplazados.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2026-05-13 | Mtto Correctivo | Electrónica | Revison tecnica | desconexion de equipo por ruido electrico, interface se vuelve a programar. se levanta en terreno que hay un corto circuito en algun lugar del establecimiento.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2026-05-13 | Mtto Correctivo | Retiro Sistema CIR |  | retiro de cir
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2026-05-14 | Mtto Correctivo | Hídrica |  | visita a establecimiento para realizar pruebas de caudal y presion, llave de valvula en bypass, se comprueba buen funcionamiento en valvulas de control cpa. se comprueba que problemas de presion es a nivel comunal ya que no es el unico colegion que presenta problemas.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2026-05-07 | Mtto Correctivo | Comunicación |  | cambio de memoria en equipo placa wes.
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2026-05-19 | Mtto Correctivo | Hídrica | Reparación | valvula de baja sin operacion por falla en solenoide, la cual es remplazada qudando operativo
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2026-05-19 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | se visita terreno encontrando router "pegado", este es reiniciado conectandose a internet.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2026-05-18 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | valvulas con detalle, cambio de solenoide en 2 valvulas de control para su buen funcionamiento
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2026-05-18 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | Equiopo cir con automaticos abajo, por intervencion de terceros, este es restituido quedando operativo.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2026-05-20 | Mtto Correctivo | Eléctrica |  | sab desabilitado a causa de cable de conexion a valvula de control esta sulfatado, este es reparado quedando operativo.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 20-05.2026 | Mtto Correctivo | Eléctrica |  | equipo con detaloe en sensor de movimiento proboca mal funcionamiento de este. se reconecta cable suelto quedando operativo
| PAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Maurico Orellana | 2026-05-15 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Desconfiguracion | revicion de caudalimetro, este se cetea en "cero" para su buena lectura
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Maurico Orellana | 2026-03-17 | Mtto Correctivo | Electrónica | Revison tecnica | visita por desconexion, ruido electrico desconfigura interfaz de conexion este es reprogramado
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2026-03-17 | Mtto Correctivo | Mecánica | Sensor de Pulso | equipo marcando (0) a causa de sensor removido, este es fijado con amarra metalica, chequeo de pulso ok
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2026-03-19 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Desconfiguracion | visita por lecturas incorrectas, caudalimetro ultrasonico desconetado por ruido electrico, este es reprogramado, equipo 100% operativo
| UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS | Maurico Orellana | 2026-03-11 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Desconfiguracion | equipo ultrasonido desconfigurado ( espesor de pared) este es reconfigurado se efectua cambio de memoria por defecto
| UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS | Maurico Orellana | 2026-03-11 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Renovación Silicona | renovacion de cilicona en tranductores mejorando señal
| UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS | Maurico Orellana | 2026-03-16 | Mtto Correctivo | Comunicación | Max 232 | visita por desconexion, max 232 quemada, esta es remplazada, equipo recupara data
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2026-03-17 | Mtto Correctivo | Software |  | visita por desconexion, ruido electrico provoca desconfiguracion de interfaz, se instala condensador de 470 mf para attenuar ruido electrico
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2026-03-13 | Mtto Correctivo | Software |  | desconexion por cable de red en mal estado, este es remplazado
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-03-13 | Mtto Correctivo | Software |  | actualisacion de codigo en microcontrolador pick it, prueba de funcionamiento valvulas, equipo 100% operativo
| NIDO | PISCINA | Maurico Orellana | 2026-03-11 | Mtto Correctivo | Software |  | memoria defectuosa, esta es remplazada.
| NIDO | ESTANQUE B | Maurico Orellana | 2026-03-11 | Mtto Correctivo | Eléctrica |  | equipo con automatico abajo, este es restablecido, se renueva cilicona en tranductores, mejorando señales
| CDUC | CALLE DE SERVICO | Maurico Orellana | 2026-03-11 | Mtto Correctivo | Ultrasonido |  | visita para revicion de caudalimetro, este esta 100% operativo se detecta consumo de 1,21m3 hora por posible fuga hidrica
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Maurico Orellana | 2026-03-09 | Mtto Correctivo | Electrónica |  | ruido electrico desprograma interfaz aparando reuter
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2025-10-24 | Mtto Correctivo | Hídrica | Membrana | valvula de alta queda cerrada momentaniamente para formacion de membrana valvula de baja queda operando regulada al 90% llave bypass regulada para control nocturno
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2025-10-28 | Mtto Correctivo | Eléctrica | Intervencion de terceros | automatico caido presuntamente por terceros, este es levantado, equipo queda operativo
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2025-10-28 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | desconectividad por cobertura, equipo se vuele a conectar a app wes
| COPEC | RIEGO | Maurico Orellana | 2026-02-20 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | equipo con problemas de pulso, placa es remplazada
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2026-05-02 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | placa electronica con reguladores quemados, tambien se daña placa roja de comunicacion, placa mas tarjeta roja son remplazados equipo queda operativo
| COPEC | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2026-01-16 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | problema de memoria no guarda data, este es remplazado
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Maurico Orellana | 2026-12-22 | Mtto Correctivo | Electrónica | Router sin Voltaje | desconexion por ruido electrico, desconfiguracion interfaz, equipo es reprogramado y conectado
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-02-27 |  |  |  | instalacion de medidor ultrasonido por medidor de turbina defectuoso
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2026-03-02 |  |  |  | lectura validacion Ultrasonido 49x0,01m3 lec map A.A 9858
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2025-09-15 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | valvula de control con problema de apertura a causa de solenoide estas son remplazada, equipo operativo.
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2025-10-08 | Mtto Correctivo | Eléctrica |  | placa apagada a causa de automatico en posicion aguas abajo este es restablecido aguas arriba, equipo 100% operativo
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2025-10-08 | Mtto Correctivo | Hídrica | Membrana | cambio de membrana
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2025-08-08 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | placa "pegada" esta es reiniciada, equipo 100% operativo
| AGUNSA | DEPOSITO | Maurico Orellana | 2025-08-08 | Mtto Correctivo | Comunicación | Desconfiguracion | interfas desporgramada por ruido electrico este es reconfigurado
| COPEC | OFICINA ADMIN | Maurico Orellana | 2025-09-02 | Mtto Correctivo | Electrónica | Componente dañado | placa dañada por sulfatacion, esta es remplazada, equipo de monitoreo 100% operativo
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR | Maurico Orellana | 2025-08-18 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | router en estado "pegaado" este es reiniciado, equipo 100% operativo.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Gabriel Prieto | 2025-10-07 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | valvula en estado bypass, este queda 100% operativo prueba de solenoide ok.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2025-10-08 | Mtto Correctivo |  |  | revicion sab baño varones sensor defectuoso, se pide recambio de este
| PAE | PIZZA HUT | Maurico Orellana | 2025-09-02 |  |  |  | retiro de gabinete cir por +sensor de pulso, por cambio de MAP este sera reinstalado
| ESTADIO ISRAELITA | MATRIZ AV LAS CONDES | Maurico Orellana | 2025-09-02 | Mtto Correctivo | Ultrasonido | Desconfiguracion
| ESTADIO ISRAELITA | MATRIZ AV LAS CONDES | Maurico Orellana | 2025-09-08 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | router es remplazado, equipo 100% operativo.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Maurico Orellana | 2025-09-09 |  |  |  | ultima regulacio cpa segun consumo de matriz MAP mas activacion on/off para cpa
| CDUC | CALLE DE SERVICO | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Mecanica |  | equipo sin lectura, renovacion de cilicona en tranductor ltrasonido, equipo operativo lec ultrsonido; 44755x0,01m3
| CDUC | RAIMUNDO TUPPER | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Mecanica |  | letura herronea, renovacion de cilicona en tranductor ultrasonido, cambio de memoria equipo 100% operativo lec map12 8558m3 lec ultrasonido 587363x0,01m3
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2025-07-28 |  | Electronica | Placa Pegada | desconexion a causa de placa pegada, esta es remplazada + integrado pik it sulfato en bornes de conexion pick it.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2025-07-30 |  | Comunicacion | Renovación Silicona | renovacion de ciliconan anductor ultrasonido.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2025-07-30 |  | Comunicacion | Renovación Silicona | renovacion de ciliconan anductor ultrasonido, regulacion nocturna normalizado
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-07-31 |  | Comunicacion | Desconfiguracion | equipo caudalimetro con altercion a causa de corte de luz ,este es recalibrado equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2025-07-31 |  | Comunicacion | Renovación Silicona | herror de lectura en caudalimetro ultrasonido, renovacion de cilicona ewuipo 100% operativo
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-07-30 |  | Hidrica | Regulacion | regulacion nocturna 6.45 lt x -m
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2025-07-28 |  | Sofware | Actualizacion de Codigo | actualizacion de codigo en integrado pik it
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2025-07-28 |  | Electronica | Placa Pegada | placa pegada, esta es reinada y decetiada, equipo monitoriando y operativo
| ESTADIO ISRAELITA | MATRIZ AV LAS CONDES | Maurico Orellana | 2025-07-24 |  | Instalación sistema CIR |  | instalacion punto de monitoreo wes
| ESTADIO ISRAELITA | MATRIS CHESTERTON | Maurico Orellana | 2025-07-24 |  | Instalación sistema CIR |  | instalacion punto de monitoreo wes
| LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | Anibal Aranda | 2025-07-24 |  | Auditoria | Validacion Data | lectura validacion 2028x0,01m3
| LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA | Anibal Aranda | 2025-07-11 |  | Instalación sistema CIR |  | instalacion sistema monitoreo wes
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2025-06-27 |  | Hidrica | By Pass abierto | colegio con 100% del caudal el problema radica en el suministro de agua caliente para que la presion de agua fria este en su maxima capasidad.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2025-06-27 |  | Hidrica | By Pass abierto | colegio con 100% del caudal el problema radica en el suministro de agua caliente para que la presion de agua fria este en su maxima capasidad.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2025-06-27 |  | Hidrica | By Pass abierto | colegio con 100% del caudal el problema radica en el suministro de agua caliente para que la presion de agua fria este en su maxima capasidad.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-07-01 |  | Hidrica | Regulacion | regulacion especial para mitigar fuga de agua, lunes a domingo. 00:00-06:00 baja 40% maximo caudal 4 m3 x hora 06:00-00:00 alta 90% maximo caudal 8 m3 max x hora.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2025-06-27 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cir, retiro cpa. queda pendiente retiro de porte solar
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2025-06-26 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cir, retiro cpa.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Anibal Aranda | 2025-06-30 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cir.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL MODULO | Anibal Aranda | 2025-06-30 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cir.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2025-06-30 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cpa, retiro cir.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2025-07-01 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cpa, retiro cir.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2025-07-01 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cpa, retiro cir.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2025-07-02 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro cepa de sala de bombas, retiro cir, retiro cir matriz principal, retiro cpa
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-06-04 |  | Hidrica | Reparación | reinstalacion de cpa luego de la emergencia atendida el dia miercoles 28-05-2025
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-06-02 |  | Hidrica | Regulación | visita por corte hidrico am, equipo sin falla, chequeo de voltajes ok
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Sofware | Actualizacion de Codigo | cpa con bypass activado, este es normlizado, actualizacion de codigo en integrado pik it equipo 100% operativo
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Sofware | Actualizacion de Codigo | configuracion horaria, actualisacion de codigo en integrado, pik it valvula alta operativa, valvula de baja cerrada manual, equipo 100% operativo.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Hidrica | Desconfiguracion | reprogramacion caudalimetro ultrasonido, bypass activado, este es normalizado equipo 100% operativo, este es normalizado equipo 100% operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Hidrica | By Pass abierto | cpa con bypass activado, este es normalizado equipo 100% operativo
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Hidrica | By Pass abierto | cpa con bypass activado, este es normalizado equipo 100% operativo
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Hidrica | Solenoide | cambio de valvula alta presion en equipo de control cpa equipo 100% operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2025-07-08 |  | Comunicacion | Max 232 | integrado de comunicacion defectuoso impide comunicacion con app wes. memoria defectuosa no guarda registro desde la ultima conexion, por lo que se detecta que un golpe de corriente quemo ambos integrados , este es normalizado 100% operativo.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Hidrica | Membrana | valvula de altpresion tiene problemas en la membrana s e deja la balbula de baja regulada con presion alta durante todo el dia. se requiere realizar mantenimiento de la valvula con un corte hidrico con 30 min maximo de corte.
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2025-07-18 |  | Electrica | Cortocircuito |  | visita por desconexion sistema de monitoreo y control wes, a causa de cortocircuito en bodega multicancha. con autorisacion del colegio se desempalma por completo la dependencia, queda empalmado unicamente sistema wes.
| RENCA | CAPITAN JOSÉ LUIS ARANDE | Anibal Aranda | 2025-06-11 |  | Electrica | Cortocircuito |  | equipo apagagado por corte electrico, se cambia fusible y memoria por daños.
| RENCA | CAPITAN JOSÉ LUIS ARANDE | Maurico Orellana | 2025-07-10 |  | Electrica | Cortocircuito
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Anibal Aranda | 2025-06-13 |  | Electrica | Falla Fuente switching | terminal de guente switchung sulfatado genera mal contacto, se remplaza terminal dejandolo operativo. se nesesita generar relleno por socavon causado por compactacion a base de umedad
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2025-07-14 |  | Mtto Correctivo | Intervencion de terceros | por manipulacion de terceros se daña cañeria de manometro provocando la perdida de agua . fuga fue reparada por equipo de operaciones corporacion equipo wes sumo una linea mas de ladrillos para aumentar separacion entretapa de camara y mnometro.
| PAE | KFC | Anibal Aranda | 2025-06-13 |  | Electrica | Intervencion de terceros | Equipo reubicado por pae queda mal instalado,sensor inductivo y desconectado de comunicacion lan por lo que desde martes 10-06-2025 no registra data.
| PAE | KFC | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Electronica | Placa Pegada | placa *pegada* regrabado de codigo en microcontrolador pick it reparacion interfas de conexion equipo monitoreando y operativo.
| UDD | SALA DE BOMBAS EDIFICIO ¨O¨ | Maurico Orellana | 2025-07-15 |  | Comunicacion | Max 232 | integrado max 232 defectuosa , esta es remplazada. router amplimax con señal debil se coordina reubicacion para dejarlo a exterior de sala bombas.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2025-07-08 |  | Mecanica | Sensor de Pulso | se cambia sensor de pulso para normalizar la correcta lectura. programacion horaria normalizada.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-05-27 |  | Mtto Correctivo | Fatija de material | problema de fuga hidrica en sistema sab baños damas este es reparado con exito.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-05-23 |  | Comunicacion | Max 232 | visita por desconexion, max 232 dañada es remplazada, valvula de alta presion con problemas a causa de solenoide defectuosa , esta es remplazada , equipo 100% operativo.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2025-05-22 |  | Software | Error de programacion | corte de agua se provoca por por falta de programacion hidrica dia jueves este es programado, equipo 100% operativo.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2025-05-20 |  | Electrónica | Componente dañado | visita por desconexion cristal de microcontrolador de reloj sulfatado por humedad, cambio de placa sistema 100% operativo.
| UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS | Maurico Orellana | 2025-05-20 |  | Comunicacion | Router | cambio de router por falta de conectividad, equipo 100% operativo.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2025-05-20 |  | Software | Descalibracion Peso Pulso | sistema con peso pulso herroneo, se actualiza a peso pulso 100lt x pulso equipo 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2025-05-20 |  | Hidrica | By Pass abierto | visita por bypass en valvula de control, esta es regularizada equipo 100% operativo
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2025-05-15 |  | Hidrica | By Pass abierto | equipo cpa con valvulas de control en bypas, esta es normalizada equipo 100% operativo se comprueba funcionamiento de valvulas.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-05-15 |  | Eléctrica | Falla Fuente switching | renovacion fuente de poder mas instalacion de caudalimetero ultrasonido, lec map 78826 lec ultrasonido 15x0,1
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-05-15 |  | Hidrica | By Pass abierto | valvula de control sin corte nocturno, valvulas de control en bypass, esto es regularizado extencion horaria apertura hidrica 04:50.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2025-05-13 |  | Mecánica | Sensor de Pulso | instalacio de caudalimetro y sensores ultrasonido equipo 100% operativo
| UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS | Anibal Aranda | 2025-05-12 |  | Comunicacion | Router | router pegado, se reconfigura dejando equipo conectado.
| UDD | SALA DE BOMBAS EDIFICIO ¨O¨ | Anibal Aranda | 2025-05-12 |  | Ultrasonido | Renovación Silicona | sensor ultrasonico sin pasta de conexion, se aplica pasta.
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2025-05-07 |  | Instalación sistema CIR |  | reinstalacion sistema cir wes mas sensor ultrasonido para medicion de caudal (caudalimetro) equipo 100% operativo. lec ultrasonido 94x0,01 map 273929
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2025-05-14 |  | Ultrasonido | Instalacion | instalacion de caudalimetro ultrasonido equipo 100% operativo
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2025-05-14 |  | Auditoria | Validación Data | lec ultrasonido; 26401 lec map 274001
| RENCA | CAPITAN JOSÉ LUIS ARANDE | Maurico Orellana | 2025-03-31 |  | Auditoria | Validación Data | lectura validacion sistema wes lec; 7632
| RENCA | CAPITAN JOSÉ LUIS ARANDE | Maurico Orellana | 2025-05-06 |  | Electrica | Cortocircuito | equipo apagado a causa de diferencial caido en tablero electrico cambio de integrado max232 equipo 100% operativo.
| RENCA | JUAN DE ATALA HIRMAS | Maurico Orellana | 2025-03-31 |  | Auditoria | Validación Data | lec validacion lec map 1371 lec ultrasonido 4278x0,01m3
| PAE | PIZZA HUT | Anibal Aranda | 2025-04-14 |  | Eléctrica | Reubicacion | reubicacion cir wes
| CDUC | RAIMUNDO TUPPER | Maurico Orellana | 2025-02-03 |  | Instalación sistema CPA |  | instalacion cpa en matriz principal tupper equipo operativo
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE GENCHI SIMULACION | Maurico Orellana | 2025-02-04 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro de cpa en punto de control
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2025-02-05 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro de cpa en punto de control administracion.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2025-01-22 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro tablero cir wes en punto de monitoreo carmen y artemio.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro de tablero cir en punto administracion y simulacion equipos sin energia electrica.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2025-03-08 |  | Hidrica | Regulación | regulacion nocturna en cpa impulsion anterior mete 13m3 hora actual mente se regula a 5m3hora, cambio de membrana en valvula de control baja, equipo 100% operativo.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2025-03-08 |  | Software | Actualizacion de Codigo | desconexion por ruido en placa descpnfigurada, acutualisacion en microcontrolador pick it equipo 100% operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-02-21 |  | Auditoria | Validación Data | lec map 11768 lec wes x37929 9% rendimieno.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2025-02-21 |  | Auditoria | Validación Data | lec map 123266 lec wes 319140x0,01m3 18% rendimieno.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-02-19 |  | Electrica | Falla Fuente switching | alza de voltaje daña equipo de control, se cambio placa con todo sus componentes ademas de cambio fuente de poder, equipo queda normalizado
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2025-02-14 |  | Comunicacion | Max 232 | problemas de max 232 se cambia dejando conexion con app wes, actualisacion de codigo pick actualizacion de router.
| MADECCO | URETA COX | Anibal Aranda | 2025-02-12 |  | Comunicacion | Max 232 | punto desconectado por integado de comunicacion, se realiza el cambio quedando 100% operativo, se actualiza codigo pick
| PAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Anibal Aranda | 2025-02-12 |  | Eléctrica | Intervencion de terceros | programacion medidor sala de bombas gabinete 7 poniente golpeado por camiones.
| CDUC | RAIMUNDO TUPPER | Anibal Aranda | 2025-02-06 |  | Hidrica | By Pass abierto | activacion bypass por corte electrico, instalacion de gabinete para diferencial y automatico wes.
| MADECCO | ESTANQUE CISTERNA | Anibal Aranda | 2025-02-06 |  | Mecanica | Sensor de Pulso | instalacion sensorde pulso
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Anibal Aranda | 2025-01-13 |  | Hidrica | Solenoide | se normalisan solenoides fuga nocturna 4m3xHora
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2025-01-13 |  | Hidrica | By Pass abierto | sanitaria entrega bajo caudal y 1 bar de presio, cambio sensor de puslo se normaliza control nocturno 00:01-06:00, caudal max 650 LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2025-01-14 |  | Hidrica | By Pass abierto | se aumenta flujo hudrico nocturno 40% del total equivalente a 12.000 litros por hora.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2025-02-18 |  | Hidrica | Reparación | se cambia brida quebrada en cpa, equipo 100% operativo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2025-03-05 |  | Comunicacion | Router | visita por desconexion, router con funcionamiento intermitente, se requiere renovacion, equipo conectado y operativo.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2025-02-03 |  | Electrica | Cortocircuito | visita por desconexion de equipo, se encuentra automatico diferencial aguas abajo, dejando sin suministro electrico a cir wes, este es encendido quedando 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2025-01-30 |  | Hidrica | Regulación | visita para regularisacion caudal nocturno, fuga 2.6m3 x hora., regulacion acordada 1.4m3 x hora. eqiupo 100% operativo
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2025-01-27 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro artefacto de control hidrco cpa, retiro gabinete metalico , pedestal metalico.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-02-21 |  | Hídrica | Solenoide | cambio de solenoide NO a NC para en caso de cortes electrico o fallas del equipo wes se abran las valvulas.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2025-02-26 |  | Hídrica | By Pass abierto | normalisacion de control nocturno, actualizacion en integrado codigo pik it
| MADECCO | URETA COX | Anibal Aranda | 2025-02-21 |  | Comunicación | Max 232 | integrado max 232 se cambia por falla, se restablese conectividad, cambio de memoria, se pierde la data.
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2025-04-14 |  | Comunicación | Max 232 | placa de comunicacion rs232 a lan quemada , se remplaza dejando el punto conectado a app wes.
| PAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Maurico Orellana | 2025-02-05 |  | Auditoria | Validación Data | actualisacion reset lectura caudalimetro ultrasonido lec; 45378x0,01m3 actualizacion reset a placa electronica
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2025-03-26 |  | Ultrasonido | Desconfiguracion | euipo desprogramado por ruido en placa wes. actualisacion de codigo en microprosesador pik it, equipo conectado y monitoriando.
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2025-03-19 |  | Hídrica | Solenoide | cable comun alimentacion solenoide cortado no entregando el voltaje de 12 v a solenoide lo que deja sin apertura a valvula de control, se remplaza cable dejando equipo 100% operativo
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Maurico Orellana | 2025-03-18 |  | Comunicacion | Max 232 | visita por desconexion, cambio de integrado max 232, equipo 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2025-04-16 |  | Hidrica | Regulación | regulacion nocturna 1100 lt x hora.
| MADECCO | CASINO | Maurico Orellana | 2025-04-15 |  | Electrónica | Reloj Malo | visita por desconexion de equipo, 30 min de desface en horario no permite que la maquina conecte con app wes , esta es actualizada, equipo de monitoreo 100% operativo
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-05-06 |  | Hidrica | By Pass abierto | visita por apertura de llave emergencia, se acusa poco caudal en bañon de porteria. sin envargo baño de damas tiene exelente caudal , de todas maneras es regulada llave de paso en valvula de control, se realiza prueba de apertura y corte en valvulas baja y alta presion manometro marcando 2bar de presion disponible, equipo 100% operativo.
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2025-04-30 |  | Hídrica | Reparación | se encuentra tuberia de sensor dañado, se repara tuberia y cable cortado.
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2025-04-30 |  | Hídrica | Reparación | se encuentra tuberia de sensor dañado, se repara tuberia y cable cortado.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2025-04-30 |  | Ultrasonido | Instalacion | se instala sensor ultrasonido para mejorar monitoreo wes.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2025-05-31 |  | Hidrica | By Pass abierto | visita por apertura bypass en valvula de control, esta es regularizada equipo 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2025-04-14 |  | Hidrica | By Pass abierto | visita por apertura bypass en valvula de control, esta es regularizada equipo 100% operativo.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Anibal Aranda | 2025-03-04 |  | Eléctrica | Cortocircuito | equipo sab desenergizado deja sin funcionamiento baño de damas, baño de varones con valvula sin corte total, esta se ajusta quedando 100% operativa.
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2025-05-06 |  | Eléctrica | Intervencion de terceros | revivio de equipo, 100% operativo
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-03-13 |  | Eléctrica | Intervencion de terceros | revivio de equipo, 100% operativo
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-03-13 |  | Eléctrica | Intervencion de terceros | revicion de sistema, prueba de valvulas ok, sensor de pulso es retirado, por intervencion de aguas andinas, se proyecta instalacion de equipo ultrasonido.
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2025-03-23 |  | Hídrica | Reparación | problema de control en sab baño damas, requiere cambio de placa. equipo de monitoreo 100% operativo.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2025-03-13 |  | Hídrica | Solenoide | prueva de funcionamiento en valvulas de contro, equipo operativo.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2025-03-13 |  | Mtto Preventivo | Revison de funcionamiento | prueva de funcionamiento en valvulas de contro, equipo 100% operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-04-15 |  | Mtto Preventivo | Cambio de Solenoide | cambio de valvula control en cpa , equipo 100% operativo.
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2025-03-13 |  | Mtto Preventivo | Revison de funcionamiento | equipo monitoriandon correctamente.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-04-09 |  | Eléctrica | Empalme electrico | cambio de placa wes en tablero cir por defecto en alimentacion a valvulas de control, equipo 100% operativo.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Anibal Aranda | 2025-04-08 |  | Mtto Preventivo | Cambio de Solenoide | cambio de valvulas por mantenimiento preventivo horario de presiom 90% 06:00-1900* 0%19:00-06:00
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2025-04-08 |  | Mtto Preventivo | Cambio de Solenoide | mantenimiento valvula de alta presion cpa wes.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2025-01-24 |  | Mecánica | Sensor de Pulso | revicion sab baños hombre y mujer, sistemas 100% operativo. se encuentra sensor de pulso fuera de MAP, este es reinstalado. equipo de monitoreo 100% operativo.
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Electrónica | Componente dañado | sab con falla de poteciometro, descargas estanques cada 5 min , by pass en vavula de control baño hombre, valvula de control defectuosa vambio de valvula + solenoide + cambio de potenciometro , equipos sab 100% operativo.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Electrónica | Componente dañado | revicion sistema sab baños, cambio de voltimetro por falla, este es remplazado qudando 100% operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Electrónica | Componente dañado | cambio de dos potenciometros, cambio de membrana en valvula de contrl defectuosa, tiempo de llenado de estanque 5:40 min.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2025-04-29 |  | Hidrica | Regulación | aumento de presion nocturna a 5%
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2025-04-29 |  | Hidrica | Regulación | aumento de presion nocturna a 5%
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Anibal Aranda | 2025-04-24 |  | Hidrica | Regulación | regulacion cpa wes
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2025-04-25 |  | Software | Desprogramacion | configuracion de placa errada (hora-id-etc) se actualiza microcontrolador pick it con ultimo codigo.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-04-14 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec; 109448
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-04-07 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria con wes lec 108552
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-04-28 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | lectura con wes 110982
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2025-04-21 |  | Hídrica | By Pass abierto | llave de emergencia actiada, se regula nuevamente a 1,5 m3 x hora lectura inicio con wes 110186
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-03-11 |  | Ultrasonido | Renovación Silicona | lecturas herroneas a causa de falta cilicona en tranductores ultrasonido.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-03-11 |  | Ultrasonido | Renovación Silicona | lecturas herroneas a causa de falta cilicona en tranductores ultrasonido.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2025-03-20 |  | Hídrica | Regulación | 06:30 apretura valvula de baja, llave con caudal bajo, esta es regulada segun nesesidad equipo operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-03-11 |  | Hídrica | By Pass abierto | equipo se encuentra con energia electrica disponible, falta instalavion de sensor ultrasonido se regulariza valvula con bypass.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2025-03-11 |  | Hidrica | By Pass abierto | eqipo con bypass activado, se acusa escases hidrica en puntos mas alejados de map valvulas de control en correcto funcionamiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 12175
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 12175
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 183144
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 70672
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 11146
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 16214
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 7713 map wes; 9538x0.01m3
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 123197 map wes; 313312x0.01m3
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 29083 map wes; 158701x0.1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 11370 map wes; 121471x0.1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 23508 map wes; 8210x0.1m3
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 16611 lec wes; 36820x0,1 14 % rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 11522 lec wes; 70812 122178x0,1 % rendimiento
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 20297 lec wes; 70812 29,7% rendimiento
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 7791 lec wes; 17252x0,01 9,7% rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 12339 lec wes; 4383x0,1 21.7% rendimiento
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria con wes lec map; 28683 lec wes; 183380 12.7% rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-03-21 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 23582 lec ultrasonido wes;8737x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 23582 lec ultrasonido wes;8737x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 11704 lec map wes; 37865
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 29167 lec ultrasonido; 159036x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 123235 lec ultrasonido; 315698x0,01m3
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 7754 lec ultrasonido; 13571x001,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 16428 lec ultrasonido; 35862x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 12267 lec ultrasonido; 3982x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 11252 instalacion equipo de medicion ultrasonido+ cambio de placa wes por defecto. equipo 100% operativo.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 20237 lec map wes ; 70754
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 183270
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2025-03-19 |  | Auditoria | Toma de Lectura Final | termino auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes lec map; 11455 lec ultrasonido 121843x0,1m3
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2025-03-17 |  | Auditoria | Toma de Lectura Inicial | comienzo auditoria sin wes lec map; 37795 lec map wes;11631
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2025-02-03 |  | Electrónica | Router sin Voltaje | visita por desconexion de equipo se encuentra automatico diferencial abajo, cortando el suministro electrico a cir wes este es encendida dejando asi el equipo operativo.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2025-01-27 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro de artefacto de control hidrico cpa retiro de gabinete metalico, pedestal metalico.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2025-01-30 |  | Hídrica | Regulación | matriz principal.- visita para regulacion caudal nocturna, fuga noche 2,6 m3 x hr regulacion nocturna a 14 m3 x hr. prederco equipo desconectado por falla de fuente switching esta es remplazada + actualizacion de codigo pickit
| CDUC | RAIMUNDO TUPPER | Maurico Orellana | 2025-02-03 |  | Instalación sistema CPA |  | Instalacion de cpa en matriz hidrica tupper equipo operativo.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE GENCHI SIMULACION | Maurico Orellana | 2025-02-04 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro de cpa de punto de control simulacion empalme ok.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2025-02-05 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro de cpa en punto de control administracion
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2025-01-22 |  | Retiro Sistema CPA |  | retiro de sistema sir wes en punto de monitoreo carmen y artemio.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Electrónica | Componente dañado | cambio de 2 potenciometros cambio de membrana en valvula defectuosa, tiempo de llenado de estanque 5:40 min
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Electrónica | Componente dañado | en baño de mujeres se realizo el cambio de un potenciometro, regulacion de descarga 5:00 min bypass activada en valvula de control. baño de hombres cambio de valvula de control mas solenoide cambio de potenciometro (2) regulacion de descarga dejandose en 5:00 min, quipos dejados operativos
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2025-01-25 |  | Electrónica | Componente dañado | revision de sistema sab baños, cambio de voltimetro por falla (no cortaba voltaje) este es rremplazado dejando asi el equipo operativo.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2025-01-24 |  | Electrónica | Componente dañado | revision sistema sab baños hombres/mujeres sistema se deja operativo, se encuentra sensor de pulso fuera de map este es nuevamente instalado, equipo de monitoreo y control totalmente operativo.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2025-01-23 |  | Retiro Sistema CIR |  | retiro de tablero cir, en punto administracion y simulacion equipos, sin energia electrica.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-01-20 |  | Hídrica | Regulación | regulacion nocturna en cpa impulsion, anteriormente en 12 m3 hora, actualmente se regula a 5m3 hora cambio de membrana en valvula de control baja. equipo queda opertivo.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2025-01-20 |  | Eléctrica | Empalme electrico | visita por desconecion del equipo, se encuentra automatico desenergisado (se encuentra abajo) este se vuelve a energisar quedando equipo 100% operativo.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2025-01-13 |  | Mecánica | Sensor de Pulso | instalacion de nuevo sensor de pulso por cambio de MAP
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2025-01-17 |  | Ultrasonido | Instalacion | instalacion sensor ultrasonico lec ultrasonico 4x0,1 lec medidor 22294
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2025-01-09 |  | Ultrasonido | Instalacion | cambio de artefacto de medicion, instalacion ultrasonico lec medidor 14020 lec ultrasonico 3x0,1m3 equipo operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2025-01-10 |  | Ultrasonido | Instalacion | cambio de artefacto de medicion, instalacion ultrasonico lec medidor 28274 lec ultrasonico 10x0,1m3 equipo operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2025-01-09 |  | Ultrasonido | Instalacion | cambio de artefacto de medicion, instalacion ultrasonico lec medidor 11518 lec ultrasonico 2x0,1m3 equipo operativo
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2024-08-12 |  | Hidrica |  | regulacion cpa con maxima capasidad en caudal alta presion 90% baja presion 70%, chequeo de arranque en en club hause ok.
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Hidrica |  | nueva regulacion horaria, lectura medidor 124055x0,01
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Hidrica |  | consumo am supera umbral de regulacion , se pasa de baja a media presion para sub sanar la condicion.
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2024-10-15 |  | Mecanica |  | modificacion de reseptaculo y tranductores ultrasonico equipo operativo.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-08-06 |  | Mecanica |  | instalacion sistema de monitoreo wes
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-09-10 |  | Mtto Correctivo |  | caudalimetro ultrasonico en falla por falta de silicona en tranductores lectura 4723x0,01 Q:90 UP86 DN:86
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-11-27 |  | Electrica |  | equipo desenergisado a causa de terseros, es normalisado. lec ultrasoico 173429x0,01m3
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-10-23 |  | Comunicacion |  | equipo desconectado, problemas en desconfiguracion de interfas se actualiza codigo y se reprograma placa, quedando equipo operativo.
| LAS CONDES | FLEMING | Anibal Aranda | 2024-08-14 |  | Comunicacion |  | se normalisabaño varones de media. capasitacion app wes.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-08-14 |  | Comunicacion |  | desconexion por desconfiguracion a causa de ruido en placa , esta es reconfigurada quedando equipo operativo.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-11-05 |  | Comunicacion |  | memoria defectuosa , esta es remplazada, equipo 100% operativo
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-10-15 |  | Sofware |  | cable sensor de pulso defectoso (sulfatado) tramo de cable es remplazado quedando equipo operativo
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-10-25 |  | Sofware |  | actualisacion programa de control en todo los puntos.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-10-25 |  | Comunicacion |  | restauracion de cañeria corriente debil, tramo map a gabinete matriz principal.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2024-06-30 |  | Hidrica |  | maquina wes con llave de emergencia activada desde el dia 23-06-2023 se encuentra solenoide sin funcionamiento coinside horario con problemas hidrico en baños se cambia solenoide dejando equipo 100% operativo
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Anibal Aranda | 2024-12-30 |  | Sofware |  | interfas desconfigurada, por ende router no podia trabajar con normalidad , este es reconfigurado quedando equipo 100% operativo
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-12-30 |  | Sofware |  | se aplica bypass en valvula de control a causa de falla en micro prosesador cambio de memoria y micro pick it mas gabado de ultimo codigo equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-12-30 |  | Electrica |  | sistema desconectado por remodelacion de todo el edificio se habilita un empalme independiente para sistema wes, eddificio se regularizara dentro de 15 dias, caja electrica, diferencial y automatico fue retirado por empresa constructora.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2024-08-09 |  | Electrica |  | equipo desconectado por fuente dañada, se retiran dos fuentes, se instala fuente de ultima generacion
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-10-01 |  | Auditoria |  | visita por activacion de llave bypass en cpa red sur; cable sulfatado provoca desconexion de solenoide en valvula de control, se remplaza canalisado y cables equipor 100% operativo.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE GENCHI SIMULACION | Anibal Aranda | 2024-09-25 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes lectura 76083
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-09-13 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control inicio auditoria con control lectura 225581
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-09-13 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes 24,4% rendimiento
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-09-30 |  | Electrica |  | cambio de bateria solar, sistema 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-08-30 |  | Hidrica |  | visita por apertura de bypass en valvula de control por falta de presion, esta es regulada quedando equipo 100% operativo
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE GENCHI SIMULACION | Maurico Orellana | 2024-09-09 |  | Hidrica |  | comienzo auditoria sin wes Lec tura medidor; 75068
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-09-09 |  | Hidrica |  | comienzo auditoria sin wes Lec tura medidor; 163002
| MADECCO | URETA COX | Anibal Aranda | 2024-12-18 |  | Comunicacion |  | max 232 quemada, se cambia dejando equipo conectado
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-12-18 |  | Hidrica |  | llave de regulacion nocturna corrida, se normaliza para tener 0,5 m3 nocturno.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-09-13 |  | Auditoria |  | termino de auditoria con wes lec admn 163514 34% rendimiento , lec artemio 75437 sin rendimiento
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-09-27 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2024-09-11 |  | Auditoria |  | termino de auditoria sin wes comienzo de auditoria con wes lec de administracion 163311 lec de simulacion 75252
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-12-27 |  | Hidrica |  | Cambio de valvula control cpa equipo se deja ooperativo
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-12-18 |  | Electronica |  | Punto artemio actualizacion de codigo, carmen fuente de switching quemada, requiere cammbio
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-12-18 |  | Electronica |  | Cambio de fuente 220v a 12v, dia 13-12-2024 cambio de MAP, por lo que se requiere cambio de sensor de pulso acorde al modelo sensus
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2024-12-24 |  | Hidrica |  | Reparacion de fuga hidrica, salida del cpa empalme al colegio, cambio de solenoide 2 valvulas de control se deja el equipo totalmente operativo.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | termino de auditoria con wes, lec matriz principal - 694648, lec sala de impulsion 629484
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-09-09 |  | Auditoria |  | Comienzo de audioria sin wes, lec 225483
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-10-09 |  | Mtto Preventivo |  | Modulo - retiro de sensor de pulso sensus y recuperacion de data, ovalo calle 14, Fusible quemado y placa apagada, este se cambia por un fusible nuevo dejando asi el equipo totalmente ooperativo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria con control 442775
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria con control
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Normalizacion cpa wes, lectura a.a 441798, lectura wes 280773
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | auditoria wes, 100% 300 LxM
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | visita revicion de medidor, se encuentra sensor de pulso fuera de posicion, comienzo de auditoria sin wes lec 448944
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | comienzo de auditora con wes lec 448944
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Comienzo de audioria con wes matriz principal lec 694008 impulsion lec 629587
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | termino de auditoria con wess Lec: .m principal 601395. lec ovalo novoche 629102
| GENCHI | ESC. OF ARTEMIO | Maurico Orellana | 2024-12-10 |  | Electronica |  | desconexion por ruido electrico, esta es configurada y puesta en linea. es. del carmen, corte de luz, corta el suministro de agua, provocando asi la ativacion de llave de emergencia por terceros, luego esta es regularizada por wes y normalizada .
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-12-03 |  | Comunicacion |  | Visita por desconexion, placa de comunicacion en mal estado, no funciona, esta es remplazada quedando asi el equipo conectado . activacion de codigo en procesador.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-08-14 |  | Hidrica |  | Solenoide valvula Baja presion en mal estado, esta es remplazada quedando equipo 100% operativo.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-11-20 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion 100% 04:00 - 01:00, 10% 01:00 - 04:00 para ambos equipos, lectura de administracion 173597, simulacion - 079547
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-11-20 |  | Mtto Preventivo |  | actualiacion de regulacion verano, 06:00 a 23:00 100% - 23:00 a 23:59 , 00:01 a 06:00 - 10%
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-08-16 |  | Electronica |  | Desconexion por placa pegada esta es reiniciada volviendo a la normalidad, cambio en funcionamiento de valvula se desabilita alta y se activa baja equipo operativo.
| DERCO | LO BOZA - EDIFICIO PRINCIPAL CASINO | Maurico Orellana | 2025-01-02 |  | Mtto Correctivo |  | Cambio de memoria, actualizacion de codigo en procesador equipo 100% operativo
| DERCO | LO BOZA - POZO DE LAVADO DE VEHICULO | Maurico Orellana | 2025-01-02 |  | Mtto Correctivo |  | retiro de puntos de monitoreo wes edificio princ. reutilizacion, 6v pozo, Lav. vehiculos.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2025-01-08 |  | Mtto Correctivo |  | Llave bypass se encuentra activada desde dia 04-01-2025 a raiz de intervencion de terceros, equipo 100% operativo.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2025-01-08 |  | Hidrica |  | Apertura de llave de emergencia por falta de agua en horario nocturno se realiza regulacion insitu con funcionarios de unidad, se detecta una bomba de alimentacion en mal estado, no se encuentra alimentando el baño que esta en frente a la oficina del jefe interno. Por lo tanto se aumenta el caudal nocturno a 159 LxM, Red impulsioin; apertura llave de emergencia esta es regulada a 160 LxM nocturno
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2025-01-06 |  | Auditoria |  | Lectura de validacion de sensor de pulso Lec; 481151 13:29 hrs
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Electronica |  | placa pegada esta es reiniciada, Actualizacion de codigo en procesador equipo conectado y monitoreando, modulo D regulacion noct 9 LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2025-01-06 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion red impulsion dia 650 LxM noche 180 LxM 07:00 - 23:00 regulacion red sur dia 650 LxM noche 110 LxM 07:00 - 23:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2025-01-03 |  | Mtto Preventivo |  | sala de impulsion corte hidrico nocturno desde las 22:00 a las 07:00.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2025-01-03 |  | Mtto Preventivo |  | Consumo actual 256 LxM consumo se regula al 50% para privilegiar llenado de estanque.
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2025-01-06 |  | Electronica |  | Memoria en falla, esta es remplazada por una memoria nueva, se deja el equipo operativo
| AGUNSA | MODULO ABC | Maurico Orellana | 2025-01-06 |  | Electronica |  | Router pegado este se reinicia y vuelve el internet, equipo conectado
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec 272483
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec 335485
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec 138166
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec 83767
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec 70885
| CORMUP | LIKANKURA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 53838
| CORMUP | SANTA MARIA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 127351
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 72389
| CORMUP | TOBALABA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 88640, se realiza cambio de una solenoide
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 021895
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 58010
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 143467
| CORMUP | ALICURA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 1711
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 2208x0,01 m3
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 8778
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Gabriel Prieto | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 122486
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 9024
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 21646
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-12-09 |  | Auditoria |  | Auditoria con wes Lec 36187
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | Auditoria sin wes Lec, 272508
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 235603
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 138224.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 83814
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 70895
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 53863
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 127427
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 72642
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 88820
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 22021
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 58044
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 143487.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Anibal Aranda | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 1718
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Anibal Aranda | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 4258x0,01m3.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 8828
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 122509
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 9118, se encuentra llave de emergencia abierta, sin dar aviso u notificacion.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 21722.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria sin wes Lec, 36250.
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria con wes. Lec 272535.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria con wes. 19 a 9 pm corte, Lec 235870.
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria con wes. Lec 138392
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | comienzo de auditoria con wes. Lec 083852
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Mtto Correctivo |  | mantenimiento valvulas de CPA, comienzo de auditoria sin wes. Lec 70908
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes, Baño de damas presenta filtracion de agua, abajo del estanque.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes, Lec 58245.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes lec 8932 rendimiento 51.92%
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes lec 9184
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes lec 36291
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes 9,8% rendimiento lec 21806
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2024-09-11 |  | Auditoria |  | Termino de auditoria sin wes (Administracion), Comienxo de auditoria con wes (simulacion), Lec Administracion; 163311, Lec simulacion; 75252.
| LAS CONDES | FLEMING | Anibal Aranda | 2024-08-14 |  | Mtto Preventivo |  | Se normaliza baño varones Media, capacitacion app wes.
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-08-16 |  | Electronica |  | Desconexion por placa "pegada" esta es reiniciada volviendo a la normalizacion. Cambio en funcionamiento de valvula se estabiliza alta y se activa baja equipo operativo.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-11-20 |  | Mtto Correctivo |  | Activacion regulacion de verano; 06:00 a 23:00 - 100%, 23:00 a 23:59 - 10%, 00:01 - 06:00 - 10%
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-11-20 |  | Auditoria |  | Regulacion 100% 04:00 - 01:00 para ambos, 10% 01:00 - 04:00 equipos, Lectura administracion 173597 / Lec; Simulacion 079547.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-08-14 |  | Hidrica |  | Solenoide de valvula de baja presion en mal estado, esta es remplazada quedando el equipo ooperativo.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-11-23 |  | Electronica |  | Equipo desconectado, problema de interfas de conexion. actualizacion de codigo, equipo queda operativo.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-11-27 |  | Electrica |  | Equipo desenergizado.. se normaliza.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-09-10 |  | Mtto Correctivo |  | Q. 90 / UP 86,2 / DN 6,1 / Caudalimetro en falla por falta de silicona ultrasonica. Lec 4723x0,01m3.
| LAS CONDES | JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-08-06 |  | Mtto Preventivo |  | Instalacion sistema de monitoreo wes.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-12-03 |  | Mtto Correctivo |  | Visita por desconexion; placa de comunicacion no funciona esta es programada; quedando equipo operativo, activacion de codigo en procesador.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-12-10 |  | Mtto Correctivo |  | Artemio: Desconexion por ruido electrico, esta es configurada y puesta en linea. Carmen; corte de luz corta suministro de agua llave de emergencia es archivado; esta es regulada y normalizada.
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Termino de auditoria con wes, Lec. Principal; 601395. Lec ovalo calle 14; 629102.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes Matriz principal Lec; 694008, Impulsion Lec; 629587.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes, LEC 448944.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Visita revicion medidor, se encuentra sesnor de pulso fuera de posicion. comienzo de auditoria sin wes lec; 448944.
| GENCHI | ESFORPEN BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-12-03 |  | Mtto Correctivo |  | sistema detecta "0" consumo en red, llave de paso se encuentra cerrada, sin consumo hidrico a causa de corte de luz nocturno posible manipulacion de llave de corte principal, este es regularizada abasteciendo con agua.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-12-04 |  | Auditoria |  | Normalizacion CPA wes, Lectura A.A 441798, Lectura wes 280773.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria con control.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria.
| LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS | Maurico Orellana | 2024-09-23 |  | Mtto Correctivo |  | visita por validacion de sistema, lectura de medidor; 14044.
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-09-09 |  | Mtto Correctivo |  | Modulo - patio sensor de pulso sensus, recuperacion de data. Ovalo Calle 14 - Fusible quemado y placa apagada este es remplazado dejando el equipo operativo.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-10-09 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin Wes. Lec de medidor; 225484.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | termino de auditoria con wes, Lec matriz principal; 694648, Lec sala de impulsion; 629484.
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Consumo am supera umbral de regulacion, se pasa de baja a media presion para subsanar la condicion.
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Nueva regulacion de horario, lectura de medidor; 124055x0,01.
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2024-08-12 |  | Mtto Correctivo |  | Regulacion de cpa con maxima capacidad en caudal alta presion 90% baja presion 70% chequeo de arranque en club house.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Maurico Orellana | 2024-06-30 |  | Mtto Correctivo |  | Maquina wes con llave de emergencia activada desde 23-06-23, se encuentra solenoide de baja presion sin funcionamiento coincide horario de problema hidrico en baños, se cambia dejando el equipo totalmente operativo.
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2024-10-15 |  | Mtto Correctivo |  | modificacion de sensor y resepctaculo ultrasonico, equipo queda totalmente opoerativo.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-08-14 |  | Electronica |  | desconexion por desconfiguracion y ruido en placa, esta se regulariza quedando totalmente operativa.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-10-05 |  | Electronica |  | punto costanera memoria defectuosa esta es remplazada, equipo en linea.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-10-15 |  | Electronica |  | cable de sensor de pulso defectuoso (sulfatada). tramo de cable es remplazado quedando totalmente operativo.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-10-11 |  | Mtto Preventivo |  | actualizacion de programa control de todos los equipos.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-10-25 |  | Mtto Preventivo |  | rerstauracion de cañeria corriente debil tamaño map a gabinete matriz principal.
| AGUNSA | DEPOSITO | Maurico Orellana | 2024-10-16 |  | Electronica |  | deposito - cambio de memoria actualizacion codigo pick it Modulo D-reset chip equipo queda conectado y con control Modulo E - reset router equipo conectado ABC - actualizacion codigo PICK.
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2024-10-09 |  | Electronica |  | actualizacion de Pick it mas programacion
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2024-12-06 |  | Electronica |  | Placa pegada esta es reiniciada, actualizacion de codigo en prosecador. equipo conectado y funcionando, Modulo D; regulacion noct 9xL
| MADECCO | URETA COX | Anibal Aranda | 2024-08-29 |  | Auditoria |  | visita ureta cox, desconexion de puntos estanque cisterna id no corresponde y es actualizado, sistema conectado y monitoreando 100% operativo, lec medidor u.s. 9,6m3 Lec; medidor casino - 22509, Lec medidor ureta cox - 307200, Lec medidor san nicolas 131800.
| MADECCO | SAN NICOLAS | Anibal Aranda | 2024-08-09 |  | Auditoria |  | Instalacion CIR de monitoreo. ureta COX
| MADECCO | SAN NICOLAS | Anibal Aranda | 2024-08-26 |  | Auditoria |  | Actualizacion de ID para comunicacion APP wes Lecturas: san nicolas 131849, taller MTTO 9,6, ureta cox 307232, Casino; 22513.
| MADECCO | SAN NICOLAS | Anibal Aranda | 2024-08-22 |  | Mtto Preventivo |  | Instalacion 3 equipos CID, casino: 022485. san nicolas: 131636 MTTO: +55x0,01 m3 / 14m3 100 LT.
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2024-10-18 |  | Mtto Correctivo |  | Actualizacion de codigo pick it de todos los puntos de monitoreo, estanque C contabliza m3 de forma erronea. por motivo de humedad en empalme de sensor pscina - cambio de placa, por regulador de voltaje en buen estado.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | inicio de auditoria Con wes. Lec; 097612
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Auditoria |  | Segunda lectura de auditoria 4/11 - 6/11 se normaliza programacion cpa.
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2024-11-04 |  | Mtto Preventivo |  | Comienzo de auditoria sin wes.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-10-09 |  | Mtto Preventivo |  | M principal actualizacion de codigo pick it, Lav. Maq. Equipo desconectado cambio de ozax 232 sistema queda operativo.
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Maurico Orellana | 2024-12-18 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de fuente 220-24v equipo operativo.
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Maurico Orellana | 2024-12-18 |  | Mtto Preventivo
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Anibal Aranda | 2024-12-10 |  | Mtto Preventivo |  | Se actulizo el codigo Pick it, cambio de memoria, causa raiz memoria en mal estado, se deja el equipo operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | Desconexion falla de interfaz esta es reprogramada equipo operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | fin de auditoria sin wes. Lec; 122532.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2024-12-13 |  | Auditoria |  | desconexion de sistema por desatiblizacion de empalme por empresa electrica, sistema se empalma despues (aguas abajo) de interruptor difenrencial, equipo queda operativo.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes. Lec; 5876.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | fin de auditoria Lec; 27092.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | fin de auditoria Lec; 5986 perdida de aguas andinas, 15453x0,01 perdida de wes.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | fin de auditoria Lec; 10275.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | fin de auditoria Lec; 10796.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | fin de auditoria Lec; 8386.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | Lectura final auditoria. Lec; 178262.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Normalizacion del CPA, Lec; 122120.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Normalizacion del SAB, Normalizacion del CPA, Lec; 026992.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Llave de emergencia activada por guardia. Inspectora solicita al guardia tenga el baño con estanque para evitar apertura de llave. Lec; 068300.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | equipo se reconecta quedando en linea, se realiza regulacion de equipo lec; 008296.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lectura 026719.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lectura 020475.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lectura 035246.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes lec 5934.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec 178056.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec 69190.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec de medidor 5877, lectura de medidor ultrasonido 4241x0,01.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes lec. 35279
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec. 122087.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec. 10536.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | Termino de auditoria con wes lec 68384. 23,64% de rendimiento, se realizo una actualizacion de codigo Pick it.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | Termino de auditoria, sin rendimiento lec 122175.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-11-15 |  | Auditoria |  | Termino de auditoria con wes, sin rendimiento. Lec 35340, llave de emergencia se encuentra abierta.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria sin wes Lec. 8741.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria con wes Lec. 122455
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria con wes Lec. 8936
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria con wes Lec. 178192
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria con wes Lec. 10183
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2024-11-13 |  | Auditoria |  | Conmienzo de auditoria con wes Lec. 10677
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2024-12-06 |  | Mtto Preventivo |  | renovacion de tuberia y cables cir cpa equipo conectado y controlando, equipo se deja operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes lec 874.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes Lec 36046
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes Lec 8082.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes Lec 10051.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-11-11 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria sin wes Lec 8200.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2024-11-08 |  | Hidrica |  | Cambio de 2 solenoides en valvula de alta mas un cambiode membrana en valvula de baja.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-09 |  | Electronica |  | Cambio de equipo electronico ultrasonico equipo midiendo correctamente. Lec 0,13 m3 equipo queda operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2024-11-07 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion del cpa, nocturno 10% = 06:30-18:00 90%, 18:00-23:59 50% (lunes a jueves). NOCTURNO 10% = 06:30 - 16:30 90%, 16:00 - 23:59 50%. (viernes).
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2024-11-07 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion del cpa, nocturno 10% = 06:30-18:00 90%, 18:00-23:59 50% (lunes a jueves). NOCTURNO 10% = 06:30 - 16:30 90%, 16:00 - 23:59 50%. (viernes). se realizo un cambio de solenoide (1).
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2024-11-07 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion del cpa, nocturno 10% = 06:30-18:00 90%, 18:00-23:59 50% (lunes a jueves). NOCTURNO 10% = 06:30 - 16:30 90%, 16:00 - 23:59 50%. (viernes). se realizo un cambio de solenoide (1).
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2024-12-12 |  | Hidrica |  | Activacion de llave de emergencia en valvula de alta presion. cambio de solenoide en valvula. solenoide en mal estado.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2024-10-30 |  | Hidrica |  | Visita por apertura de llaves bypass en valvula de control, esta es nomalizada y queda el sistema con control. equipo totalmente operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2024-11-06 |  | Hidrica |  | Cambio de ambas solenoides (2) en valvulas de control. Equipo queda totalmente operativo. alta presion 06:00-17:00 - 06:00-16:00 (alta) - Baja presion 17:00 - 19:30 baja 16:00 - 19:30.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2024-10-22 |  | Mtto Correctivo |  | Apertura de llave bypass, chequeo de placa electronica, se realizo un cambio de memoria, actualizacion de codigo pick it. chequeo de voltajes y solenoide. sistema habilitado 24 hrs por elecciones domingo 27 activado desde dia miercoles 23-10-24. equipo dejado totalmente operativo.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2024-10-30 |  | Electronica |  | Por problemas de control en cpa, se realiza el cambio de placa WES y fuente de 220v-12v. equipo queda operativo
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | CPA con ambas valvulas malass, requieren un cambio. Planificacion previa CORMUP.
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | CPA con valvula de baja presio mala, es realizado el cambio de la valvula, dejando el equipo operativo.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes, Lec. 143442
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-11-26 |  | Mtto Preventivo |  | Instalacion de equipo monitoreo wes, canalizacion, empalme electrico; falta sesnor de pulso.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-10-29 |  | Sofware |  | Reprogramacion; 12-10-24 servel.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Anibal Aranda | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Regularizacion de CPA post elecciones, sistema queda operativo.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Anibal Aranda | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Regularizacion de CPA post elecciones, sistema queda operativo.
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Anibal Aranda | 2024-10-29 |  | Hidrica |  | Visita para regularizacion no es llevada a cabo a causa de una inundacion en el CPA, debido a una filtracion proveniente de medidor de agua potable, cormup debe gestionar la reparacion con Aguas Andinas.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Anibal Aranda | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Normalizacion de sistema CPA post elecciones. sistema opertativo.
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Anibal Aranda | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Normalizacion de sistema CPA post elecciones. sistema opertativo.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Normalizacion de sistema CPA post elecciones. sistema opertativo.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2024-10-30 |  | Mtto Preventivo |  | Apertura bypass en horario am, se asegura apertura de 06:40 a 06:00 am. Equipo operativo.
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion de sistema cpa post elecciones. Equipo operativo
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion de sistema cpa post elecciones. Equipo operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2024-10-29 |  | Mtto Preventivo |  | Normalizacion de cpa post elecciones, equipo operativo.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Anibal Aranda | 2024-09-10 |  | Mtto Preventivo |  | Visita por cambio de horario para dia sabado 07-09-24. Lechidrica 06:30 cierrre 20:00 hrs.
| CORMUP | SANTA MARIA | Anibal Aranda | 2024-09-10 |  | Mtto Preventivo |  | Visita por cambio de horario, de adelanta 1 hora reloj de sistema wes. equipo operativo.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes lec. 57966, cambio de ambas solenoides (2).
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Comienzo de auditoria con wes lec. 72189, cambio de membrana y cambio de solenoides.
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2024-11-25 |  | Mtto Correctivo |  | Rotura de 2 cañerias a causa de frustracion y canalizacion de tuberia electrica, estas ya fueron reparadas y probadas.
| CORMUP | ALICURA | Maurico Orellana | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Validacion wes lectura 01698
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Activacion cpa wes, Lectura 127306
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Activacion cpa wes
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Activacion cpa wes
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | Activacion cpa wes, Lec 872460
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | validacion data, lectura 5x0,01 m3
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2024-12-05 |  | Auditoria |  | activacion cpa lec MAP 88469
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-04-11 |  | Mtto Correctivo |  | se activa bypass en ambas valvulas de control por falta de presion hidrica en establecimiento aguas andinas, no entrega suficiente presion hidrica.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA | Maurico Orellana | 2024-11-29 |  | Auditoria |  | finalisacion instalacion sistema wes lec ultrasoico 7074x0,01
| CORMUP | ALICURA | Anibal Aranda | 2024-11-22 |  | Auditoria |  | finalisacion instalacion sistema wes lec MAP 1652,2
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Anibal Aranda | 2024-11-18 |  | Auditoria |  | finalisacion actulisacion sistema wes lec MAP 57637
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2024-11-12 |  | Mtto Preventivo |  | lec map 86494
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-11-12 |  | Mtto Preventivo |  | renovacion de sistema cir, canalisacion de cableado sensor de pulso mas solenoide equipo 100% operativo, lec map 233541
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2024-11-22 |  | Auditoria |  | finalisacion actualisacion cir lec map 137800
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2024-11-18 |  | Mtto Preventivo |  | actualisacion sistema de monitoreo + control cpa, chequeo de solenoides lectura validacion 2412
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Anibal Aranda | 2024-11-26 |  | Auditoria |  | finalisacion up grade wes lec validacion 272307
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Anibal Aranda | 2024-11-28 |  | Auditoria |  | finalisacion up grade wes lec validacion 70835
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Anibal Aranda | 2024-11-27 |  | Auditoria |  | finalisacion up grade wes
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2024-11-28 |  | Auditoria |  | finalisacion up grade wes
| LAS CONDES | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-11-26 |  | Mtto Preventivo |  | instalacion sesnsor de pulso
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2024-12-02 |  | Hidrica |  | regulacion cpa con maxima capasidad de caudal, altra presion 90% baja presion 70% chequeo de caudales ok.
| CDUC | CLUB HOUSE | Maurico Orellana | 2024-08-12 |  | Hidrica |  | regulacion cpa con maxima capasidad de caudal, altra presion 90% baja presion 70% chequeo de caudales ok.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-07-09 |  | Hidrica |  | llamado de establesimiento por baja presion , se modifica horario de apertura antes 07:00am y se actualiza apertura a las 06:00am.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-07-08 |  | Comunicacion |  | revicion de equipo por desconexion, se recomienda renovacion de router.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE | Maurico Orellana | 2024-07-03 |  | Electronica |  | puntos desconectados por router "pegado" este se cambia de empalme, provocando su reinicio cada 1 hora.
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2024-08-08 |  | Electronica |  | equipo desconectado, este es reiniciado y empalmado a placa wes para su reinicio
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2024-07-26 |  | Electronica |  | desconexion por desconfiguracion , esta es regularizada equipo operativo.
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2024-07-26 |  | Electronica |  | desconexion por desconfiguracion , esta es regularizada equipo operativo.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-07-26 |  | Hidrica |  | ruido en placa provoca desconfiguracion, check de memoria ok. se requiere cambio de membrana en ambas valvulas de control
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-07-09 |  | Hidrica |  | activacion bypass por corte electrico e l comuna. esta es regularizada chequeo de corte en valvulas ok.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-07-09 |  | Hidrica |  | regurarisacion bypass en valvula de control.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-07-10 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con control wes lec. 61029
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-07-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria lec mdidor 61232 46% rendimiento.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-07-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria lec mdidor 61232 46% rendimiento.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-07-08 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria son wes lec. 60586
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2024-07-09 |  | Hidrica |  | corte hidrico se debe a solenoide en mal estado, esta es remplazada equipo 100% operativo.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-07-05 |  | Electronica |  | desconfiguracion horaria por duido en placa. se realiza testeo de memoria, chequeo de voltajes. sistema conectado y cpa operativo.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-06-26 |  | Hidrica |  | valvula de alta con problemas en solenoide, se remplaza solenoide quedando 100% operativo
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-08-07 |  | Comunicacion |  | desconexion y activacion de bypass por cortes electricos prolongados, se regula caudal nocturno a 170 lxm, equipo 100% operativo.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-08-09 |  | Mecanica |  | router con
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-07-11 |  | Hidrica |  | urto de solenoide en valvula de control baja, esta es repuesta e instalada se normaliza sistema cpa.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-07-26 |  | Hidrica |  | visita por membrana defectuosa, ambas membranas en las estado , 1 solenoide en mal estado se considera cambio de membranas en valvulas de control.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-07-26 |  | Hidrica |  | cambio de membrana en valvula de control, equipo 100% operativo
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-07-03 |  | Electrica |  | cambio de fuente de poder, cambio de placa wes, cambio de solenoide, equipo 100% operativo
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2024-07-02 |  | Electrica |  | desconexion por ruido electrico, cambio de fuente switching, chequeo de voltajes ok, equipo 100% operativo.
| CDUC | EDIFICIO DEPORTIVO | Anibal Aranda | 2024-05-16 |  | Mecanica |  | tranductor up sin gel ultrasonico, se repara condicion dejando equipo operativo.
| CDUC | CLUB HOUSE | Anibal Aranda | 2024-07-31 |  | Comunicacion |  | error en memoria externa, integrado defectuoso, se realiza cambio dejando equipo operativo
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2024-08-05 |  | Electrica |  | cable de red agunsa dañado en canalisacion, se decide dejar router agunsa dentro del gabinete wes para proteger router y asegurar la conectividad
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-08-05 |  | Mecanica |  | normalisacion de sistema, recuperacion de membrana ok, regulacion nocturna 19lxm, equipo 100% operativo
| CORMUP | SANTA MARIA | Anibal Aranda | 2024-08-07 |  | Hidrica |  | visita por reprogramacion horaria, relos adelantado 1 hora se normalisa, equipo 100% operativo.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Anibal Aranda | 2024-08-04 |  | Hidrica |  | activacion de bypass por corte de luz en comuna
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2024-08-04 |  | Hidrica |  | activacion de bypass por corte de luz en comuna
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Anibal Aranda | 2024-08-04 |  | Hidrica |  | activacion de bypass por corte de luz en comuna
| GENCHI | ESC. OF ARTEMIO | Maurico Orellana | 2024-07-30 |  | Hidrica |  | equipo desconectado, este es reiniciado, quedando en linea, 100% operativo
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-08-06 |  | Hidrica |  | normalisacion control nocturno cpa, 50ltxmin
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2024-07-30 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching, cambio de pick+reloj+memoria que fueron dañados por fuente antigua
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2024-07-30 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching, cambio de pick+reloj+memoria que fueron dañados por fuente antigua
| GENCHI |  | Maurico Orellana | 2024-07-30 |  | Electrica |  |  | automaticos de gabinete esforpen abajo, se normaliza y queda operativo
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-07-30 |  | Electrica |  |  | bateria solar con carga baja, queda cargando sin conexion por 72hrs
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2024-08-07 |  | Electrica |  |  | reconexion a bateria (13.1v) se programa interas de 15 min para recuperacion de data. equipo 100% operativo
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2024-08-07 |  | Electrica |  |  | punto caido por baja de automatico, cambio de empalme soluciona el problema raiz equipo 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2024-07-23 |  | Mecanica |  |  | valvula de alta y baja presion no sierra, se requiere camcio de membrana.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-08-01 |  | Mecanica
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-07-03 |  | Mecanica |  | regulacion alta presion 980lxm regulacion baja preion 780lxm.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR | Maurico Orellana | 2024-06-14 |  | Mecanica |  | sensor de pulso removido por terceros, este es fijado quedando operativo.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-06-14 |  | Mecanica |  | sensor de pulso fuera de postura por reparacion hidrca efectuada. esta es reinstalada quedando operativo.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-06-14 |  | Mecanica |  | sensor de pulso fuera de postura por reparacion hidrca efectuada. esta es reinstalada quedando operativo.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2024-06-17 |  | Sofware |  | instalacion punto de monitoreo, gabinete cir + placa wes+ router tp link+ sensor de pulso.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-06-17 |  | Comunicacion |  | ruido en placa provoca desconfiguraciin de horarios, se realiza cambio de memoria y confuguracion de horarios.
| DERCO | QUILICURA - CASINO | Maurico Orellana | 2024-06-19 |  | Comunicacion |  | sensor de pulso fuera de postura, este es reinstalado. equipo operativo.
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Maurico Orellana | 2024-06-19 |  | Comunicacion |  | SISTEMA CON RUIDO EN PLACA CAUSA CAMBIOS DE HORARIO E ID CHEQUEO DE MEMORIA ARROJA CERO ERROR. PLACA PUESTA EN LINEA
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-05-03 |  | Comunicacion |  | equipos desconectados; lav.maquinaria/ proderco/jcb/M.principal todos los puntos son puesto en linea. M. principal, cambio de empalme, alimentado desde placa wes 9v proderco, cambio de empalme, alimentado desde placa wes 9v.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-05-14 |  | Hidrica |  | en base al consumo constante de 5m3hora se regula a la baja, a 3m3xhora maximo en periodo nocturno
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2024-04-24 |  | Electronica |  | placa pegada por fuente, se realiza reinicio de sistema, se programa cambio para reparacion final.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2024-04-30 |  | Hidrica |  | membrana desformada, se realiza complra de repuesto para planificar cambio.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2024-05-03 |  | Hidrica |  | cambio de membrana en valvula de baja, cambio de memoria en cir
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-06-06 |  | Hidrica |  | regulscion de baja presion; de 780lxm a 680lxm
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL MODULO | Maurico Orellana | 2024-06-07 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, cambio de empalme de router, conectado actualmente a placa wes.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2024-06-07 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, cambio de empalme de router, conectado actualmente a placa wes.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL MODULO | Maurico Orellana | 2024-04-11 |  | Electrica |  | sistema desconectado por ruido en placa,chequo de memoria arroja 0 defecto, esta es reconfigurada quedando 100% operativa.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2024-04-11 |  | Mecanica |  | SENSOR DE PULSO REMOVIDO POR VIBRACION EN CPA, ESTE ES FIJADO CON TORNILLO
| NIDO | ELEMENTARY | Anibal Aranda | 2024-03-18 |  | Mtto Preventivo |  | retiro de gabinete wes+ placa de establecimiento validacion datos punto teatro 0,1% de error app wes vs map.
| NIDO | ELEMENTARY | Anibal Aranda | 2024-03-18 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching para puntos de monitoreo elementary 91217/teatro 5689/high school 32034
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2024-03-07 |  | Electrica |  | cir con problemas en cargador solar este es remplazado quedando 100% operativo solenoide en mal estado es remplazada quedando equipo cpa 100% operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-03-06 |  | Mecanica |  | valvula desfectuosa, cambio de membrana en valvula de control quedando 100% operativa.
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-03-06 |  | Mecanica |  | restauracion de camara cpa, recontruccion en ladrillo e instalacion de tapa camara reinstalacion sistema cir, placa y fuente switching
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-04-08 |  | Hidrica |  | visita por no descarga de estanque sab baño varones, llave de paso en mal estado impide paso de agua por agripamiento, esta es manipulada hasta lograr un mayor caudal, se solicita cambio de tuberia
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2024-03-07 |  | Hidrica |  | visita por corte electrico provoca corte de agua, activacion de bypass, se regulariza bypas y se regula caudal nocturno a 5lxm
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2024-02-12 |  | Hidrica |  | visita por problemas de lectura, sensor de pulso removido por vivraciones de cpa, este es fijado con tornillo quedando 100% operativo
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2024-02-12 |  | Electrica |  | cir sin energia 220v a causa de automatico caido por corte electrico, este es normalisado sistema 100% operativo
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2024-02-13 |  | Comunicacion |  | visita por desconexion, desconfiguracion horaria proboca desconexion de equipo chequeo de memoria y reconfiguracion equipo 100% operativo
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-01-04 |  | Sofware |  | extencion horaria 07:00 a 22:30 lunes a domingo por obras en establecimiento
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-01-04 |  | Sofware |  | extencion horaria de 07:00 a 22:30 de lunes a domingo por obras en el establecimiento
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR | Maurico Orellana | 2024-02-22 |  | Comunicacion |  | problemas de comunicacion, cambio de max 232, equipo 100% operativo.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Maurico Orellana | 2024-02-22 |  | Electronica |  | desconexion por desconfiguracion se cambia memoria y pick it equipo 100% operativo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Mecanica |  | visita por no visualisacion de pulso, esto se debe a la bivracion hidrica en tuberias sensor de pulso se pone en posicion y se coloca tornillo de fijacion.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2024-02-22 |  | Mtto Preventivo |  | remodelacion tapa de camara cpa aplicacion de liquido deswoxidante a pernos y tuercas.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | revicion a sistema se detecta transformador solar en mal estado, se pide remplazar fusilera y fusible quemado.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cpa, valvulas de control ok.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo de cir ok, chequeo de cpa, cambio de solenoide en valvula de baja sistema 100% operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  |  | chequeo de sistema cpa, falta cambio de solenoide de alta presion, sistema 100% operativo.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir y cpa, sistema 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | cir con control remoto suelto provoca corte electrico desenergisando placa esta es regularizada equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | se solisita cambio de bateria u nuevo empalme electrico sab en buenas condiciones funcionamiento 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir y cpa 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | sistema 100% operativo chequeo cir y cpa 100% operativo. sistema sab es retirado de baño de establecimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2024-02-26 |  | Mtto Preventivo |  | sistema desconfigurado a causa de memoria defectuosa , se cambia memoria quedando sistema 100% operativo.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | se solicita cambio de fuente switching y cambio de empalme por problemas reiterativos de corte electrico en linea sab baño varones en buen estado, baño damas placa no hace el corte electrico, se requiere cambio de potenciometro
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | sistema sab baño damas 100% operativo baño de varones chequeo de valvulas y solenoide ok, sensor de movimiento en mal estado se solisita recambio.
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | se solicita renovsr sistrema cir, placa fuente switching + revicion de cpa ( valvulas de control antiguas)
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | sistema sab 100% operativo, cpa 100% operativo cpa 100% operativo
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | sistema sab 100% operativo, cpa 100% operativo cpa 100% operativo
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | sistema sab 100% operativo, placa desconfigurada, se solicita cambio de fuente swiching cpa inundado por fuga en valvula de control, se solicita cambio de ambas valvulas de contro
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | revicion sistema cpa y cir 100% operativo se remplaza solenoide por mal funcionamiento.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mtto Preventivo |  | revicion sistema cpa y cir 100% operativo revicion sistema sab 100% operativo
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Mtto Preventivo |  | revicion sistema cpa y cir 100% operativo revicion sistema sab 100% operativo
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Mtto Preventivo |  | revicion cpa y cir ok, sistema sab 100% ooperativo, ruido en placa desconfigurada, memoria es reprogramada se solicita cambio de fuente switching.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir y cpa ok, sistema sab 100% operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Electrica |  | sistema cpa y valvulas de control ok, sistema cir requiere cambio de fuente switching, por ruidos en placa, esta es reprogramada y pesta en linea, sistema cir100% operativo
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-12-21 |  | Mecanica |  | normalisacion equipo cpa regulacion; nocturna 0,6m3x hora 00:01-06:00 se programa de 3:00 a 4:00 maxima presion para evaluar nivel de fuga.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-02-27 |  | Mecanica |  | sistema chequeo sab 100% operativo. sistema chequeo cir ok, cpa con 1 valvula de operativa y valvula 2 con problemas de funcionamiento se soliita cambio de valvula u membrana.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2024-02-19 |  | Mecanica |  | regulacion sistema hidrico cpa lec; 556724
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-02-21 |  | Mecanica |  | remodelacion tapa de camara y mantencion desixiante a pernos y tuercas.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-12-28 |  | Hidrica |  | visita por corte electrico en unidad se revisaron todo los equipos asegurando el correcto funcionamiento
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-12-28 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna de 0,5m3 a 0,8m3 programacion especial fin de año 2023.
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Anibal Aranda | 2024-01-09 |  | Electronica |  | memoria dañada provoca error de programacion , se cambia memoria y se normaliza equipo
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2024-02-20 |  | Comunicacion |  |  | visita por desconexion placa pegada por desconfiguracion alarma reconfigurada, horario reconfigurado equipo de monitoreo 100% operativo
| DERCO |  | Maurico Orellana | 2024-02-20 |  | Comunicacion |  |  | punto casino desconectado, chequeo de router placa roja, cheque de voltajes ok, equipo 100% operativo
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2024-03-19 |  | Hidrica |  | llave bypass activada por falta de agua en periodo nocturno, esta es regulada a 12lxm nocturno. modificacion horaria, programaion de dia lunes queda para toda la semana.
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2024-03-19 |  | Hidrica |  | llave bypass activada por falta de agua en periodo nocturno, esta es regulada a 16,6lxm nocturno.
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Hidrica |  | llave bypass activada por falta de agua en periodo nocturno, esta es regulada a 16,6lxm nocturno.
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Mecanica |  | app marcando 0 en grafico; se visita terreno encontrando cable sulfatado en linea de canalisacion sensor de pulso, este es reparado equipo monitoriando 100% operativo
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Hidrica |  | visita por apertura llave de emergencia dia sabado 24-02-2024 esta es regularizada a 14 a 16 lxm nocturno.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Anibal Aranda | 2024-03-05 |  | Hidrica |  | visita por apertura llave emergencia, esta es regularizada a 13 lxm nocturno equipo 100% opertativo
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2024-01-29 |  | Hidrica |  | fin auditoria con wes; sabado 28-01-24; se activa protocolo de emergencia por corte electrico, el equipo de mantencion notifica que el quipo electrogeno no tiene partida automatica lo que proboca el corte hidrico.
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2024-01-25 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna y diurna ajustado. dia 900lxm noct. 100lxm
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2024-04-05 |  | Comunicacion |  | visita por activacion de bypass, se visita punto no encontrando anomalidad en sistema chequeo de pertura y bcierre de valvula de control, cheque funcionamiento solenoide cir y cpa 100% operatrivo, cambio de pick it.
| GENCHI | ESC. OF ARTEMIO | Maurico Orellana | 2024-04-02 |  | Comunicacion |  | visita por desconexion; se realiza actualisacion de pick it, cambio de empalme alimentacion amplimax 24v actualmente alimentado de fuente switching24v punto monitoriando 100% operativo.
| GENCHI | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-04-01 |  | Hidrica |  | visita por activacion llave bypass, esta es regularizada, corte de agua se debe a soleniude en mal estado, esta es remplazada equipo 100% opertativo
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-03-21 |  | Comunicacion |  | desconexion por desconfiguracion de memoria, no que no afecta disponibilidad hidrica se realiza chequeo de memoria, sin defecto. Punto conectado cpa y cir 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2024-03-21 |  | Hidrica |  | visita por baja presion en las mañanas, se realizan pruebas de presion no teniendo resultado positivo se presume "fuga existente" por despresurisacion de caudal.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2024-03-21 |  | Comunicacion |  | placa pegada, esta es reiniciada y chequeado los voltajes, equipo de monitoreo 100% operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Hidrica |  | cambio de funciones en valvulas de control., valvula de baja pasa a ser alta presion, horario de apertura hidrica, 07:00, cierre hidrico 23:00hrs.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-02-28 |  | Hidrica |  | visita por apertura llave de emergencia, dia sabado 24-02-2024 esta es regularizada de 14-16lxm nocturno
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-03-05 |  | Hidrica |  | visita por apertura llave de emergencia, esta es regulada a 13lxm nocturno, equipo 100% operativo.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2024-01-29 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes medidor AA; 606228 medidor wes; 548619, auditoria en cpa requiere repeticion en impulsion por trabajos realizador en semana sin wes (corte de agua)
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2024-01-31 |  | Auditoria |  | se programa con nocturna y valvula de baja cumpliendo las funciones de alta con 900lxm maximo entregado por la sanitaria sacyr.; lectura medidor 136777 | valvula de alta requiere cambio de membrana
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2024-01-05 |  | Comunicacion |  | programacion cpa wes baja presion 00:01-06:00 06:00-10:00/12:00-24:00/17:00-23:59 alta presion 1250lxm 10:00-12:00/14:00-17:00 media presion 850lxm
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-12-27 |  | Comunicacion |  | se normaliza equipo, baja presion desde las 00:01- 06:00 200lxm alta presion desde las 06:00- 23:59 650lxm
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2023-12-27 |  | Comunicacion |  | max 232 quemada, esta es remplazada.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2024-02-27 |  | Hidrica |  |  | auditoria sin wes miercoles a jueves / auditoria con wes jueves a viernes lectura AA; 261303 /lectura wes; 068062
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2023-12-19 |  | Hidrica |  |  | se regula meia presion a alta presion de 09:00 a 16:00 por falta de agua en torre 3
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2024-02-09 |  | Hidrica |  |  | vista por activacion de bypass, sistema regularizadon equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2024-03-20 |  | Hidrica |  |  | regulacion de sistema cpa, sistema 100% operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2024-02-29 |  | Hidrica |  | por motivos de remodelacion en 2 baños del establecimiento se retiran 2 sensores de movimiento 1 placa sab 1 transformador de 220v a 12v 1 transformador de 220v a 24v
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-03-14 |  | Hidrica |  | visita por fuga hidrica en valvula de control sistema sab, fuga reparada, sistema sab 100% operativo
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2024-03-14 |  | Hidrica |  | reprogramacion horaria corte hidrico a las 23:59 cambio de valvula de control+solenoide en baño varones sistema sab 100% operativo.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2024-03-14 |  | Hidrica |  | visita por falta de presion en linea hidrica, cambio de membrana y solenoide en valvula de control (mejora caudal en punto critico ( cocina) regulacion caudal sab baños damas ok. estanque secundario co problemas de vaciado se informa a marcelo carrasco para su reparacion.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2024-03-20 |  | Electronica |  | modificacion corte hidrico a las 23:00hrs equipo 100% operativo
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2024-03-20 |  | Electronica |  | regularisacion sistema cpa, apertura hidrica 07:00, corte hidrico 23:00, equipo 100%operativo
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2024-03-18 |  | Electrica |  | sistema con automatico caido a causa de corte electrico externo, chequeo de voltajes, cir y cpa 100% operativo
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-03-01 |  | Electronica |  | memoria desconfigurada, chequeo de memoria cero error , esta es reprogramada y puesta en marcha.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-03-01 |  | Electronica |  | placa pegada, cambio y gravado de pick it
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-03-19 |  | Hidrica |  | nueva regulacion nocturna por reclamos de guardias que trabajan durante la noche, 16.6lxm equipo 100% operativo
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-03-18 |  | Hidrica |  | visita por activacion de bypass, esta es nuevamente regulada a 12 lxm nocturno, modificacion horaria programacion de lunes se mantiene hasta el domingo
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-02-11 |  | Hidrica |  | normalisacion control hidrico nocturno , 08m3 hora
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2024-02-13 |  | Hidrica |  | valvula de control no cierra por causa de membrana desformada, se cambia de valvula y se pone puesta en marcha de valvula secundaria apertura horaria 07:00-21:00 cierre
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-02-13 |  | Hidrica |  | llave by pass abierta, se normaliza condicion en horario de apertura 07:00-21:00
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2024-02-13 |  | Hidrica |  | llave by pass abierta, se normaliza condicion.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2024-02-13 |  | Electronica |  | equipo wes en falta de pick se mejora condicion dejando el equipo 100% operativo
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2024-03-18 |  | Hidrica |  | personal de mantencion manipula llaves de cpa con la intencion de realizar corte hidrico para reparar fuga existente en modulos, se regula caudal nocturno equipo 100% operativo
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2024-03-01 |  | Electronica |  | cambio de sensor movimiento baño varones equipo 100 % operativo.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2024-03-01 |  | Electrica |  | sab de baño damas reparado, se realiza limpiesa de pista en placa sab , cambio de dos potenciometros quedando equipo 100%operativo.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2024-03-04 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia, membtrana desformada no permite apertura de valvulas, cambia el uso de valvula quedando operativa la de alta presion equipo 100% operartivo
| CORMUP | TOBALABA | Anibal Aranda | 2024-01-04 |  | Mtto Preventivo |  | extencion horaria de 07:00 a 22:00 de lunes a domingo por trabajos en los colegios.
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2024-01-09 |  | Electronica |  | memoria dañada por fuentes, se remplaza memoria,placa y fuente normalisacion de equipo 06:00 a 18:00 100% 18:00 a 22:00 50% 22:00 a 06:00 0%
| MOLYMET | CASA DE CAMBIO | Anibal Aranda | 2024-01-30 |  | Electronica |  | re configuracion medidor ultrasonico lectura de validacion, revicion conectividad.
| DERCO | LO BOZA - EDIFICIO PRINCIPAL CASINO | Maurico Orellana | 2024-02-09 |  | Electrica |  | punto caido por falta de energia 220v, se realiza levantamiento para nuevo empalme electrico acceso a empalme existente no es posible por desconocimiento de llaves del sector .
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2024-01-22 |  | Auditoria |  | termino nauditoria sin wes / comienzo auditoria con wes lectura medidor 074125
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2024-02-09 |  | Electronica |  | visita por desconexion, placa pegada por desconfiguracion , alarma reconfigurada horario reprogramado , equipo de monitoreo 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - CASINO | Maurico Orellana | 2024-02-20 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, chequeo de router, placa roja , chequeo de voltajes equipo 100% operativo
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-12-28 |  | Hidrica |  | regulacion nocturno de 0,5m3 a 0,8m3 programacion especial fin de añon 2023.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2024-01-09 |  | Electrica |  | memoria dañada provoca error en programacion se cambia memoria y se normaliza equipo.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-02-09 |  | Electronica |  | desconexion por placa pegada, esta es reiniciada y chequeada, equipo 100% operativa.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2024-02-09 |  | Electrica |  | descinexion por fuente quemada, esta es remplazada y chequeada equipo 100% operativo.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2023-12-15 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching, equipo conectado 100% operativo.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-12-15 |  | Sofware |  | falla en apertura de valvulas de control cpa placa alimentacion de solenoides con voltajes negativos -cambio de placa wes/cambio de membrana a una valvula/ cambio de 2 solenoides NO equipo conectado 100% operativo.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-12-15 |  | Sofware |  | sistema desconectado por desconfiguracion de memoria, cambio de transformadores a fuente switching sistema 100% operativo
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-12-13 |  | Mecanica |  | apertura bypass a valvula de control por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-12-14 |  | Mecanica |  | se activa llave de emergencia al 100% por plebicito de dia domingo 17-12-23
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-12-12 |  | Auditoria |  | consumo fantasma"fuga" elevada provoca vaciado de estanque , por este motivo se cancela auditoria sin control, se acuerda programa cpa wes con los siguientes horarios baja presion; 23:00-06:00 10% media presion 06:00-10:30///14:00-23:00 70% alta presion 10:30-14:00 100% del caudal
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-12-11 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes, lectura medidor 14777
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-21 |  | Hidrica |  | regulacion numero 6
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-03 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna entre las 00:01-05:30 media; 22:00-23:59 alta 05:30- 22:00
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-09 |  | Hidrica |  | regulaion nocturna al 20% regulacion diutna al 100%
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-14 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna entre las 22:00 y las 06:00 4ta regulacion. lec medidor ; 13932
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-15 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna entre 02:00-06:00 al 50% regulacion Nª 5 lec. medidor; 13977
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Maurico Orellana | 2023-12-12 |  | Electronica |  | visita por desconexion, motivo, desconfiguracion por ruidos en linea electrica, punto configurado y chequeado, equipo 100% operativo.
| DERCO | OPEN PLAZA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-11-24 |  | Electronica |  | cambio de fuente switching
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2023-11-24 |  | Electronica |  | por placa pegada se remplaza fuente switching , punto conectado 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-11-03 |  | Hidrica |  | jueves 30-11-23 reparacion de fuga en matriz principal, sector sur, trabajo ejecutado sin novedad. lunes 4-12-23 estrega de trabajos ejecutados el dia 30-11 estucado y mejora de camara de registro.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Electronica |  | visita por desconexion , estado de placa wes " pegada " cambio de fuente switching alimentacion placa, punto wes conectado 100% operativo.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-11-20 |  | Auditoria |  | visita por desconeccion, se realiza configuracion id, horarios, alarmas, cal, chequeo en general, sistema 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-11-20 |  | Auditoria |  | termino de auditoria sin wes, comienzo auditoria con wes; lectura medidor; 055389
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-11-12 |  | Hidrica |  | a causa de valvulas de control en mal estado baja considerablemente presion de agua en establesimiento se programa cambio de membrana en valvulas de controlpara el dia miercoles 22/11/23 corte de agua programado para las 16:30
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2023-11-13 |  | Electrica |  | placa "pegada" chequeo de parametros y reinicio de placa, sistema 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Maurico Orellana | 2023-11-13 |  | Sofware |  | testeo de memoria, cambio de reloj, actualisacion de pick a causa de desconexion sistema 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Maurico Orellana | 2023-11-13 |  | Mecanica |  | cambio sensor de pulso, sistema 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-11-14 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes lec. medidor; 453675 medidor sacyr; 966884
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-11-14 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes lec. medidor; 456834 medidor sacyr; 966884
| GENCHI | CPA OVALO | Maurico Orellana | 2023-11-14 |  | Comunicacion |  | visita por desconfiguracion placa wes, cambio de fuente de poder, 220v-12v configuracion de sistema, cambio de solenoide valvula de alta sistema 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-11-13 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lec. medidor; 55256
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-11-15 |  | Hidrica |  | visita por activacion llave emergencia, a causa de desconfiguracion horaria , proboca mal funcionamiento de sistema CPA, configuracion horaria y chequeo ok, sistema 100% operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-11-15 |  | Hidrica |  | corte de agua a causa de desconfiguracion horaria, sistema reprogramado, equipo 100% operativo
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-11-16 |  | Hidrica |  | visita por corte de agua,se revisa sistema no encontrando error en programacion a consecuensia de corte de agua puntual, se deduce que falta de agua es probocada por compañia aguas andinas.
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Mecanica |  | nueva regulacion alta > 05:30>22:00 media 22:00>23:59 baja 00:01> 05:30
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Mecanica |  | instalacion cpa, sin perdida equipo hidrico 100% operativo lec medidor 013413
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Hidrica |  | nueva regulacion 06;00>23:59 alta 60% 23:59> 06:00 baja 10%, cambio de memoria lec medidor;583317
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-11-07 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control/comienzo auditoria con wes, lectura medidor; 453123 medidor sacyr; 958073
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-11-07 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control/comienzo auditoria con wes, lectura medidor; 449719 medidor sacyr; 958073
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-10-31 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes, lectura medidor; 444859 medidor sacyr; 946718
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-10-31 |  | Auditoria |  | punto desconectado por placa pegada, esta es reiniciada quedando conectada y operativa, comienzo auditoria sin wes, lectura medidor; 447359 medidor sacyr; 946718
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-20 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes lec. medidor >210659
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | auditoria con wes lec. medidor >114475
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 266634 rendimiento 29,2% de rendimiento.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 218702 rendimiento 61% de rendimiento.
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 129338 rendimiento 64,6% de rendimiento.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 079054 rendimiento 26,5% de rendimiento.
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 49630 rendimiento 66% de rendimiento.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 120084 rendimiento 74,5% de rendimiento.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 49060 rendimiento 69,6% de rendimiento.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 067717 rendimiento 16,6% de rendimiento.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 139710 rendimiento 42,5 % de rendimiento.
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 009688 rendimiento 50 % de rendimiento.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-11-10 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lectura medidor > 045922 rendimiento 38,3 % de rendimiento.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 078974
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 049248 se solicita revisar sensor sistema sab baño barones.
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 218488
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 266523
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 0484417 sistema desconectado a causa de desconfiguracion horaria, esta es normalizada y conectada a app wes.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 119848
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 06794
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 139581
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 067382
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 009544
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-11-06 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor > 045521
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 266588
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 218643
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 129269
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 079023
| CORMUP | LIKANKURA | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 049533
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 120036
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 048910
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 067551
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 139688
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 009640
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes/ comienzo auditoria con wes lectura medidor > 0680033
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | auditoria con wes; lec medidor> 003391
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | auditoria con wes; lec medidor> 000849
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-11-08 |  | Auditoria |  | auditoria con wes; lec medidor> 045769
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-10-31 |  | Electrica |  | remplazo de fuente switching,chequeo de voltajes, sistema conectado a app wes
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-11-02 |  | Hidrica |  | visita por activacion de bypass > desconfiguracion horaria. chequeo de memoria ok, configuracion de horarios regulacion nocturna 80lxm 22:00>06:00 regulacion baja 400lxm 06:00>10:00--18:00>22:00 regulacion alta 900lxm 10:00>18:00
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-11-02 |  | Electronica |  | sistema fuera de linea producto de placa pegada, esta es reiniciada y chequeada comprobacion de internet, voltajes y orarios, sistema 100% operativo, llave en bypass normalizada a caudal nocturno.
| DERCO | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2023-11-02 |  | Mecanica |  | app wes marcando 0 en litros por minutos, marcando 0 en m3 hora sensor de pulso sucuio, el cual es extraido limpiado e instalado, sistema queda operando marcando consumos en grafico app wes.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2023-11-02 |  | Auditoria |  | visita por desconeccion, placa pegada. esta es reiniciada y conectada a app wes, sistema operativo.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 001467 23% de rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 001467 29% de rendimiento
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 009322 sin rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 002127 sin rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 002127 sin rendimiento
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 159602 34% de rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 003574 66% de rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 114530 sin rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor wes; 000923 lec medidor aguas andinas; -- rendimiento de 20%
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes; lec medidor; 005559 47% de rendimiento
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor wes;157472 lec medidor aguas andinas; 003217
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor;001367
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor;009206
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor;002051
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor;159496
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor; 005402
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-10-24 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes lec medidor; 001712
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-10-26 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes lec mdidor wes; 001774 rendimiento de 24%
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 005156
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 009020
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 001947
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 159193
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 002682
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 114425
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 000762
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor wes; 157237 lec. medidor aguas andinas: 2985
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor; 001629
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-10-19 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes lec mdidor; 001158
| COPEC | ESTANQUE DE REUTILIZACION | Maurico Orellana | 2023-09-26 |  | Mecanica |  | instalacion de medidor para remplazo del equipo dañado entrega del medidor defectuoso equipo 100% operatino.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-18 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con control wes lectura medidor¨; 210593
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 15% regulacion diurna 85%
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 15% regulacion diurna 85%
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-10-16 |  | Electrica |  | viait corte de agua, solenoide sin voltaje a causa de humedad, cable sulfatado y cortado. Cable reparado, sistema 100% operativo.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 157072 lectura medidor aguas andinas; 2823
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 157123 lectura medidor aguas andinas; 2873
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 1018
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 8949
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 1885
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 159032
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 002153
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 114372
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 000671
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 004858
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2023-10-17 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor; 001544
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2023-10-12 |  | Electrica |  | placa apagado por reguladores de voltaje defectuosos, placa wes es remplasada quedando punto monitoriando 100% operativo.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Mtto Preventivo |  | visita por mantenimiento, cambio de 2 solenoides "NO" sistema 100% operativo.
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-10-04 |  | Hidrica |  | visita por funcionamiento baño, valvula con baypass activado, este es normalizado dejandolo nuevamente automatico, corporacion repara tuberia fuera de posicion con cilicona, sistema 100% operativo.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-10-05 |  | Electrica |  | punto anteriormente enpalmado a 220 v en luminaria, al dia de hoy se cambia empalme 220v a caja estanca de enchufes canalisada con mt, sistema 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2023-10-04 |  | Mtto Preventivo |  | visita por punto desconevtado, cambio de memoria y gravado de codigo en pick it punto conectado en linea 100% operativo.
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Mtto Preventivo |  | actualisacion de codigo en pick it
| DERCO | QUILICURA - CASINO | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Mtto Preventivo |  | actualisacion de codigo en pick it
| DERCO | OPEN PLAZA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Mtto Preventivo |  | visista por mantencion, cambio de solenoide en valvulas de control 1 NC- 1 NO
| DERCO | OPEN PLAZA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-10-12 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion nocturna se pasa de 0,4m3 hora a 0,8m3 hora lectura medidor; 67120
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2023-10-12 |  | Mtto Preventivo |  | visita por mantenimiento preventivo, equipo 100% operativo
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-10-10 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de 2 solenoides "NO" en valvulas de control.
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-10-10 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de 2 solenoides "NO" en valvulas de control.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-10-10 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de 2 solenoides "NO" en valvulas de control.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-10-10 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de 2 solenoides "NO" en valvulas de control.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes ; lectura medidor wes ;54562 lectura medidor aguas andinas; 2919
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria con wes ; lectura medidor wes ;123964 lectura medidor aguas andinas; 5955
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-10-13 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes ; lectura medidor wes ;54682 lectura medidor aguas andinas; 3058 rendimiento 27%
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-10-13 |  | Auditoria |  | termino auditoria con wes ; lectura medidor wes ;124202 lectura medidor aguas andinas; 6196 rendimiento 23%
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-10-06 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes ; lectura medidor wes ;54325 lectura medidor aguas andinas; 2638 cambio de 2 solenoides NO en valvulas de control
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-10-06 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes ; lectura medidor wes ;123473 lectura medidor aguas andinas; 5460 cambio de 2 solenoides NO en valvulas de control
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-06 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes ; lectura medidor wes ;210275 lectura medidor aguas andinas; 294( medidor aguas andinas malo)
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-13 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin wes ; lectura medidor wes ;210489 lectura medidor aguas andinas; 294( medidor aguas andinas malo)
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-11 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor wes ;210414 lectura medidor aguas andinas; 294
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-10-04 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor wes ;210213 lectura medidor aguas andinas; 294
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-10-04 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor wes ;54460 lectura medidor aguas andinas; 2447
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-10-04 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes; lectura medidor wes ;123163 lectura medidor aguas andinas; 5148
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-10-03 |  | Electrica |  | cambio de bateria en sistema solar, sistema operativo y controlando.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-10-02 |  | Hidrica |  | visita por activacion llave de emergencia, cambio de membrana en valvula de control regulacion verano noturno 9% dia 80%
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-10-02 |  | Hidrica |  | visita por activacion llave de emergencia, cambio de membrana en valvula de control regulacion verano noturno 9% dia 80%
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | punto conectado y no guardando data, chequeo y test de memoria. gravado de codigo en integrado para placas de> riego- reutilisacion - matriz principal, punto queda guardando data ok, sistema 100% operativo.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2023-09-26 |  | Comunicacion |  | punto con desconfiguracion de programa, no guardando data, en cuanto su coneccion este se maneja con dos alimentaciones 220v y 12 v de panel solar el cual funciona atraves de un contactor, este esta fallando y causa ruidos a placa generando mal funcionamiento, se retira contactor dejando solo alimentacion de 220v, se realiza cambio de memoria quedando punto conectado y guardando data, equipo 100% operativo.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2023-09-26 |  | Comunicacion |  | punto conectado pero no guarda data, se realiza chequeo de memoria arrojando 0 error, cambio de fuente switching, punto conectado y operativo.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2023-09-25 |  | Comunicacion |  | visita por sistema desconectado, chequeo de placa arroja desconfiguracion por ruido a placa, esta es configurada y se cambia memoria, punto conectado y comunicando.
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2023-09-20 |  | Comunicacion |  | visita por desconeccion, producto de posible manipulacion de terceros en router amplimax, chip se encuentra fuera de posicion probocando corte de internet. puerto bloqueado en nuve no deja que se comunique con la red, se toma contacto con don jose otarola para el desbloqueo de este, punto conectado y comunicando.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-09-26 |  | Electronica |  | visita por desconeccion, el motivo es por placa pegada, esta es reiniciada y configurada, punto conectado monitoriando 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-09-25 |  | Mecanica |  | cambio de placa y pick por supuesto mal funcionamiento de placa, inspeccion de cpa se detecta valvula de control cerrada manualmete por tercero probocando corte de sumunistro a las 13:00 hrs cuando sistema cambia de valvula de control, esta es normalisada quedando sistema 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-09-25 |  | Comunicacion |  | visita por corte de agua y desconeccion de red, se identifica que la placa esta `pegada` la cual es reiniciada, se restablece horario quedando operativo.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-09-21 |  | Mecanica |  | visita por mal funcionamiento de membrana en valvula de control, se cambia de funcionamiento valvula, queedando 100% operativo
| DERCO | QUILICURA - CASINO | Maurico Orellana | 2023-09-13 |  | Electrica |  | punto desconectado producto de fuente switching quemada, esta es retirada y remplazada por una fuente nueva. sensor de pulso no operativa, linea de sensor de pulso cortada en tramo de empalme, este es reparado quedando operativo. punto 100 % opertivo comunicando a app wes
| DERCO | LO BOZA - POZO DE LAVADO DE VEHICULO | Maurico Orellana | 2023-09-13 |  | Comunicacion |  | grafico app con marcacion erronea, cambio de memoria y programacion.
| DERCO | LO BOZA - REUTILIZACION | Maurico Orellana | 2023-09-12 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, cambio de memoria y configuracion, queda nuevamente conectado.
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-09-12 |  | Mtto Preventivo |  | se visita establecimiento encontrando sistema en correcto fincionamiento , desprogramacion de alarma e id producidos por ruidos producto por caida de automatico en reiteradas ocaciones, se restablece sistema quedando operativo.
| GENCHI | CPA MODULO | Maurico Orellana | 2023-09-11 |  | Mtto Preventivo |  | sellado de gabinete cir de modulo con cilicona. punto matriz principal portabilidad a wom
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-09-11 |  | Hidrica |  | visita por activacion de llave emergencia, diagnosito anterior determina que la placa estaba pegada, lo cual no es asi, caudal de la unidad pobre por manipulacion de valvula de control altra presion
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-09-13 |  | Hidrica |  | visita por apertura de llave emergencia, debido a manipulacion de terceros en valvula de control caudal baja a 500lxm lo cual no es suficiente para abastecer la unidad este es normalizado a 900/1000 lxm dejando sistema 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-09-08 |  | Comunicacion |  | reinstalacion de router tp-link punto restablese su coneccion comunicando a app wes, sistema 100% operativo.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-09-06 |  | Electrica |  | corto circuito en empalme electrico, no se puede realizar reparacion por las presipitaciones ya que el riesgo electrico es mayor, se deja activo el protocolo de emergencia hidrica hasta la normalisacion de cir wes.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-08-07 |  | Comunicacion |  | visita por punto desconectado, tras las intensas lluvias del pasado dia 6-9 cir se ve afectado por humedad, afectando directamente fuente switching, la cual causa problemas a router del mismo punto quemandolo, se remplaza fuente switching dejando punto operativo, no obstante se retira router para su remplazo por un aparato nuevo, mejora en sellado de canalisacion y entrada a cir, chequeo de voltajes y funcionamiento de valvulas de control ok.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-09-06 |  | Comunicacion |  | visita por equipo desconectado de app wes, se chequea cir, encontrandon modem sin internet, por lo tanto se registra numero de chip, para activacion de servicio
| COPEC | RIEGO | Anibal Aranda | 2023-08-12 |  | Mecanica |  | punto denominado riego registra "0" consumo por cable cortado (reparado) m. principal opera correctamente reutilisacion tiene medidor dañado, requiere cambio.
| COPEC | COSTANERA | Maurico Orellana | 2023-08-11 |  | Mecanica |  | reinstalacion de placa wes en cir, sistema monitoreando con normalidad sistema funcionando al 100%.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-08-18 |  | Mecanica |  | gabinete electrico suelto de las fijaciones, se presume daño por terceros se cambian fijaciones dejando gabinete correctamente instalado.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-09-29 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | ERASMO ESCALA | Maurico Orellana | 2023-09-30 |  | Comunicacion |  | visita por programacion cambio de horario verano 02-09-2023
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-09-01 |  | Hidrica |  | visita por activacion de bypass en valvula de control cpa , se vuelve a su posicion automatico quedando operativo.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-09-01 |  | Comunicacion |  | se normaliza horario de funcionamiento de apertura y cierre de valvula , se comprueva su correcto funcionamiento chequeando punto ,aiatema 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2023-08-29 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 30% 22:00>06:00 diurno 80% 06:00>22:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-08-29 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 10% 22:00>06:00 diurno 80% 06:00>22:00
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-08-25 |  | Comunicacion |  | equipo desconectado de internet, se da reinicio a router recuperando la conectividad, se programa cambio de hora verano 2-09-2023
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-08-25 |  | Mecanica |  | renovacion en sistema, cambio de router y portabilidad de chip a compañia wom
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-08-24 |  | Comunicacion |  | visita por desconeccion, se revisa sitema encontrando automatico abajo, este se normalisa y equipo funciona sin problemas, punto conectado y comunicando a app wes.
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-08-23 |  | Comunicacion |  | visita por emergencia, se solicita modificacion de horarios, en valvula de control por rotura de matriz principal de establecimiento, por lo que marcelo carrasco propone los siguientes horarios de apertura de valvulas. 07:00>15:30 valvula habilitada / 15:30>18:00 valvula deshabilitada 18:00>21:00 valvula habilitada 21:00>07:00 valvula deshabilitada.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-08-18 |  | Mtto Preventivo |  | nueva configuracion de placa comunicacion (placa roja) port 5000/ port8846 valvula en corte nocturno no acciona por membrana desfigurada, se cambia de funcionalidad de valvula, mas instalacion de nueva solenoide, sistema queda operativo 100%
| DERCO | LO BOZA - POZO DE LAVADO DE VEHICULO | Maurico Orellana | 2023-08-21 |  | Mtto Preventivo |  | punto desconectado por desconfiguracion, cambio de memoria y configuracion desde cero, punto conectado funcionando ok.
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Maurico Orellana | 2023-08-21 |  | Mtto Preventivo |  | chequero de sistema y voltajes, todo funcionaldo al 100%
| DERCO | LO BOZA - REUTILIZACION | Maurico Orellana | 2023-08-21 |  | Mtto Preventivo |  | sistema desconfigurado, reconfiguracion desde cero, equipo queda comunicando a la red.
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-08-21 |  | Mtto Preventivo |  | portabilidad de chip, a wom.
| DERCO | LO BOZA - EDIFICIO PRINCIPAL CASINO | Maurico Orellana | 2023-08-21 |  | Mtto Preventivo |  | equipo no guardando data, se realiza cambio de memoria y reconfiguracion de sistema.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-07-04 |  | Mtto Preventivo |  | visita por problemas de conexion, se realiza cambio re router y chp, portabilidad a wom, sistema queda comunicando a la red.
| NIDO | CONTROL NIDO | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Mtto Preventivo |  | registro fotografico de todo los puntos; estanque B estanque C elementary, high scool, teatro , picina poso profundo.
| NIDO | ELEMENTARY | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Comunicacion |  | pick con codigo herroneo proboca mala contabilidad de caudal en red hidrica, se remplaza pick it y memoria, reconfiguracion de todo el sistema y calibracion, sistema queda 100 % operativo.
| NIDO | ESTANQUE B | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Comunicacion |  | sensor de pulso marcando 0 producto de intervencion de terceros, se realisa seguimiento a linea sensor encontrando corte en punto de empalme, este es empalmado nuevamente, y queda operativo.
| NIDO | ESTANQUE C | Maurico Orellana | 2023-08-11 |  | Comunicacion |  | instalacion definitiva de router movil sim 4gG N300 DWR - M 92 queda punto comunicando , toma fotografica de medidores, estanque B estanque C elementary, high scool, teatro , picina poso profundo.
| NIDO | ELEMENTARY | Maurico Orellana | 2023-08-11 |  | Hidrica |  | medidor detenido, se trabaja en intervencion a medidor y es destapado encontrando piedras dentro de la red hidrica y en aspa de medidor entorpeciendo su buen funcionamiento, este es destapado y limpiado, para su reinstalacion y normal funcionamiento.
| NIDO | HIGH SCHOOL | Maurico Orellana | 2023-08-11 |  | Hidrica |  | medidor detenido, se trabaja en intervencion a medidor y es destapado encontrando piedras dentro de la red hidrica y en aspa de medidor entorpeciendo su buen funcionamiento, este es destapado y limpiado, para su reinstalacion y normal funcionamiento.
| NIDO | HIGH SCHOOL | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Hidrica |  | CPA de control, puntos elementary, high scool, teatro inundado a causa de modificacion de nuevo empalme a sistema CPA queda filtrando.
| NIDO | HIGH SCHOOL | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Comunicacion |  | sistema comunicando, al momento de realizar modificaciones y actualisacion placa verde, se produce falla, la cual nos bota de servidor electronico "perro guardian" se programa cambio de fuente switching.
| NIDO | ELEMENTARY | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Comunicacion |  | sistema comunicando, al momento de realizar modificaciones y actualisacion placa verde, se produce falla, la cual nos bota de servidor electronico "perro guardian" se programa cambio de fuente switching.
| NIDO | ESTANQUE B | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Comunicacion |  | red internet de punto debil, la cual no permite que app se actualise, chequeo de cir, voltajes, placa roja ok, cir al 100%
| NIDO | ESTANQUE C | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Comunicacion |  | instalacion momentanea de router wes, para recuperacion de data , operacion ok.
| AGUNSA | MODULO ABC | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Electronica |  | cambio de memoria y reconfiguracio de equipo monitoreo, cambio de luz piloto de 12v a 220v, equipo comunicando.
| AGUNSA | MODULO E | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Electronica |  | cambio de luz piloto de 12v a 220v
| AGUNSA | DEPOSITO | Maurico Orellana | 2023-08-16 |  | Electronica |  | dispositivo desconectado, se realiza cambio de memoria y reprogramacion, luz piloto se remplaza de 12v a 220v .
| LO VALLEDOR | POZO 1 | Maurico Orellana | 2023-08-04 |  | Mecanica |  | retiro gabinete cir de monitoreo sector pozo por trabajos en el lugar.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR | Maurico Orellana | 2023-08-07 |  | Comunicacion |  | punto lavado automatico sur desconectado, comunicacion no concluida ya que cable de conectividad rs232 defectuoso no permite comunicacion. se retira placa para su revicion y posterior instalacion.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-08-08 |  | Hidrica |  | regulacion caudal invierno, alta 650 LxM 06:00>16:30 media 500 LxM 16:30>23:00 baja 100 LxM 23:00> 06:00
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-07-31 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna de 200 LxM se reduce a 166LxM 10M3 x h Nocturno.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-07-26 |  | Hidrica |  | regulacion valvula de alta 950 LxM, regulacion valvula de baja 850 LxM regulacion nocturna, 160 LxM, cambio de solenoide NO en valvula de baja.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-07-26 |  | Hidrica |  | desactivacion de valvul cpa, regulacion limitada caudal 100LxM/ 6m3 H en caso de ser nesesario se activa valvula a distancia.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-08-10 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna, disminucion de caudal invierno, regulacion 150lxm
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-08-10 |  | Hidrica |  | regulaciones de caudal, disminucion de consumos invierno 250 lxm dia -- 50 lxm nocturno ( valvula dia en corte)
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-08-02 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor ; 63558
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-08-01 |  | Auditoria |  | auditoria sin control lectura medidor; 63483
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-08-07 |  | Hidrica |  | ajuste de caudal nocturno en horario pick ( 12:45 am) regulacion nocturna 10 LxM
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-07-31 |  | Electrica |  | falla en valvula de baja, solenoide NC defectuosa, cambio de solenoide resuelve problema de funcionamiento valvula, sistema operativo 100%
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-08-07 |  | Hidrica |  | visita por activacion llave de emergencia, se revisa sistema CPA no encontrando ningun problema a raiz de calefont en mal estado no ensiende, por lo que se piensa en poca presion en la linea hidrica y se activa llave de emergencia, personal wes, da explicacion pertinente al caso, y se normaliza caudal de CPA , actualmente funcionando con 2 bar de presion.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-08-08 |  | Mecanica |  | instalacion de nuevo sensor de pulso en nuevo medidor aguas andinas sistema recalibrado y operanso.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-08-07 |  | Mecanica |  | sensor de pulso fuera de posicion devido a que en el establecimiento se cambio medidor de matriz principal, sensor de pulso wes existente no es compatible con nuevo medidor, se solicita cambio de medidor.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-07-24 |  | Comunicacion |  | sistema desconectado por desconfiguracion de memoria, cambio de memoria en placa matriz principal normalisacion de memoria en placa riego, se restablecen las dos placas y quedan comunicando a app wes.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-06-29 |  | Hidrica |  | placa de comunicacion (placa roja ) mala, bypass activado, se solicita cambio de placa de comunicacion se cambia memoria y se restablece horario, sistema operativo valvula en automatica.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Maurico Orellana | 2023-07-24 |  | Hidrica |  | visita por accionamiento de llave emergencia, de vido a corte de luz se acciona llave de emergencia dejando 100 % de caudal a las 16:00 hrs se revisa sistema cpa, normalizando paso de caudal. se eda conocimiento en terreno a sra maria paz de ejecucion medida de emergencia en caso de corte.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-06-29 |  | Electrica |  | visita por terminacion de trabajos, canalisacion de cableado que quedo pendiemte de la ultima modificacion quedando con terminaciones, calibracion de sistema 0100, regulacion de caudal queda entregando entre 1000 a 1200 LxM en horario de 06:00 a 22:00Hrs.
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-06-27 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion n°1 para mejorar ahorro alta 30 LxM- - mdia 20 LxM- - baja 8 LxM
| CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS | Maurico Orellana | 2023-07-19 |  | Mtto Preventivo |  | cambio solenoide valvula de alta, cambio de fuente switching sistema funcionando 100% programavion de horarios segun recreo diurno y nocturno.
| CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE | Maurico Orellana | 2023-07-19 |  | Mtto Preventivo |  | se reinstala placa wes, sistema normalizado, chequeo de valvulas ok, horarios ok, corte y apertura de valvulas ok, sistema operativo 100%
| CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Maurico Orellana | 2023-07-19 |  | Mtto Preventivo |  | normalisacion horarios jornada de clases.
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-07-20 |  | Mtto Preventivo |  | visita por emergencia, desconfiguracion en dristribucion de horarios provoca corte en valvula programada, cortando agua en el establecimiento, se reprograma distribucion de eventos normalizando funcionamiento de sistema cpa. sistema operativo 100%.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Maurico Orellana | 2023-07-19 |  | Mtto Preventivo |  | visita por emergencia, solenoide sin voltaje producto de programacion de horarios de seguridad desabilitado, este provoca corte de voltaje en solenoide cortando caudal de valvula programada, se normaliza quedando sistema operativo 100%.
| CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES | Maurico Orellana | 2023-07-20 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom, distribucion de evento herroneo proboca corte en valvula, esta al impeccionarse se encuentra con bypass activado. se normalisa dias de funcionamiento y se activa valvula en modo automatico, quedando sistema 100% opertativo.
| CORMUP | SANTA MARIA | Maurico Orellana | 2023-07-20 |  | Mtto Preventivo |  | visita por extencion de horario, valvula de baja se iguala a valvula de alta alternando en su funcionamiento en cantidad de horas iguales de trabajo, fuga en valvula sab se debe a soleniude suelta, se reaprienta quedando sin fuga.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2023-07-19 |  | Electrica |  | visita por emergencia, sistema sab sin energia en baños enseñanza media, se detecta fusible quemado por intervenciones de terceros, generando corte de cable en fusilera, se instala fusilera nueva y queda 100 % operativo. en baños de basica se detecta corte de energia en sector bodega 40, sistema sab empalmado en linea de alimentacion bodega tambien queda sin energia, se detecta caleco derivado a segundo piso, desenchufado en oficina de profesor de arte, este se enchufa y vuelve a energisar todo el sector incluyendo sistema sab, quedando 100% operativo.
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2023-07-13 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de 4 valvulas de control sistema sab, cambio de 5 solenoides en valvulas. mejora en conecciones de alimentacion 24v.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir, voltajes y horarios ok, chequeo cpa, tapa de camara en buen estado sistema hidrico sin fugas.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir, voltajes y horarios ok, chequeo cpa, tapa de camara en buen estado sistema hidrico sin fugas.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir, voltajes y horarios ok, chequeo cpa, tapa de camara en buen estado sistema hidrico sin fugas.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo cir, voltajes y horarios ok, chequeo cpa, tapa de camara en buen estado sistema hidrico sin fugas.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | se instalan transformador 220v/24v; 220/12v queda sistema sab operativo, falta fusilera y fusible de proteccion , en cir chequeo de voltaje y horarios ok cpa, sistema hidrico sin fuga.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, falta soldal aldaba para candado.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, falta soldal aldaba para candado.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, falta soldal aldaba para candado.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, en tapa de camara faltan ambas aldabas de candados, sistema hidrico sin fugas.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, marco y tapa fuera de posicion, se solicita anclar a camara cpa.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-07-28 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo sistema cir, voltaje y horario ok. chequeo sistema cpa, sistema hidrico sin fuga se solicipa pintar tapa de camara con pintura antioxidante.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2023-07-20 |  | Mtto Preventivo |  | modificacion horaria: alta presion 07:00>16:30 media presion 16:30>23:00 baja presion 23:00>07:00, actualisacion segun funcionamiento del establecimiento.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2023-05-15 |  | Electrica |  | visita por emergencia, se revisa sistema sab encontrando fusible, y transformadores de 12, 24 volt quemados, por motivo de cortocircuito en tablero electro de establesimiento.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2023-05-15 |  | Mtto Preventivo |  | sistema con memoria fallando, valvula de baja cerrada. cambio de memoria y reprogramacion de horarios y regulacion en valvula de alta.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo, modificacion horaria, alta precion de 06:00>15:00
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo, modificacion de horario, media presion desde las 19:00>23:59- -00:01>07:00
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | sistema habilitado 100% operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Auditoria |  | sistema en auditoria con control, lectura medidor; 112487
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2023-05-09 |  | Mtto Preventivo |  | habilitacion sistema cpa 100 % operativo
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Auditoria |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Auditoria |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2023-05-02 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes, lectura medidor 112396
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Maurico Orellana | 2023-05-02 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia dejando 100% de caudal por elecciones de dia 7 de mayo 2023
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2023-04-12 |  | Hidrica |  | reparacion de manometro quebrado por violacion de sistema cpa en periodo de uso por los scout del dia sabado 22-04-23
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2023-04-12 |  | Auditoria |  | regulacion alta 90:30>15:30- - baja presion 07:00>09:30- -15:30>19:00 auditoria con sistema wes en funcionamiento. lectura medidor; 149310
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2023-04-12 |  | Mtto Preventivo |  | comienzo auditoria con control, lectura medidor 112091
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2023-04-14 |  | Mtto Preventivo |  | auditoria con control wes, lectura medidor 112133
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2023-04-14 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion alta 07:00>19:00 fin auditoria, rendimiento de un 35%.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2023-04-04 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion nocturna por fuga de caudal en aumento de 2,7m3 x hora, se regula para terner un consumo nocturno de 0.4m3 nocturno, generando 2m3 de ahorro por hora, 48m3 dia, si se considera gasto mes, 1440m3, por lo tanto un consumo monetario de $1.461.600
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2023-04-04 |  | Auditoria |  | modificacion horario alta presion, 07:00>18:00 baja presion 18:00>23:30
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2023-03-31 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, sistema ahorrando, pendiente; mejor ubicacion de panel solar, poda de arboles ( de ser nesesario)
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2023-03-31 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2023-03-31 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, lecrtrura medidor; 68643
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2023-03-31 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, rendimiento del 20%
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2023-03-31 |  | Mtto Preventivo |  | fin auditoria con control lectura medidor; 46144, 20% de rendimiento.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2023-03-30 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de cargador solar, equipo funcionando 100%
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2023-03-29 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control, sab operativo se aumenta tiempo de descarga.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2023-03-29 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2023-03-29 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, inicio auditoria con control.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2023-03-29 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control. sab operativo, cpa operativo.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2023-03-29 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control hasta dia viernes.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2023-03-27 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100% lectura medidor 46024.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2023-03-27 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100% lectura medidor 437698, cambio de cargador solar.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2023-03-27 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100% flujo lectura medidor; 192188
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2023-03-27 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100% flujo lectura medidor; 192188
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2023-03-27 |  | Auditoria |  | inicio audirttoria 100% lectura medidor; 111895
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2023-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, equipo haorrando, sistema funcionando ok.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2023-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, 40% de rendimiento
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2023-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, equipo queda controlando flujo hidrico y corte nocturno lectura medidor; 141232
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Mirko Lorca | 2023-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, rendimiento de 20%, sistema operativo
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2023-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, equipo funcionando control nocturno.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2023-03-22 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, lectura medidor; 147740
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2023-03-22 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2023-03-22 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor 4154
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2023-03-22 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor 259401
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2023-03-22 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor 140968
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100 % sin control lectura medidor 259284
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100 % sin control lectura medidor 4066
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100 % sin control
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria 100 % sin control
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Auditoria
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2023-03-20 |  | Mtto Preventivo |  | iniocio auditoria, lectura medidor 140688 cambio de placa wes.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2023-03-06 |  | Mtto Preventivo |  | programacion flujo hidrico, horario programado 07:00>19:00 lunes a viernes.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo |  | programacion horario de verano sistema control flujo hidrico, placa ok.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Auditoria |  | fin auditoria wes lectuma medidor; 161890
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo |  | programacion horario verano control de flujo hidrico ok
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-10-27 |  | Electrica |  | reparacion de cable sensor de pulso
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-07-13 |  | Mecanica |  | renovacion marco y tapa de cpa sistema wes.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Maurico Orellana | 2023-07-07 |  | Comunicacion |  | sistema de internet caido, se reinicia sistema recuperando la conectividad a app wes recalibracion de todo los puntos de tablero.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom.
| MOLYMET | RIEGO | Anibal Aranda | 2023-07-10 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom, actualisacion de pick it programa intergrado cambio de sensor pulso por mal funcionamiento, chequeo a tablero cir ok.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-07-06 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| DERCO | QUILICURA - CASINO | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-07-06 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Maurico Orellana | 2023-07-11 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-07-11 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-07-12 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-07-12 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-07-14 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip, actualisacion a wom, regulacion alta presion 06:00>23:59 1200lxm regulacion baja presion 23:59>06:00 212lxm
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-07-05 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de chip actualisacion a wom, puntos carmen y artemio
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2022-10-27 |  | Mtto Preventivo |  | inicio auditoria 100%caudal lectura medidor; 177330
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2022-10-27 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion de presion media-baja por temporada de vacaciones. sistema ok, valvulas ok
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo |  | programacion de horarios segun solicitud de corporacion media y baja presion
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo |  | programacion de horarios segun solicitud de corporacion media y baja presion
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2022-12-14 |  | Mtto Preventivo |  | programacion horario verano, sistema ok
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2022-04-01 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, lectura medidor; 419891
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2022-03-20 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes, inicio auditoria con wes lectura medidor; 419766
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2022-03-28 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 419196
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2022-03-24 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza cambio de valvula , se realiza programacion segun horarios sistema hidrico ok, sistema electronico ok
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2022-04-04 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, lectura medidor; 161956
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2022-04-06 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control inicio auditoria con control lectura medidor; 162018
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2022-03-30 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes inicio auditoria con wes, lectura medidor; 161818
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-04-01 |  | Auditoria |  | sistema bypass activado, auditoria se repite 01-04-22 hasta viernes 08-04-22 lectura medidor; 161890
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-28 |  | Auditoria |  | auditoria sin control wes lectura medidor; 161751
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-28 |  | Auditoria
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-04-06 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes; se continua evaluandonel consumo lectura medidor; 162015
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-04-06 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes; se continua evaluandonel consumo .
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-18 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion nocturna , regulacion dia alta y baja presion.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-23 |  | Mtto Preventivo |  | chequeo de sistema, electronica ok, sistena hidrico ok, regulacion ok se realiza nueva regulacion nocturna, por nesesidad de cuidador nocturno chequo de horario.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-04-04 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin wes, lectura medidor 39576
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-04-03 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes inicio auditoria con control wes lectura medidor; 39670
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-03-28 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor; 39402
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-04-08 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes promedio de ahorro dia 20,5m3 43,62% de rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-03-18 |  | Mtto Preventivo |  | 1 valvula funcionando, regulacion alta, media y baja horario de recreo en planilla de regulacion bateria 11.0volt led rojo en cargador.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-04-01 |  | Auditoria |  | fin auditoria con wes lectura medidor 60915
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-03-30 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin wes, inicio auditoria con wes, lectura medidor ; 60850
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-03-18 |  | Auditoria
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-03-18 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion y proframacion recreos; 09:30>09:50- -11:20>11:30- - 12:40>14:00 salida de estudiantes: 08:00 entrada salida >15:00 : 16:00, ingreso personal 07:30, salida 19:30 horario casino: 11:00>14:00hrs noche con regulacion inima: 20:00>07:00 horario corte 07:00>20:00
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2022-03-24 |  | Mtto Preventivo |  | fin auditoria con wes, no aplica rendimiento minimo, se realiza una seguna auditoria para obtener rendimiento
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2022-03-23 |  | Mtto Preventivo |  | sistema ok, electronica ok, hidrico ok, ahorro % ok sin observaciones de parte del establecimiento.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-08-24 |  | Mtto Preventivo |  | termino de auditoria lectura medidor; 178994 40%de rendimiento.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-03-22 |  | Mtto Preventivo |  | horario de entrada y salida funcionarios: 07:30>22:30 horario de casino : 11:00>14:10 horario de recreo 09:40>11:00- - 11:30>11:40- - 13:10>14:10, recreo nocturna 19:45>22:00 cpa ok, valvulas nuevas sistema sab ok, sistema solar y electrico ok.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2022-03-23 |  | Mtto Preventivo |  | revucion de sistema, sistema ok, electronica ok sistema hidrico ok, sin observaciones de parte del establecimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2022-03-23 |  | Mtto Preventivo |  | revucion de sistema, sistema ok, electronica ok sistema hidrico ok, sin observaciones de parte del establecimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2022-03-24 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion 70% constante, realizar cambio de canalisacion a tablero electrico y cpa valvulas, horarios en planilla de regulacion, cambio de placa, cambio de bateria.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2022-03-24 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control wes, lectura medidor ; 104355
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2022-05-10 |  | Hidrica |  | se realiza visita por activacion de protocolo de emergencia, a las 11:15 establecimiento queda sin suministro hidrico. se detecta qiue en solenoide de alta presion esta defectuosa, por lo que se remplaza, pero problma sigue por corte circuito en fuente de alimentacion, la cueal fue la causa raiz que daño la solenoide y fue cambiada por una fuente nueva.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2022-05-10 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion preventiva solenoide; programacion y regulacion 07:00>19:00 alta presion 19:00>23:59- -00:01>07:00 baja lectura medidor; 103170
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Mirko Lorca | 2022-05-17 |  | Auditoria |  | termino de auditoria lectura de 2% rendimiento , lectura medidor 103255
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2022-05-03 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control. lectura mediodr; 162715
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2022-05-10 |  | Hidrica |  | regulasion de valvulas alta y media ademas de llave de vaja conexion de sensor de pulso
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2022-04-19 |  | Hidrica |  | nueva regulacion alta presion por falta de agua en piso 3 y sala de profesores.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2022-03-17 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion nocturna, regulacion dia y horarios de alta, programacion de horarios recreo y almuerzo ambas valvulas funcionando ok, minima nocturna 20>6:30
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2022-03-09 |  | Mtto Preventivo |  | 1 valvula cierra y abre bien, la segunda valvula con problemas, placa funcionando ok, sistema bupass por auditoria, falta candado cpa y gabinete electrico.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2022-03-01 |  | Mtto Preventivo |  | inicio funcionarios 7:50>18:00 lunes a viernes, sabado y domingo guardias externos los recreos 9:30>9:45 recreo 2 11:15>11;30 recreo 3 13:00>14:00 colacion. clase hasta las 17:30hrs alumnos de enseñanza media. 1 valvula cerrando
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-09 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion a valvulas, ambas abriendo y cerrando, placa electronica en buen estado, CPa sin candad, cambio de solenoide, sistema bypass.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2022-03-01 |  | Hidrica |  | guardias solo de noche todo los dias, horario de clase aun no se define, contactar a don juan vera para verificar horarios, electronica en funcionamiento solenoides ok, valvulas cerrando.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2022-03-16 |  | Hidrica |  | regulacion de sistema wes segun horario, cambio de membrana en abas valvulas . fun auditoria sin wes; inicio auditoria con wes, lectura medidor; 129316
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2022-03-09 |  | Hidrica |  | funcionamiento de placa electronica ok, queda pendiente una valvula, prblema de presion se deve a compañia externa u instalasiones, llave bypass abierta, sistema solar ok.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2022-03-01 |  | Electronica
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2022-03-16 |  | Electronica |  | mantencion de valvulas, cambio de membrana. programacion horaria de equipo wes fin auditoria sin wes inicio auditoria con wes. lectura medidor; 102388
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2022-03-07 |  | Electronica |  | cambio de placa y cargador, electronica funcionando ok, proxima visita cambiar valvula defectuosa
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2022-03-10 |  | Electrica
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2022-03-10 |  | Electronica
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2022-03-02 |  | Electronica |  | sistema sab en funcionamiento correcto, en sistema hidrico cpa cambiara valvula de control, regulador de voltaje en placa wes en mal estado, horarios ingreso 07:00@18:30- - sabado y domingo >dia y noche.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2022-03-17 |  | Electronica |  | regulacion nocturna, regulacion dia alta y baja. horarios 9:45>10:45; 11:35>11:50 ; 13:20>14:05 horario entrada funcionaios; 6:45>21:00
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2022-03-09 |  | Electronica
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2022-03-01 |  | Mtto Preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2022-03-10 |  | Electrica
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2022-03-02 |  | Electrica
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2022-03-03 |  | Electrica |  | cambio de placa wes, valvula sin apertura en manual, poste bateria y cargador en buen estado.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-03-14 |  | Mtto Preventivo |  | falla de descargas por llave de paso en corte
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-03-11 |  | Mtto Preventivo |  | sab en estado bypass, cambio de valvula, cpa bypass en auditoria lectura medidor; 166559
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2022-03-03 |  | Mtto Preventivo |  | viernes 18 ver cambio de valvulas.aprox. 15:00 a17:00hrs. electronica funcionando bien, sistema bypass
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-03-11 |  | Mtto Preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2022-01-12 |  | Mtto Preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2022-01-12 |  | Mtto Preventivo
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Cristian Sepulveda | 2021-11-17 |  | Mtto Preventivo |  | se reliza levantamiento, se da el 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Cristian Sepulveda | 2021-11-17 |  | Mtto Preventivo |  | se reliza levantamiento, se da el 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Cristian Sepulveda | 2021-11-17 |  | Mtto Preventivo |  | se reliza levantamiento, se da el 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Cristian Sepulveda | 2021-11-17 |  | Mtto Preventivo |  | se reliza levantamiento, se da el 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Mirko Lorca | 2023-02-20 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza visita por baja presion de agua, ubo una desprogramacion de los datos, pudo haber sido por una corriente parasitoria. se realiza cambio de solenoides, re realiza calibracion y programacion de sistema, se realizan pruebas de variacion de presion, se monitores por los proximos dias.
| LO VALLEDOR | POZO 1 | Anibal Aranda | 2022-07-06 |  | Mecanica |  | instalacion sistema de monitoreo pozo 3
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2022-04-14 |  | Hidrica |  | mantencion preventiva de solenoides, cambio de membrana por falla de esta.
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Mirko Lorca | 2022-02-10 |  | Comunicacion
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Mirko Lorca | 2021-03-11 |  | Mtto Preventivo
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2021-02-19 |  | Mecanica
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2020-02-27 |  | Auditoria |  | lectura lo valledor wes; 4266 lectura lo valledor aguas andinas; 584320
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2020-02-20 |  | Mecanica |  | se realiza cambio de medidor por problemas interno en la relojeria, lo que impide el correcto conteo de m3 consumido, trabajo realizado 19-02-2020 lectura medidor wes
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2020-01-28 |  | Mecanica |  | medidor wes con falla mecanica, el conteo se detiene, se requiere cambio de medidor
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2019-03-08 |  | Auditoria |  | finalisacion auditoria lectura medidor; 365799
| LO VALLEDOR | PUERTA 1 | Anibal Aranda | 2019-03-07 |  | Auditoria |  | se realiza inicio de auditoria por requerimiento de eduardo velazqueez para conocer el consumo diario sin control lectura medidor; 364917
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Mirko Lorca | 2021-11-17 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2021-11-17 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Mirko Lorca | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | se desactiva sistema cpa dejando 100% de caudal por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Mirko Lorca | 2021-12-21 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa por termino de elecciones presidenciales
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa por termino de elecciones presidenciales
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa por termino de elecciones presidenciales
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa por termino de elecciones presidenciales
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Mirko Lorca | 2021-12-21 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa, se repara placa wes, reguladores con soldadura fria , se programan horarios 07:00>15:00alta- - 15:00>20:00baja
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control cpa
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Mirko Lorca | 2021-12-22 |  | Hidrica |  | se activa sistema de control por elecciones presidenciales.
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Mirko Lorca | 2021-12-21 |  | Hidrica |  | se activan solenoides por termino de elecciones presidenciales.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2020-03-18 |  | Hidrica |  | alerta de sobre consumo por manipulasion de bypass, se regula corte hidrico nocturno, conexion 3g habilitado 24Hrs
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2020-03-18 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, lectura medidor; 230143
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2020-03-18 |  | Auditoria |  | fin auditoria hidrica, lectura medidor; 390169
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2020-03-18 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2020-03-09 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, lectura medidor; 89359
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2020-03-09 |  | Auditoria |  | no se realiza auditoria por trabajos que se estan ejecutando , se regula presion para mitigar filtrasion en baño de establesimiento.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2020-03-09 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 154889
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2020-03-09 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 109863
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2020-03-09 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 95029
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 95358
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 229152
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 389474
| COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 47491
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 97483
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2020-03-11 |  | Auditoria |  | auditoria sin control, lectura medidor; 131814
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Auditoria
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion periodo estival. lectura medidor 26362
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion horario verano, apertura de candado por apertura de llave emergencia, se repone prixima semana.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | no se ajusta presion, por que matriz que alimenta baño del segundo ciclo esta con defecto, se deja sistema al 100% para que la corporacion realise una visita de mantenimiento.
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion valvulas, periodos estival, lectura medidor; 154449
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion valvulas, periodos estival, lectura medidor; 106896
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion valvulas, periodos estival, lectura medidor; 93848
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2019-12-12 |  | Hidrica |  | ajuste de presion periodo esitival, no se realiza porque aguas andinas no distribuye presion requerida cp+on la llave 100% abierta alcansa 0,5 bar. sistema se encuentra con esta condicion desde agosto sin tener mayor informacion a la empresa wes.
| COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO | Anibal Aranda | 2019-12-13 |  | Hidrica |  | ajuste de presion periodo esitival. lectura medidor; 385886
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2019-12-13 |  | Hidrica |  | ajuste de presion periodo esitival. lectura medidor; 96059
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2019-12-13 |  | Hidrica |  | regulacion se deja pendiendiente por trabajos existentes en establesimiento.
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2019-11-25 |  | Hidrica |  | se realiza visita de emergencia por falta de agua en establesimiento, se detecta pro blema en estanque de baño, se recomienda revisar dicho estanque.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Anibal Aranda | 2019-10-28 |  | Auditoria |  | instalacion de tecnologia electronica, inicio auditoria. lectura medidor; 331081
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-03-26 |  | Auditoria |  | fin auditoria, porcentaje de rendimiento positivo. lectura medidor; 86342
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2019-03-26 |  | Auditoria |  | fin auditoria, porcentaje de rendimiento positivo. lectura medidor; 62061
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-03-25 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, lectura medidor; 86315
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2019-03-25 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, lectura medidor; 62005
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2019-03-22 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, 35% de rendimiento.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2019-03-22 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, bajo porcentaje de rendimiento, se ajusta caudal y horarios.
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2019-03-22 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, 57% de rendimiento
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-03-22 |  | Auditoria |  | fin auditoria, se detecta que el % de haorro no es el esperado por lo que se ajusta caudal y horarios , inicio auditoria con control.
| COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA | Anibal Aranda | 2019-03-21 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control; inicio auditoria con control, lectura medidor; 15608
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2019-03-21 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control; inicio auditoria con control, lectura medidor; 89004
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2019-03-21 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control; inicio auditoria con control, lectura medidor; 89004
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-03-21 |  | Auditoria
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2019-03-20 |  | Auditoria |  | se realiza ajuste de caudal segun horario de clases. inicio auditoria sin control, lectura medidor; 15546
| COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR | Anibal Aranda | 2019-03-20 |  | Hidrica |  | no es posible realizar ajuste de caudal por filtracion de 3m3 por hora, se presenta situacion con inspector general por lo que se solisita reparar lo antes posible fuga existente , de esta manera se podra regular caudal, se deja corte de agua nocturno.
| COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN | Anibal Aranda | 2019-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control lectura medidor ;88955
| COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO | Anibal Aranda | 2019-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control lectura medidor ;88955
| COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES | Anibal Aranda | 2019-03-20 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control lectura medidor ;86196
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2019-03-14 |  | Auditoria |  | inicio auditoria por manipulacion de bypass. lectura medidor ;90210
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2019-03-14 |  | Auditoria |  | fin auditoria, sistema cpa regulando caudal. lectura medidor ;148893
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2019-03-14 |  | Auditoria |  | fin auditoria, sistema cpa regulando caudal. lectura medidor ;200750
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2019-03-18 |  | Auditoria |  | fin auditoria, sistema cpa regulando caudal. lectura medidor ;90071
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2019-03-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria, sistema cpa regulando caudal. lectura medidor ;148844
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2019-03-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria, lectura medidor ;61446
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2019-03-13 |  | Auditoria |  | fin auditoria, lectura medidor ;61446
| COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA | Anibal Aranda | 2019-03-12 |  | Auditoria |  | ajuste de presion alta y baja inicio de auditoria sin control, lectura medidor; 89939
| COR. PUENTE | LICEO MAIPO | Anibal Aranda | 2019-03-12 |  | Auditoria |  | ajuste de presion alta y baja inicio de auditoria sin control, lectura medidor; 148790
| COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA | Anibal Aranda | 2019-03-12 |  | Auditoria |  | inicio de auditoria sin control, lectura medidor; 200414
| COR. PUENTE | LICEO CHILOE | Anibal Aranda | 2019-03-12 |  | Auditoria |  | se realiza ajuste de caudal,y se verifica en baños funcionando ok, se programan valvulas de control alta presion y baja presion. inicio de auditoria sin control lectura medidor ; 61365
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-06-19 |  | Mecanica
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-06-19 |  | Hidrica |  | regulacion de caudal, alta presion 40 LxM de 05:00>08:00 media presion 15LxM 08:00>21:00 (nocturna) 7 LxM 21:00>05:00 lectura medidor; 207282
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-06-14 |  | Hidrica |  | regulacion de caudal, alta presion 11 LxM de 05:00>21:00 (nocturna) 7 LxM lectura medidor; 207233
| LAS CONDES | FLEMING | Maurico Orellana | 2023-06-16 |  | Hidrica
| RENCA | REBECA MATTE BELLO | Maurico Orellana | 2023-06-16 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, placa aparentemente pegada, se reinicia sistema, chequeo de voltajes, chequeo hora y fecha quedando punto comunicando a app wes.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR | Maurico Orellana | 2023-06-15 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, se reinicia sistema, chequeo de voltajes, chequeo hora y fecha quedando punto comunicando a app wes.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE | Maurico Orellana | 2023-06-15 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, se reinicia sistema, chequeo de voltajes, chequeo hora y fecha quedando punto comunicando a app wes.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Maurico Orellana | 2023-06-15 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, se reinicia sistema, chequeo de voltajes,cambio de max 232, chequeo hora y fecha quedando punto comunicando a app wes.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR | Maurico Orellana | 2023-06-15 |  | Comunicacion |  | punto desconectado, se reinicia sistema, chequeo de voltajes, chequeo hora y fecha quedando punto comunicando a app wes.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Anibal Aranda | 2023-03-10 |  | Electronica
| COPEC | RIEGO | Anibal Aranda | 2023-03-05 |  | Electronica |  | sensor de pulso marcando 0, se canaliza tramo de linea cableado cortado, dejando punto monitoriando
| COPEC | ESTANQUE DE REUTILIZACION | Anibal Aranda | 2023-03-05 |  | Electronica |  | sensor de pulso marcando 0, se canaliza tramo de linea cableado cortado, dejando punto monitoriando
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE | Anibal Aranda | 2022-04-04 |  | Electronica
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2022-08-29 |  | Electronica
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2022-04-08 |  | Comunicacion
| COPEC | COSTANERA | Mirko Lorca | 2022-02-10 |  | Comunicacion |  | instalacion de antena comunicacion, mantencion de gabinete, prueba de conectividad, funcionamiento ok.
| COPEC | RIEGO | Mirko Lorca | 2022-01-21 |  | Mecanica
| COPEC | RIEGO | Anibal Aranda | 2022-01-18 |  | Hidrica |  | sitema de impulsion riego con una filtracion en el empalme hidrico, inundando la camara, dañando las bombas, reparacion de filtracion, responsabilidad de contratista copec.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-12-23 |  | Electronica |  | placa de monitoreo defectuosa, se realiza cambio de esta quedando punto monitoreando al 100%
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-06-29 |  | Electronica
| COPEC | COSTANERA | Cristian Sepulveda | 2021-07-29 |  | Comunicacion
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-07-29 |  | Hidrica
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-07-28 |  | Hidrica
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-07-20 |  | Hidrica |  | camara de medidor inundada lo que genera herror de lectura en medidor, se desagua camara para dejar operativo el sistema, en revicion si pertenese a una fuga en tuberias pvc o si fue por efecto de aguas lluvias.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-03-23 |  | Electrica |  | cambio de fuente de poder, chequeo de sistema. 22/03/21; 23/03/21 visitas | solenoide de alta presion dañada, se realiza cambio de solenoide en valvula quedando operativo
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-04-13 |  | Hidrica |  | cambio de modem por problemas de enlase.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-04-05 |  | Comunicacion
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Hidrica |  | regulacion sistema cpa, 07:00>14:00 90% 46 LxM 14:00>21:00 60% 30 LxM 21:00>07:00 25% 13 LxM
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE | Anibal Aranda | 2021-02-15 |  | Sofware |  | sistema sin señal 3g, sistema reparado comunicando.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR | Anibal Aranda | 2021-02-15 |  | Sofware |  | sistema sin señal 3g, sistema reparado comunicando.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-02-15 |  | Sofware
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | PRONTO TIENDA | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | RIEGO | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | OFICINA ADMIN | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | ESTANQUE DE REUTILIZACION | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | visita de inspeccion a punto de monitoreo.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2021-02-11 |  | Hidrica |  | regulacion de cpa- -21:00>06:00 baja presion al 50%
| COPEC | PRONTO TIENDA | Anibal Aranda | 2020-12-30 |  | Mecanica |  | entrega medidores retirados.
| COPEC | PRONTO BAÑO | Anibal Aranda | 2020-12-30 |  | Mecanica |  | entrega medidores retirados.
| COPEC | COSTANERA | Anibal Aranda | 2020-12-30 |  | Mecanica
| COPEC | COSTANERA | Mirko Lorca | 2021-01-26 |  | Mecanica
| AGUNSA | DEPOSITO | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Electrica |  | Emplame Electrico
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Electrica |  | Emplame Electrico
| AGUNSA | MODULO ABC | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Electrica |  | Emplame Electrico
| AGUNSA | MODULO E | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Electrica |  | Emplame Electrico
| AGUNSA | MODULO E | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Auditoria |  | Lectura 000201
| AGUNSA | MODULO ABC | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Auditoria |  | Lectura 000503
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Auditoria |  | Lectura 000605
| AGUNSA | DEPOSITO | Anibal Aranda | 2022-12-13 |  | Auditoria |  | Lectura 000320
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2022-12-20 |  | Electronica |  | Retiro de medidor WES mas instalacion de manometro Matriz mantiene baja presion 0.5 bar
| AGUNSA | MODULO D | Anibal Aranda | 2022-12-27 |  | Electronica |  | Sistema sin medidor por solicitud del cliente
| AGUNSA | DEPOSITO | Anibal Aranda | 2022-12-27 |  | Electronica |  | Circuito de respaldo esta en corte por falla en el rele. Se elimina circuito de respaldo
| AGUNSA | MODULO E | Anibal Aranda | 2022-12-27 |  | Electronica |  | Data completa desde el 13-12-2022 hasta 26-12-2022. Por error en memoria se realiza el cambio
| AGUNSA | MODULO ABC | Anibal Aranda | 2022-12-27 |  | Electronica |  | Circuito de respaldo esta en corte por falla en el rele y guardado de memoria. Se elimina el circuito de reapaldo yu se remplaza memoria
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-05-05 |  | Comunicacion |  | Conectivida defectuosa por Max 232 y porque la lluvia mojo el router agunsa el cual requiere cambio
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-05-23 |  | Hidrica |  | Sensor de pulso fuera del medidor, se realiza una contramedida dejando fijado con amarras plasticas
| MOLYMET | CASA DE CAMBIO | Anibal Aranda | 2022-08-23 |  | Hidrica |  | Medior defectuaoso, no gira por lo tanto no emite pulso
| MOLYMET | CASA DE CAMBIO | Anibal Aranda | 2022-10-21 |  | Comunicacion |  | Activacion de amplimax
| MOLYMET | CASA DE CAMBIO | Anibal Aranda | 2022-10-21 |  | Hidrica |  | Mantenimiento completo a medidor de agua, por porblemas de contaminacion en el interior
| MOLYMET | CASA DE CAMBIO | Anibal Aranda | 2021-05-13 |  | Hidrica |  | Instalacion de sistema de monitore WES
| HEGC | SALIDA OSMOSIS | Maurico Orellana | 2023-06-06 |  | Hidrica |  | Medidor detenido por teflon liquido en su interior
| HEGC | RETORNO OSMOSIS | Maurico Orellana | 2023-06-06 |  | Hidrica |  | Medidor detenido por teflon liquido en su interior
| HEGC | RETORNO OSMOSIS | Maurico Orellana | 2023-05-30 |  | Hidrica |  | Cambio de medidor itron por medidor de inoxidable.
| HEGC | SALIDA OSMOSIS | Maurico Orellana | 2023-05-30 |  | Hidrica |  | Cambio de medidor itron por medidor de inoxidable.
| HEGC | MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2023-03-21 |  | Electrica |  | Fuente de poder dañanda genera problemas en el monitoreo. Se realiza cambio de fuente para evitar futuros problemas. Dejando el equipo 100% operativo
| HEGC | SALIDA OSMOSIS | Mirko Lorca | 2023-03-02 |  | Electronica |  | Regulador de voltaje 7809 genera que el ruoter no este alimentado. Se realiza cambio de regulador quedando operativo
| HEGC | INTERCAMBIADOR 2 | Mirko Lorca | 2023-01-11 |  | Auditoria |  | Validacion de data App V/S Lectura medidor
| HEGC | INTERCAMBIADOR 1 | Mirko Lorca | 2023-01-11 |  | Auditoria |  | Validacion de data App V/S Lectura medidor
| HEGC | RETORNO OSMOSIS | Mirko Lorca | 2023-01-11 |  | Auditoria |  | Validacion de data App V/S Lectura medidor
| HEGC | SALIDA OSMOSIS | Mirko Lorca | 2023-01-11 |  | Auditoria |  | Validacion de data App V/S Lectura medidor
| HEGC | AGUA BLANDA | Mirko Lorca | 2023-01-11 |  | Auditoria |  | Validacion de data App V/S Lectura medidor
| HEGC | INTERCAMBIADOR 1 | Anibal Aranda | 2023-01-05 |  | Hidrica |  | Reviosn de medidor, contaminacion detiene aspa de movimeiento mecanico Se limpia dejando el medidor 100% operativo
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-06-07 |  | Auditoria |  | termino auditoria sin control, comienzo auditoria con control lectura medidor red sur ; 350957- - lectura medidor sacyr; 775488
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-06-07 |  | Auditoria
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2023-06-12 |  | Hidrica |  | visita por urgencia, colegio queda sin agua, se visita establesimiento y se detecta solenoide defectuosa, se remplazan 2 solenoides dejando sistema operativo 100% lectura medidor; 287247
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2023-05-12 |  | Comunicacion |  | actualizacion de conectividad, cambio de pic, sistema 100% operativo
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2022-08-12 |  | Hidrica |  | reparacion de valvula alta presion.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2022-12-26 |  | Electrica |  | automatico que alimenta cir wes se encuentra caido, por lo tanto sistema cpa se encuentra fuera de fincion. se normaliza automatico quedando sistema operativo.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2022-07-13 |  | Mecanica |  | instalacion sensor de pulso por equipo defectuoso, se encuentra llave de emergencia al 100 %.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Mirko Lorca | 2022-05-13 |  | Mecanica |  | apertura valvula bypass, por toma en colegio.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2022-04-08 |  | Comunicacion |  | visita por cambio de modem, sistema queda conectado y comunicando a app wes
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Mirko Lorca | 2022-03-24 |  | Hidrica |  | regulacion programacion; 06:00>23:00- -programacion nocturna en corte, revision de placa, revision de programacion, sistema funcionando.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2022-02-03 |  | Hidrica |  | visita por emergencia, se activa llave de emergencia por solenoide defectuoso, se cambia solenoide y valvula de sistema queda trabajando 100%. lectura medidor; 312543
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Cristian Sepulveda | 2021-12-15 |  | Hidrica |  | medidor de sistema wes detenido por contaminacion al interior de la turbina, motivo por el cual marca cero en app wes, se retira objeto y medidor queda 100% operativo. lectura medidor las tarrias; 311663
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2021-11-24 |  | Hidrica
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Cristian Sepulveda | 2021-06-23 |  | Electrica |  | fuente switching mala por lo que se remplaza por una nueva. se remplazan 2 solenoides, y se ajustan caudales; alta 120LxM- -baja 80LxM
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Cristian Sepulveda | 2021-06-24 |  | Hidrica |  | se detecta membrana en mal estado por lo que se deja una sola valvula en funcionamiento.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Cristian Sepulveda | 2021-10-01 |  | Hidrica |  | se cambian 2 membranas de ambas valvulas de control, y 2 solenoides , se programa horario
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Cristian Sepulveda | 2021-10-04 |  | Electronica |  | se cambia memoria del sistema wes por problemas visualen en app ( no guarda los LxM)
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2021-10-19 |  | Mecanica |  | sensor para lectura de consumo descalibrado, se calibra para dejar sistema 100%operativo. lectura medidor; 307035.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2021-10-22 |  | Hidrica |  | visita por baja presion baños segundo piso, se hace la apertura de sistema wes al 100%, se revisa baño segundo piso sin encontrar diferencia de caudal se normaliza sistema en regulacion y horario.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2021-04-12 |  | Hidrica |  | visita por falta de agua, se revisa sistema sin encontrar problemas, revision de puntos en el colegio, todos los puntos con agua.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-11-24 |  | Hidrica |  | se aumenta caudal de un 40% a un 70% para llegar con caudal y presion suficiente a casino.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-10-01 |  | Hidrica |  | se aumenta caudal de un 40% a un 70% para llegar con caudal y presion suficiente a casino.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-09-28 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control; 249745
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-09-21 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control.; 249195
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-09-14 |  | Auditoria
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-09-07 |  | Auditoria |  | fin auditoria sin control, inicio auditoria con control.; 247202
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2020-08-31 |  | Auditoria |  | inicio de auditoria sin control. lectura medidor; 245743
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2021-03-03 |  | Mtto Preventivo |  | programacion horarios; 07:00>17:00 alta- - 17:00>23:59 baja se realiza cambio de solenoide, se revisa presion y caudal en casino 2do piso, resepcion conforme.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-11-03 |  | Hidrica |  | problemas en corte de agua por una llave manipulada al interior del colegio, visita sirvio para ajustar sistema que fue modificado, pensando que el problema estaba en el sistema cpa.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-12-23 |  | Hidrica |  | se realiza ajuste de horario para regulacion de caudal. alta; 07:00>13:00 baja 13:00>20:00 | se agenda ajuste de prision para elecciones de peru el dia 25 y 26 de enero
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-10-10 |  | Hidrica |  | se revisa condicion de calefont y casiono, funcionando sin problema; la falta de agua no es lineal, depende del dia y la noche, por ese motivo se deside realizar una prueba dejando el 100% del caudal en horario de 06:00>17:30 durante 7 dias para evaluar el funcionamiento de la red hidrica, se registra lectura medidor aguas andinas para ver el aumento de consumo. lectura; 206050
| CORMUP | TOBALABA | Maurico Orellana | 2023-06-07 |  | Electronica |  | visita por emergencia, desconfiguracion de horario, se realiza chequeo de memoria quedando ok. se cambia solenoide en valvula quedando operativa, queda en funcionamiento solo valvula de altaen horario 6:30>23:30, cambio de placa wes por voltajes erroneos.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-06-09 |  | Auditoria |  | termino de auditoria lectura medidor red impulsion; 381588 lectura medidor red sur ; 351259 lectura medidor sacyr ; 777585 | rendimiento red impulsion ; 47% rendimiento red sur; 28%
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-06-07 |  | Electrica |  | cambio preventivo de fuente switching 5v
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-05-31 |  | Auditoria |  | auditoria ; 187243
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-05-29 |  | Auditoria |  | auditoria sin control; 186934
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-05-27 |  | Auditoria |  | auditoria sin control; 186506
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-04-25 |  | Auditoria |  | registro lectura medidor para informe fin auditoria 182385 | mantencion de medidor wes.
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-04-24 |  | Auditoria |  | registro lectura medidor para informe fin auditoria 182230
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-04-23 |  | Auditoria |  | registro lectura medidor para informe; 182014
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-04-22 |  | Auditoria |  | registro lectura medidor para informe; 181807
| PROVIDENCIA | LASTARRIA | Anibal Aranda | 2019-03-06 |  | Hidrica
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2023-04-26 |  | Sofware |  | problema de conexion punto a punto.
| NIDO | HIGH SCHOOL | Anibal Aranda | 2023-04-26 |  | Electronica |  | limpieza de cpa wes,
| NIDO | HIGH SCHOOL | Anibal Aranda | 2023-04-26 |  | Electronica |  | reconexion sensor de pulso puntos high school, elementary , teatro.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2022-11-08 |  | Hidrica |  | llave de manometro abierta provoca inundacion, se vacia sistema. pendiente revicion de medidor estanque b
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2022-09-28 |  | Hidrica |  | visita a estanque b por consumo constante de 0 m3 se revisa medidor y se detecta relojeria de medidor detenida. se toma registro fotografico de los puntos high school, elementary, teatro.
| NIDO | TEATRO | Mirko Lorca | 2022-02-08 |  | Mtto Preventivo |  | tablero wes sin alimentacion por causa del accionamiento de un interruptor automatico se normalisa situacion, chequeo de voltajes. por peticion de ricardo se mantiene el sistema sin corte nocturno.
| NIDO | TEATRO | Mirko Lorca | 2022-01-21 |  | Mtto Preventivo |  | visita normalisacion comandos y comunicacion placas electronicas , chequeo general, revicion y mantencion
| NIDO | ELEMENTARY | Mirko Lorca | 2022-01-21 |  | Mtto Preventivo |  | visita normalisacion comandos y comunicacion placas electronicas , chequeo general, revicion y mantencion
| NIDO | HIGH SCHOOL | Mirko Lorca | 2022-01-21 |  | Mtto Preventivo |  | visita normalisacion comandos y comunicacion placas electronicas , chequeo general, revicion y mantencion
| NIDO | CANCHA | Anibal Aranda | 2022-01-13 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de cable por problemas de lectura, instalacion de bateria respaldo. | cpa requiere cambio de membrana para poner equipo en funcionamiento.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-09-29 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de solenoide por mantencion preventiva.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-05-29 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion de valvula de contro, cambio de membrana y filtro.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-06-08 |  | Hidrica |  | filtracion en matriz que alimenta porteria, la matriz que alimenta del estanque c al b tiene un bypass de 63mm que entrega suministro a las dependencias de la porteria.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-06-04 |  | Hidrica |  | se sube regulacion nocturna a 150 LxM para evitar desavastecimiento de agua en baño guardias.
| NIDO | ELEMENTARY | Anibal Aranda | 2021-06-01 |  | Comunicacion |  | regulacion de 20% a 25% en horario pm de 20:00>05:30
| NIDO | ELEMENTARY | Anibal Aranda | 2021-06-01 |  | Hidrica |  | programacion de cpa para control de consumo. 05:30>20:00 100% 20:00>05:30 20%
| NIDO | POZO PROFUNDO | Anibal Aranda | 2021-05-25 |  | Sofware |  | conectividad poso profundo normalizado por equipo it, pero queda reparacion de antena punto a punto del estanque c la cual sra revisada por redicom.
| NIDO | CANCHA | Anibal Aranda | 2021-05-25 |  | Mtto Preventivo |  | sistema desconectado por motivo de automatico caido en tablero de nido, eduardo rivas levanta sistema y vuelve conexion sin problemas.
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2021-05-25 |  | Mtto Preventivo |  | finalisacion y validacion de funcionamiento sistema de monitoreo estanque c.
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2021-05-11 |  | Mtto Preventivo |  | se solicita revicion de punto lan en poso profundo y estanque c.
| NIDO | POZO PROFUNDO | Anibal Aranda | 2021-05-11 |  | Mtto Preventivo |  | sistema operativo
| NIDO | ESTANQUE C | Anibal Aranda | 2021-05-11 |  | Hidrica |  | revicion funcionamiento medidor estanque c equipo operativo 100%
| NIDO | ELEMENTARY | Anibal Aranda | 2021-04-20 |  | Hidrica |  | filtracion matriz elementary, de 2,7 m3 hora, se realizan pruebas de corte. por lo anterior se determina que la filtracion esta entre medidor de agua y matriz.
| NIDO | PISCINA | Mirko Lorca | 2021-03-08 |  | Electrica |  | normalisacion de alimentacion tablero picina. chequeo de sistema y programacion.
| NIDO | CANCHA | Mirko Lorca | 2021-03-05 |  | Mtto Preventivo |  | programacion de placa conversora, sistema comunicando, tablero control nido, mejora de placa sistema comunicando, mejora de tablero picina 3 puntos, estanque c , picina, cancha. revicion y chequeo de sistema.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-02-08 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza mejora de conexiones, mejora en cableado, transformadores reubicados, chequeo de placas, cambio en protexion de corto circuito, mediante portafusible para riel din.
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2021-01-14 |  | Hidrica
| NIDO | ESTANQUE B | Anibal Aranda | 2020-10-29 |  | Comunicacion
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Anibal Aranda | 2023-05-12 |  | Comunicacion |  | se visita punto por desconexion, cambio de placa comunicacion (placa roja) por sulfato en circuito integrado, sistema operativo conectado a app wes.
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Anibal Aranda | 2023-05-19 |  | Comunicacion |  | se interviene punto por desconexion, se remplaza max 232 y pick it
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Anibal Aranda | 2023-05-28 |  | Comunicacion
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-05-15 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion preventiva, cambio de solenoide en ambas valvulas 1un NO 1 un NC.
| DERCO | QUILICURA - CAMARINES | Anibal Aranda | 2023-04-28 |  | Electronica |  | mantencion de punto desconectado, se deja conectado a app wes.
| DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ | Anibal Aranda | 2023-04-28 |  | Electronica |  | mantencion de punto desconectado, se deja conectado a app wes.
| DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB | Anibal Aranda | 2023-04-28 |  | Electronica |  | mantencion de punto desconectado, se deja conectado a app wes.
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Anibal Aranda | 2023-04-26 |  | Hidrica |  | mantencion y conexion de todos los puntos desconectados.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-04-21 |  | Hidrica |  | nueva programacion orarios y caudales. lunes a sabado alta presion 05:00>09:00 80%- -12:00>15:00 80%- - 17:00>21:00 80% lunes a sabado media presion 09:00>12:00 60%- -15:00>17:00 60% horario domingo 1m3 hora.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-04-18 |  | Hidrica |  | visita por emergencia, se regula cpa quedando con el siguiente orario. | presion alta 07:00>09:00- -12:00>15:00- -17:00>21:00 presion media 09:00>12:00- -15:00>17:00 presion domingo al 20%de cauadal
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2022-04-14 |  | Hidrica |  | normalizacion sistema cpa
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-04-03 |  | Hidrica |  | llave de emergencia activada dia domingo 02-04-2023 | se realiza nueva programacion para dia domingo; 08:00>08:30- -10:00>10:30- -12>12:30 14:00>14:30- -16:00>16:30- -18:00>18:30 al 50%
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-06-05 |  | Electronica |  | a causa de solenoide en corte, se quema fusible dejando cir apagado sin conexion. se remplaza solenoide y fusible,se chequean voltajes, dejando sistema 100% operativo. | regulacion dia 1050LxM regulacion noche 150LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-06-05 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor; 377413 lectura sasyr ; 72246 | se mide amperaje en alimentacion cir desde fuente switching a placa + solenoide 0,57 A se mide amperaje desde entrada de fuente switchin 0,05A, se mide amperaje desde salida fuente switching 0,018A
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2023-06-05 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor; 350390 lectura sasyr ; 72246
| AGUNSA | MODULO D | Maurico Orellana | 2023-05-23 |  | Electronica |  | sensor de pulso fuera de posocion, se reinstala queda operativo.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-03-28 |  | Mtto Preventivo |  | Regulacion CPA 05:00>09:00 80%- - 09:00>12:00 50%- - 12:00>15:00 80%- - 15:00>17:00 50% 17:00>21:00 80%- - 21:00>05:00 8%
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2023-03-21 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de pick, revicion de puntos de medicion, cambio de horarios invierno.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-01-25 |  | Hidrica
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-01-16 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin wes lectura medidor; 50612
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2023-01-18 |  | Auditoria |  | regulacion de sistema CPA 06:00>21:00 alta presion 80% 130LxM 21:00>06:00 naja presion 20% 30LxM | fin auditoria sin wes lectura medidor; 50813
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2022-12-29 |  | Hidrica |  | entregando el 100% de caudal, la presion de manometro esta en 2,1 bar, dicha condicion impide regular el dia. regulacion nocturna se regula 60 LxM = al 30% de su maximo caudal. horario de 05:00>23:50 100% caudal- 00:01>05:00 30%.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2022-12-27 |  | Auditoria |  | comienzo auditoria sin wes lectura medidor; 47618
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Anibal Aranda | 2022-03-22 |  | Mtto Preventivo |  | retiro de modem comunicacion para gestion de actualizacion electronica, todo funcionando ok.
| DERCO | LO BOZA - POZO DE LAVADO DE VEHICULO | Anibal Aranda | 2022-04-25 |  | Comunicacion
| DERCO | QUILICURA - PRODERCO | Mirko Lorca | 2021-02-18 |  | Mtto Preventivo |  | revicion de conectividad, cambio de modem y router.
| DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA | Mirko Lorca | 2021-01-18 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de placa electronica, normalizacion de conectividad , mantencion general.
| DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2021-01-18 |  | Mtto Preventivo |  | normalizacion de conectividad, mantencion general
| DERCO | LO BOZA - REUTILIZACION | Anibal Aranda | 2021-03-22 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de integrado, modificacion lectura LxM (calibracion) chequeo general, funcionamiento correcto.
| DERCO | LO BOZA - EDIFICIO PRINCIPAL CASINO | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware |  | actualizacion de sofware de monitoreo WES
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware |  | actualizacion de sofware de monitoreo WES
| DERCO | LO BOZA - SALA DE IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware |  | actualizacion de sofware de monitoreo WES
| DERCO | LO BOZA - REUTILIZACION | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware |  | actualizacion de sofware de monitoreo WES
| DERCO | LO BOZA - POZO DE LAVADO DE VEHICULO | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware |  | actualizacion de sofware de monitoreo WES
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Anibal Aranda | 2021-03-19 |  | Sofware
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Anibal Aranda | 2021-01-23 |  | Electronica |  | instalacion de sistema monitoreo WES esta comprende la instalacion de control inteligente de recurson (CIR) junto con medidor el cual esta cubicando en linea de salida de agua tratada.
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Mirko Lorca | 2021-02-24 |  | Electronica |  | al momento de llegar, tablero wes se encuentra abierto con candado cortado. modem 36 sin datos, posiblemente alguna 3sera persona consumio datos de modem, se remplaza max 232, placa conversora sin data, se remplaza y programa, se conectan condensadores electricos en entrada de alimentacion de placa y en alimentacion de 5v, esto mara ayudar a filtrar de mejor manera la linea, el sistema queda conectado y enviando datos.
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Mirko Lorca | 2021-02-11 |  | Electrica
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Mirko Lorca | 2021-02-10 |  | Comunicacion |  | se realiza cambio de sistema completo, placa electronica, placa conversora, modem, router, transformador de alimentacion.
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Mirko Lorca | 2021-02-09 |  | Comunicacion |  | se realiza mejora de conectividad, reconfifuracion router, cambio modem 36, mejora de señal.
| DERCO | LO BOZA - LAVADO DE VEHICULOS | Anibal Aranda | 2021-02-03 |  | Mecanica
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-05-22 |  | Mtto Preventivo |  | visita por activacion de llave emergencia. | se regula caudal nocturno 100LxM, se cambia de valvula por no funcionamiento dejando sistema operativo al 100%
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-05-19 |  | Mtto Preventivo |  | punto desconectado, se interviene placa wes,cambio de max 232, reloc, memoria, dejando punto conectado funcionanlo al 100 %
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2023-04-25 |  | Electronica |  | mantencion sensor de pulso sistema operativo 100%
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-04-25 |  | Electronica |  | cambio de placa en cir, se agrega fuente de poder 24v para independizar consumo de amplimax, cambio de fusible proteccion.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-04-14 |  | Electronica |  | sistema de control apagado, producto de un corte circuito en solenoide nocturna. se realiza cambio de solenoide junto con el fusible de proteccion, sistema 100% normalizado
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-04-05 |  | Electronica |  | cambio de placa en cir, cambio de solenoide, se interviene medidor por obtruccion, se encuentra golilla proviniente de bombas anteriormente reparada, se repara medidor y vuelve a funcionamiento normal
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-03-21 |  | Hidrica |  | se revisa medidor encontrando golilla proviniente de bombas anteriormente reparadas.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-03-17 |  | Electronica |  | placa con ruidos, impide el buen funcionamiento, se conecta linea 220v aguas arriba para evitar problemas futuros se cambia solenoide dañados en ambas valvulas, medidor detenido requiere revision.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Maurico Orellana | 2023-03-15 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de membrana y solenoide en valvuula de alta.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2023-01-17 |  | Hidrica |  | mantencion de solenoide regulacion horaria; 06:00>22:00 60% 350LxM 22:00>06:00 10% 90LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-01-17 |  | Hidrica
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2023-01-27 |  | Mtto Preventivo |  | se reconecta sistema con app wes.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-01-27 |  | Mtto Preventivo |  | se requiere cambio de membrana
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-02-02 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion de caudal alta presion dia; 1200LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2023-02-02 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de router por actualisacion.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-01-25 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de brida fisurada en valvula de baja presion cpa 100% operativo.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Mirko Lorca | 2023-03-10 |  | Electrica |  | se realiza cambio de lugar posicion gabinete wes , sistema con corte nocturno, sistema queda con problemas de comunicacion, se requiere cambiar tarjeta de comunicacion.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-03-08 |  | Hidrica |  | cambio de fuente swutching, equipo conectado y comunicando.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-03-10 |  | Electrica |  | cambio de fuente swutching, equipo conectado y comunicando.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-12-15 |  | Mtto Preventivo |  | se informa que sala de bombas de la unidad sufre inundacion por flotador de corte defectuoso, a causa de esta, gabinete wes se ve afectado por inundacion se retiran componentes de gabinete y se programa cambio de componentes para el dia 16/12
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-11-09 |  | Hidrica |  | llave bypass abierta, prueba de corte ;OK LxM 470 LxM con 2 bombas en funcionamiento; corte 100 LxM, Comunicacion; OK | faltan 2 bombas para el funcionamiento de salade bombas al 100 %
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-10-26 |  | Hidrica |  | cambio de membrana por no activacion de valvula nocturna. caudal de 3 bombas esta en un 50 % mas bajo de lo normal > 1500LxM a 720LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Cristian Sepulveda | 2022-08-10 |  | Auditoria |  | lectura medidor sasyr; 437291 lectura medidor wes ; 239898
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2022-08-10 |  | Auditoria |  | lectura medidor sasyr; 437291 lectura medidor wes ; 164919
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-09-23 |  | Hidrica |  | puesta en marcha valvula de alta presion, actualisacion de sistema de comunicacion de xbee a amplimax. | horarios programados; alta 06:00>23:00 baja 23:00>06:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-08-09 |  | Auditoria |  | lectura medidor sacyr; 429359 lectura medidor wes; 159942
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2022-08-09 |  | Auditoria |  | lectura medidor sacyr; 429359 lectura medidor wes; 236964
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2022-08-02 |  | Auditoria |  | lectura medidor sacyr; 420392 lectura medidor wes; 234703
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-08-02 |  | Auditoria |  | lectura medidor sacyr; 420392 lectura medidor wes; 153101
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2022-04-07 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion preventiva de membrana y solenoide en valvulas de control.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2022-06-30 |  | Electronica |  | cambio de horario por falla electronica, se restablese horario quedando de la siguiente manera; media presion 06:00>19:00 baja presion 19:00>06:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-06-30 |  | Comunicacion |  | reinicio de comunicacion para tomar valores de app wes
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2022-05-18 |  | Electronica |  | se instala equipo de conectividad, equipo 100%operativo | control remoto queda desabilitado por problemas en sala de bombas; flotadores de nivel defectuoso.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-05-05 |  | Electronica |  | cambio de placa wea, placa sulfatada por condensacion producida en sala de bombas, queda pendiete la coneccion app wes, se requiere cambiar placa de comunicacion (placa roja) | se deja caudal al 100% devido a falla interna de la unidad, flotadores de corte en llenado de estanque estan fallando.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2022-03-11 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 100 LxM regulacion alta 400 LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-03-11 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 150 LxM regulacion alta 1200 LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-11-23 |  | Hidrica |  | medidor detenido, requiere revision, se coordina visita tecnica con la unidad.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-11-04 |  | Hidrica |  | visita de emergenia, nueva regulacion cpa. | horarios; 06:00>18:00 100% caudal 18:00>06:00 20% caudal
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-12-07 |  | Auditoria |  | cambio de medidor por equipo defectuoso | inicio auditoria,medidor impulsion 000017 medidor sanitario 199838
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-12-07 |  | Auditoria |  | cambio de medidor por equipo defectuoso | inicio auditoria,medidor impulsion 000017 medidor sanitario 199838
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-12-07 |  | Auditoria |  | cambio de medidor por equipo defectuoso | inicio auditoria,medidor impulsion 000017 medidor sanitario 199838
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-12-14 |  | Auditoria |  | lectura medidor; 739384 lectura medidor sanitaria 207746
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Cristian Sepulveda | 2021-12-14 |  | Auditoria |  | lectura medidor; 739384 lectura medidor sanitaria 207746 | se remplasa rejos en placa, se programan horario normalizando sistema.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-12-20 |  | Auditoria |  | regulacion activada | lectura medidor; 176921 lectura medidor sanitaria; 213345
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-12-20 |  | Auditoria |  | regulacion activada | lectura medidor; 005347 lectura medidor sanitaria; 213345
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-01-04 |  | Hidrica |  | reparacion de filtracion en brida de empalme a medidor .
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2022-01-05 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion temporada verano. | horarios de verano; 06:00>23:59 alta presion 900LxM 00:01>06:00 baja presion 200LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-09-28 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza mantencion preventiva a cpa, limpieza y cambio de solenoides. | se detecta horarios desconfigurados, se vuelve a configurar.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Cristian Sepulveda | 2021-09-28 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza mantencio a cpa, se cambia solenoides, verificavion de voltajes
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Cristian Sepulveda | 2021-09-30 |  | Hidrica |  | se detecta mal funcionamiento de membrana valvula baja, de deja en funcionamiento valvula de alta. | se ajustan horarios; 07:00>10:00 am 12:00>19:00 pm
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-09-30 |  | Hidrica |  | se detecta membrana de valvula baja que no esta cerrando, se debe cambiar. | nuevo horario alta; 07:00>12:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Cristian Sepulveda | 2021-10-25 |  | Hidrica |  | ajuste de horario y litros por minutos. | baja presion 06:00>19:30 200LxM presion alta 19
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-10-05 |  | Hidrica |  | problemas de suministro de agua provocada por llave de paso correspondiente al resito penal. | ajuste de regulacion; 02:00>03:00 - 07:00>17:30 alta presion 300LxM 17:30>02:00 - 03:00>07:00 baja presion 100 LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-10-05 |  | Hidrica |  | problemas de suministro de agua provocada por llave de paso correspondiente al resito penal. | ajuste de regulacion; 02:00>03:00 - 07:00>17:30 alta presion 300LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-10-05 |  | Hidrica |  | membrana de valvulas alta y baja con membranas defectuosas, requiere cambio programado para el dia 06-10-2021 | se regula caudal en una de las valvulas dejando 800LxM para mitigar consumo de agua las 24hrs.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-10-06 |  | Hidrica |  | se realiza cambio de membrana en valvula de baja presion y alta presion dejando 100% operativo | regulacion 07:00>17:30 alta presion 700LxM 17:30>19:30 presion 300LxM 19:00>07:00 presion nocturna 100LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-10-06 |  | Hidrica |  | se realiza cambio de membrana en valvula de baja presion, dejando 100% apertura cpa | regulacion 07:00>17:30 alta presion 500LxM 17:30>19:30 - 02:00>04:00media presion 300LxM 19:00>02:00 - 04:00>07:00 presion nocturna 100LxM
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-10-21 |  | Hidrica |  | llave de paso tipo espejo no abre, por agripamiento impidiendo el normal caudal de la matriz, se nesesita reparar llave. | se deja las llaves de cpa con apertura completa para la reparacion
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-10-22 |  | Hidrica |  | llave matriz principal reparada, cpa regulado.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-11-02 |  | Hidrica |  | llave de emergencia activada al 100% se modifica horarios de presion y caudal. | horarios 06:00>18:00 100% 18:00>23:59 - 00:01>06:00 20%
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Cristian Sepulveda | 2021-05-28 |  | Hidrica |  | se sierra valvula de baja y se configura valvula de alta con nuevos horarios
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-05-27 |  | Hidrica |  | revision de app wes indica herror en valvula de baja presion producto de esto se realiza visita de emergencia. se detecta solenoide defectuoso, se remplaza ambas solenoides de valvulas decando mantencion completa.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-26 |  | Auditoria |  | lectura medidor sanitaria 026923 lectura medidor sala de bomba 012513 inicio auditoria con wes
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-05-26 |  | Auditoria |  | lectura medidor cpa sur 077916
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-05-24 |  | Auditoria |  | lectura medidor cpa sur 077916
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-24 |  | Auditoria |  | lectura medidor santario 024523 medidor sala de bomba 011649
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-06-07 |  | Hidrica |  | cambio solenoide a valvulas de control regulacion alta ; 600LxM 07:00>12:00-19:00>22:00 regulacion baja ; 100LxM 12:00>19:00- 22:00>07:00
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-06-07 |  | Hidrica |  | cambio solenoide a valvulas de control regulacion alta ; 600LxM 06:00>17:00 regulacion baja ; 150LxM 17:00>06:00
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-06-03 |  | Hidrica |  | visita por baja presion en casino; prueba N°1 se entrega 100% de caudal y no hay diferencia en presion de agua en casino; prueba N°2 se activan 3 bombas, sin tener mejora en presion de agua en casino, se detecta que red de distribusion esta con posibles problemas.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-06-09 |  | Hidrica |  | cambio de solenoide por falla detectada en app wes.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-06-14 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de posicion llave alta presion, prueba de funcionamiento ambas valvulas operativas.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-18 |  | Mtto Preventivo |  | instalacion de golillas de precion en brida de empalme | regulacion cpa 07:00>10:00-12:00>16:00 alta presion 1000LxM 10:00>12:00-16:00>07:00 baja presion 200LxM
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-11 |  | Mtto Preventivo |  | primera regulacion cpa wes. | regulacion de caudal ; nocturna presion 20:00>07:00 430LxM media presion 10:00>12:00 - 16:00>22:00 710LxM alta prsion 07:00>10:00 - 12:00>16:00 1025
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-05 |  | Auditoria |  | filtracion en llave salida cpa reparada, inicio auditoria sin control lectura medidor 934,44
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2021-05-14 |  | Hidrica |  | regulacion de caudales- nocturna presion 200LxM alta presion 1000LxM baja presion 600LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-04-09 |  | Auditoria |  | fin auditoria de control y monitoreo. lectura medidor> 56557-433434
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-04-07 |  | Auditoria |  | segunda lectura auditoria- lectura medidor 55538-441478,8 | regulacion de caudales; alta presion >600LxM baja presion>350LxM nocturna >170LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-04-05 |  | Mtto Preventivo |  | revicion de funcionamiento cpa y cir comienzo auditoria. | lectura medidor 54036-439229,4
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-02-22 |  | Mtto Preventivo |  | cuarto ajuste de rendimiento, se mantiene presiones alta y baja. se regula caudal nocturno de 300LxM a 200LxM
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Mirko Lorca | 2021-01-27 |  | Mtto Preventivo |  | se programa horario baja presion hasta las 19:00hrs, chequeo de placa, funcionamiento de valvulas y conectividad, sistema ok.
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Anibal Aranda | 2021-01-21 |  | Mtto Preventivo |  | regulacio de presion Nocturno >300LxM 22:00-07:00 presion alta 650LxM 07:00-12:00; 17:00-22:00 presion baja 400 LxM 12:00-17:00
| GENCHI | COLINA 2 RED SUR | Maurico Orellana | 2020-01-15 |  | Mtto Preventivo |  | ajuste y regulacion de sistema cpa, entrenamiento de protocolo de emergencia y entrega de llave para acceso a cpa. | lecturas medidor 11-01-2021> 2636 11-01-2021>5121
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-05-18 |  | Hidrica |  | regulacion de caudal en cpa dejando abastesimiento en un 30% de su maximo caudal.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Maurico Orellana | 2023-05-17 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de solenoides en ambas valvulas de control. | cambio de 2 valvulas de tipo "NO"
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-05-05 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching + instalacion de fuente switching 24v, para alimentacion independiente de router amplimax. cambio de memoria y solenoides en ambas valvulas de control. | mal funcionamiento de solenoide , afecta directamente a placa wes, producto de alimentacion desde fuente switching 24v. se instala fuente switching extra para independisar alimentacion 24v de amplimax corriente continua. se instala fuente switching 12v para alimentacion de placa wes, sensor de pulso, placa roja y solenoides.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-04-18 |  | Mtto Preventivo |  | cambio de solenoides en valvulas, cambio de placa wes por falla, sistema operativo. | se cambia 2 solenoides de tipo "NO"
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Maurico Orellana | 2023-03-24 |  | Mtto Preventivo
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Mirko Lorca | 2023-01-12 |  | Mtto Preventivo |  | ajuste de horarios, ajuste y revicion de valvulas, corte nocturno.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2022-09-02 |  | Mtto Preventivo |  | regulacion sistema cpa wes- cambio de solenoide | regulacion nocturno 50LTxM
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2022-09-09 |  | Auditoria |  | fin auditoria con control, lectura medidor 490329
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2022-07-28 |  | Electrica |  | cambio de placa wes
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2022-08-26 |  | Auditoria |  | inicio auditoria sin control, lectura 488037
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2022-02-08 |  | Mtto Preventivo |  | actualisacion de programa en placa wes.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2022-01-20 |  | Mtto Preventivo |  | se realiza extraccion de medidor para chequeo , se encuentran restos de material, se deja en funcionamiento y queda pendiente el cambio de medidor.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2021-05-19 |  | Mtto Preventivo |  | se esta realizando mantencion en torres con corte hidrica general, disminuyendo consumo.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Mirko Lorca | 2021-01-26 |  | Mtto Preventivo |  | revicion sistema wes, funcionamiento placa, solenoides en buen estado, chequeo de sistema electronicos, gabinete en buen estado, comunicacion de sistema ok.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Mirko Lorca | 2021-01-26 |  | Mtto Preventivo |  | revicion sistema wes, funcionamiento placa, solenoides en buen estado, chequeo de sistema electronicos, gabinete en buen estado, comunicacion de sistema ok.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2020-07-02 |  | Hidrica |  | se solicita por parte de jorge tilleria realizar prueba de funcionamiento de las calderas con el 100% de el sistema wes, esta prueba se solicito para el dia 06/07/2020 a las 09:00 | se solicita habilitar 20% de presion nocturna, con esta condicion lo mas probable es que se produsca un vaciado de estanque.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2020-07-06 |  | Mtto Preventivo |  | mantencion de valvulas | se realizan pruebas en caldera detectando que el problema esta en la presurizacion interna del circuito primario de la cardera. se solisita por el encargado de mantencion mantener la programacion horaria de presion.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2019-12-05 |  | Auditoria |  | lectura medidor 27874
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL MATRIZ PRINCIPAL | Anibal Aranda | 2019-11-20 |  | Auditoria |  | lectura medidor 17017
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2019-11-20 |  | Auditoria |  | lectura medidor 106280
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2019-11-29 |  | Hidrica |  | regulacion sistema sala de bombas , se deja un 50% de caudal durante los horarios que las internas no estan en las torres.
| GENCHI | CPF SAN MIGUEL SALA IMPULSION | Anibal Aranda | 2019-10-29 |  | Electronica |  | instalasion sistema electronico guardia principal, inicio de auditoria.
| GENCHI | CPA MODULO | Cristian Sepulveda | 2021-10-13 |  | Hidrica |  | Segunda regulacion del CPA Alta presion 430 LXM 06:00 a 10:00 / 12:00 a 14:00 / 16:00 a 23:59 Media Presion 200 LXM 10:00 a 12:00 / 14:00 a 16:00 Baja presion 50 LXM 00:01 a 06:00 | Se detecta solenoide con resorte mala, se cambia quedado operativa
| GENCHI | CPA MODULO | Cristian Sepulveda | 2021-10-13 |  | Hidrica |  | Segunda regulacion del CPA Alta presion 90% 400 LXM 06:00 a 23:59 Baja presion 30% 80 LXM 00:01 a 06:00
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-09-28 |  | Hidrica |  | Segunda regulacion del CPA Alta presion 90% 400 LXM 06:00 a 08:00 / 16:00 a 23:59 Baja presion 50% 210 LXM 00:01 a 06:00 / 08:00 a 16:00
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2021-09-28 |  | Hidrica |  | Se entrega soporte para activar rpotocolo de emergencia dejando el 100% del caudal para la unidad. 20-10-21 a 10:45 se asiste y se detecta falla en membrana de alta se realiza cambio dejando el CPA 100% operativo
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2021-10-20 |  | Hidrica |  | Se entrega soporte para activar rpotocolo de emergencia dejando el 100% del caudal para la unidad. 20-10-21 a 10:45 se asiste y se detecta falla en membrana de alta se realiza cambio dejando el CPA 100% operativo
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2021-10-18 |  | Hidrica |  | media presion regulada en los horarios 10:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-10-18 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna de 200 LXM entrega de candado CPA
| GENCHI | CPA OVALO | Mirko Lorca | 2022-01-11 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna de 200 LXM entrega de candado CPA
| GENCHI | CPA MODULO | Cristian Sepulveda | 2021-12-10 |  | Sofware |  | Se instala antena amplimax en sector modulo y se estabiliza conectividad lectura del medidor 034430
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL MODULO | Cristian Sepulveda | 2021-12-10 |  | Electronica |  | Se realiza cambio de placa WES y se asegura la conectividad con la app wes sin problemas lecturua de medidor tomada 016548
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-11-03 |  | Hidrica |  | se ajusta la regulacion 100% de presion durante el dia de 06:00 a 19:00 y un 50% de presion 19:00 a 23:59 y 00:01 a 06:00 | Visita con claudio Quilodran se revisa detectando la falta una llave de paso para obtener el final de linea al momento de encender la sala de bombas.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2021-11-03 |  | Hidrica |  | Revison y cambio de solenoides alta presion ovalo. Regulaciones y mantenimiento
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-11-11 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna 100 LXM 00:01 a 06:00 Diurna 550 LXM 06:00 a 23:59
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2021-11-11 |  | Hidrica |  | Trabajos de prueba modulos se entrega el 100% del agua si poder llegar al piso superior. El sistema WES queda regulado para evitar vaciado de los estanques.
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-11-22 |  | Hidrica |  | Trabajos de prueba modulos se entrega el 100% del agua si poder llegar al piso superior. El sistema WES queda regulado para evitar vaciado de los estanques.
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-11-18 |  | Hidrica |  | Vista para revisar funcionameinto de las bombas pasando por el control CPA Wes. | Se cordina visita para el lunes 22-11-21 pruebas de llenado estanque
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2021-12-14 |  | Sofware |  | Up Grade puerto de conectividad
| GENCHI | CPA OVALO | Mirko Lorca | 2022-02-17 |  | Sofware |  | Up Grade Pick
| GENCHI | CPA OVALO | Mirko Lorca | 2022-03-04 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna a 100 LXM
| GENCHI | CPA MODULO | Mirko Lorca | 2022-03-04 |  | Comunicacion |  | Up Grade conectividad con amplimax
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL MODULO | Anibal Aranda | 2022-03-04 |  | Sofware |  | Up Grade de sofware
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Anibal Aranda | 2022-03-04 |  | Sofware |  | Up Grade de sofware
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2022-03-04 |  | Sofware |  | Up Grade de sofware
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2022-03-04 |  | Sofware |  | Up Grade de sofware
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2022-04-19 |  | Electrica |  | Sisitema se encuentra apagado por corte Cto. el cual es reparado. En segunda instacia se detecta modificacion las tuberias de ingreso y salida del CPA WES de esta forma el equipo CPA queda fuera de operacion total
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2022-04-19 |  | Mtto Preventivo |  | Mtto. completo CIR y CPAde forma preventiva . Equipo queda conectado en App WES
| GENCHI | CPA MODULO | Anibal Aranda | 2022-04-26 |  | Hidrica |  | Verificacion de manifull en sala de bombas modulo se acredita que falta llave de corte para dejar en funcionamiento el sistema de control WES . Claudio Quilodran compromete instalacion de esta. Se verifica la necsidad de nuevo equipo CPA para la matriz principal para aumentar el % de control y ahorrro.
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Mirko Lorca | 2022-10-14 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de Router, placa por falla de conexion 220 v Borner cortado. Revision General
| GENCHI | CPA OVALO | Mirko Lorca | 2022-11-07 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de Solenoide mtto preventivo por cambio planificado cada 6 meses
| GENCHI | CPA OVALO | Mirko Lorca | 2022-11-07 |  | Electronica |  | Conexion de 5 volt suelta impide alimentar la plaxa Rs232 a Lan por lo que la conectivada se cae
| GENCHI | MONITOREO MATRIZ PRINCIPAL OVALO | Anibal Aranda | 2023-02-16 |  | Comunicacion |  | Conexion de 5 volt suelta impide alimentar la plaxa Rs232 a Lan por lo que la conectivada se cae
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2023-02-16 |  | Electronica |  | Revison de sistema pero con datos con informacion Ambivalente. Se realiza cambio de placa y un UpGrade de sistema ,calibracion y pruebas de funcionamiento y finalmente revison confirmacion de conectivida app realizada | En la misma Visita se reviza Matriz Principal Ovalo
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2023-01-24 |  | Electrica |  | Solenoides no realizan el corte hidrico junto con esto la memoria tiene problemas en el guardado de la calibracion y en los horarios. ademas de un cheque general al equipo Cir. Dejando el equipo totalmente operativo.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2023-04-03 |  | Electrica |  | Equipo CIR sin energia desde el emplame principal de 220 volt. Se presume un corte Cto. En gabinete pricipal. Se activa el equipo nuevamente dejandolo operativo junto con esto se cambian el equipo de comunicacion de un router TP link D220 junto con un moden usb entel; por un roter Dlink MR921.
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2023-04-04 |  | Hidrica |  | Membrana deformada impiden control del equipo CPA. Se requiere el cambio el cual se coordinara con el equipo de mantenimiento
| GENCHI | CPA OVALO | Anibal Aranda | 2023-04-13 |  | Hidrica |  | Cambio de membrana por desgaste. Se realiza el cambio en ambas membranas dejando el equipo CPA 100% operativo. | Horario programado de 06:00 a 23:59 100% (550 LXM)de presion 00:01 a 06:00 20% (110 LXM)
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2019-01-12 |  | Auditoria |  | registro de consumo para rendimiento | registro lectura medidor 342210
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2019-01-12 |  | Auditoria |  | registro de consumo para rendimiento | registro lectura medidor 342210
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2019-11-08 |  | Auditoria |  | se realiza auditoria en unidad | 28/10/2019>lectura medidor-331082 ; 29/10/2019>331925 ; 08/11/2019>339340;- se realiza regulacion de caudal en sistema.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2019-12-27 |  | Hidrica |  | se realiza cambio de solenoide dañadas.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2019-01-29 |  | Hidrica |  | unidad se encuentra sin agua por solenoide defectuosa, se realiza cambio de esta dejando sistema operativo. | se modifica mantenimiento de solenoides de 6 meses a cada 3 meses ya que solenoide se ve afectada por dureza de agua.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2020-12-28 |  | Sofware |  | mantencion coneccion 36 y comunicacion
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2020-07-04 |  | Hidrica |  | mantension semestral solenoide.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2021-01-22 |  |  |  | se realiza canalisacion electrica 220v a gavinete wes. | instalacion de cable 220v canalisado, asegurando coneccion interfaz 24hrs dia, enviando datos a app wes en tiempo real.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2020-10-21 |  | Sofware |  | revision, reparacion horaria y coneccion app wes.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2020-09-10 |  | Hidrica |  | se detecta sobre consumo prolongado en app wes, por lo tanto se prosede a revisar regulacion detectando alteracion en llaves de valvulas. | se regula configuracion de presion alta 05:30>01:00 media 01:00>05:30 ; se asegura abastesimiento de agua a enfermeria de la unidad.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2021-06-14 |  | Hidrica |  | cambio de solenoide en valvula de alta | presion alta 940LxM- media 700LxM- baja 240LxM
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2021-08-16 |  | Hidrica |  | se activa llave de emergencia dejando caudal al 100%, por problema de caudal u presion en torre 3. | se recomienda revisar shaff de alimentacion a las 3 torres y solisitar a aguas andinas limpieza de filtros.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2021-07-28 |  | Hidrica |  | por motivo de solenoide defectuosa, valvula permanece cerrada. | se remplaza solenoide, dejando sistema operativo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2021-06-17 |  | Hidrica |  | ajuste programacion horarios; presion alta>06:00-14:00- baja>14:00-22:00 | presion alta; 900LxM media -500LxM baja 400LxM
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-01-05 |  | Hidrica |  | programacion horarios | presion alta; 06:00>15:00>900LxM media 15:00>23:59-500LxM baja; 00:01>06:00 300LxM - instalaion bateria de respaldo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-01-06 |  | Hidrica |  | ajuste programacion horarios | presion alta; 06:00>22:00-1150LxM media 22:00>23:50-500LxM baja; 23:59>06:00 300LxM
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-01-12 |  | Mecanica |  | normalisacion de gavinete wes
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-01-13 |  | Electrica |  | alimentacion a placa wes sin energia | se normaliza alimentacion 24v a placa dejando equipo operativo.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-02-07 |  | Hidrica |  | apertura llave de emergencia. | se regula caudal nocturno.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-03-11 |  |  |  | mantencion, cambio de solenoides, chequeo de horarios, regulacion caudal nocturno. | regulaciones; nocturna 230LxM-alta dia 1030 LxM.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-04-22 |  | Electrica |  | equipo de control CIR sin energia producto de diferencial caido en tablero principal empalmado, se normalisa situacion sin mayor modificacion. | se realiza mantencion semestral a solenoides.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-07-12 |  | Electrica |  | cambio de fuente switching | se remplaza fuente afectada y se mejora sellado en canalisacion para evitar ingreso de aguas lluvias a gavinete wes.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-07-11 |  | Electrica |  | fuenete afectada por aguas lluvias. | se activa bypass en valvulas para eventual cambio de fuente switching.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-09-09 |  | Hidrica |  | fin auditoria con control
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-08-26 |  | Hidrica |  | inicio auditoria sin control | lectura medidor 788728
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-09-02 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 65 LxM
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-10-12 |  | Comunicacion |  | instalacion router comunicacion+ placa comunicacion, comunicacion y red de datos.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-11-03 |  | Hidrica |  | regulacion nocturna 180 LxM | se regulan valvulas de control presion alta-media-corte
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2022-11-21 |  | Sofware |  | actualisacion pick it | se realiza mantenimiento a solenoide y se regula llave nocturna a 150LxM
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-02-10 |  | Hidrica |  | reparacion fuga en solenoide | prueba de corte y apertura, ok.
| GENCHI | CDP PUENTE ALTO | Maurico Orellana | 2023-05-17 |  | Hidrica |  | cambio de 2 solenoides (NO) | cambio de solenoide por mantencion
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Mauricio Orellana | 2023-04-25 |  | Electrica |  | 24 volt genenra daño en las bobinas de la solenide probocando corte circuto en la placa envindo un tren de pulsos que dañan la fuente y los integrados ( max232 reloj pick y memoria). por esta razon se instala fuente switching de 12 volt 5 amper para placa y control y una fuente switching de 24 volt 3 amper para el funcionamiento del amplimax | fusible de proteccion de placa esta operado
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Mauricio Orellana | 2023-05-23 |  | Hidrica |  | REGULACION LLAVE EMERGENCIA, CAMBIO DE VALVULA, EXTENCION HORARIO CORTE. | SE DETERMINA QUE VALVULA EN FUNCIONAMIENTO NO CIERRA EN HORARIO CORTE, POR LO QUE SE CAMBIA SOLENOIDE (NO) A VALBULA EN FUNCIONAMIENTO.
| GENCHI | COLINA 2 REDIMPULSION | Anibal Aranda | 2023-05-19 |  | Comunicacion |  | Max 232 dañada, se cambia integrado dejando equipo operativo | Se mantien regulacion y horario de control
| AGUNSA | MODULO D | Mauricio Orellana | 2023-05-23 |  | SENSOR DE PULSO FUERA DE MEDIDOR |  | SE REINSTALA SENSOR DE PULSO FIJANDOLO CON AMARRAS PARA SU PERMANENCIA EN MEDIDOR.
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2021-01-25 |  | Hidrica |  | Programacion valculas solenoides segun horario. Pruebas conectividad y funcionalidad. Chequeo de sistema general. Se realizaron visitas dentro de los proximos dias para lectura y medicion
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2021-01-26 |  | Hidrica |  | Regulacion N°1 07:00 a 23:00 100% 23:00 a 07:00 60%
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2021-02-19 |  | Hidrica |  | Via app se detecta violacion de sistemas con llaves de control abiertas 100%. Se realiza ajuste de presiones y caudal. ALta presion: 800LXM 90% Baja preison: 600LXM 60% Nocturna: 300 LXM 30%
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2021-02-22 |  | Hidrica |  | Regulacion alta presion 100% entre 14:00ma 22:00
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2021-03-02 |  | Hidrica
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-03-08 |  | Hidrica |  | Normalizacion de ajustes de caudal 12:00 a 22:30 100% Reviosn del caudal de llenado para estanque de poblacion penal operativa. Presion en liceo adecuada para funcionameinto el problema esta localizado en una llave de paso defectuosa
| GENCHI | COLINA 1 | Cristian Sepulveda | 2021-05-17 |  | Hidrica |  | Reviosn completa del CIR y CPA Regulacion:
| GENCHI | COLINA 1 | Cristian Sepulveda | 2021-05-24 |  | Hidrica |  | Se realiza regulacion de 600 lxm a 300 lxm
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-05-31 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna 200 LXM Cambio de solenoide de NO a NC
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-09-27 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de solenoide por mtto preventvio. Avanzada de guardia con baja presion solicita apertura de llaver emergencia | Se realizan 2 pruebas entregando 200 LXM se verifica la presion en la avanzada y luego entregar el 100% en la avanada verificando la presion en ambas pruebas la presion fue igual por lo tanto el problema esta en la linea que alimenta la avzanda o en la llave de paso que tiene dicha linea.
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-12-30 |  | Hidrica |  | Implementacion de regulacion 50% nocturno
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-12-13 |  | Auditoria |  | Fin Auditoria sin ciontrol Wes: 352980 Sacyr: 283359
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2021-12-06 |  | Auditoria |  | Inicio Auditoria sin ciontrol Wes: 343857 Sacyr: 273870
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2022-05-31 |  | Hidrica |  | Regulacion noncturna 20% Regulacion día 100%Cambio de solenoides sistema de comunicacion funcionando ok
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2022-08-02 |  | Auditoria |  | Lectura de medidores WES: 603452 Sacyr: 565483
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2022-07-19 |  | Hidrica |  | Cambio de membran por no cierre de valvula Se normaliza sistema de control
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2022-08-04 |  | Auditoria |  | Lectura de mediores WES: 611328 Sacyr: 574441
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2022-08-16 |  | Auditoria |  | Lectura de mediores WES: 618072 Sacyr: 582233
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2022-12-15 |  | Electronica |  | Memoria de sistema electronico defectuoso provoca que falle el control del CPA en el horario nocturno Cambio de memoria y de Solenoide
| GENCHI | COLINA 1 | Maurico Orellana | 2023-03-08 |  | Hidrica |  | Nueva regulacion y horario de baja presion . sistema de comunicacion ok. Prueba de apertura y cierre de valvulas existoso.
| GENCHI | COLINA 1 | Mirko Lorca | 2023-04-27 |  | Hidrica |  | Nueva regulacion y horario de baja presion . sistema de comunicacion ok. Prueba de apertura y cierre de valvulas existoso.
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2023-04-14 |  | Comunicacion |  | Problema de configuracion en placa RS232 a LAn tiene mal configurado puerto, logrando llegar al servidor por no permiete conectarce desde el listener por el 2080. Regulacion de alta presion entre 05:00 a 23:00 y baja presion desde las 23:00 a 05:00
| GENCHI | COLINA 1 | Anibal Aranda | 2023-02-03 |  | Hidrica |  | Se cambia valvula se alta por valvula de baja para el control nocturno con una solenoide NO
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2021-03-23 |  | Electrica
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-03-11 |  | Hidrica |  | Regulacion: | Regulacion: 06:00 a 07:00 ALta 60% 10:00 a 15:00 ALta 60% 19:00 a 20:30 ALta 60% 07:00 a 10:00 Baja 30% 15:00 a 19:00 Baja 30% 20:30 a 23:59 Baja 30% 23:59 a 06:00 nocturna corte
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-03-11 |  | Hidrica |  | Regulacion: | Regulacion: 06:00 a 07:00 ALta 60% 10:00 a 15:00 ALta 60% 19:00 a 20:30 ALta 60% 07:00 a 10:00 Baja 30% 15:00 a 19:00 Baja 30% 20:30 a 23:59 Baja 30% 23:59 a 06:00 nocturna 10%
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-03-04 |  | Hidrica |  | Regulacion: | Regulacion: 06:00 a 07:00 ALta 80% 10:00 a 15:00 ALta 80% 19:00 a 20:30 ALta 80% 07:00 a 10:00 Baja 50% 15:00 a 19:00 Baja 50% 20:30 a 23:59 Baja 50% 23:59 a 06:00 nocturna 10%
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-03-04 |  | Hidrica |  | Regulacion: | Regulacion: 06:00 a 07:00 ALta 80% 10:00 a 15:00 ALta 80% 19:00 a 20:30 ALta 80% 07:00 a 10:00 ALta 50% 15:00 a 19:00 ALta 50% 20:30 a 23:59 ALta 50% Corte noctuno
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-03-05 |  | Electrica |  | Se realiza visita por sistema desconectado. Motivo de la desconexion es el automatico del tablero genral bajado
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-04-16 |  | Hidrica |  | Regulacion: 05:30 a 23:59 80% 23:59 a 5:30 30 %
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-04-16 |  | Hidrica |  | Regulacion: 05:30 a 23:59 80% 23:59 a 5:30 30 %
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-04-13 |  | Hidrica |  | Aumento de presion en el equipo de adminitracion ñpor fuga en el edificio academico
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-05-05 |  | Hidrica |  | Regulacion horario nueva
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Cristian Sepulveda | 2021-06-04 |  | Hidrica |  | Regulacion: Especial para mejorar los rendimientos en el equipo
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-06-09 |  | Hidrica |  | Cambio de solenoides
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-09-20 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de solenoides
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-09-20 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de solenoides Revison de conectividad
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-08-16 |  | Electrica |  | Nirmalizacion de sistema administracion Cambio de bateria
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2021-07-19 |  | Electrica |  | Bateria Solar con 6.1 volt No permite la pertura y cierre de valvulas se pasa sistema a manual para no tenr problemas de falta de agua Se realiza cambio de bateria para normalizar el funcionamiento
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2021-07-19 |  | Electronica |  | Cambio de memoria
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-01-10 |  | Electrica |  | Normalizacion de cto. Pendiente goteo en solenoide
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2022-02-04 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 742604 Lectura WES: 59990
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2022-02-04 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 175249 Lectura WES: 20066
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-02-02 |  | Hidrica |  | Regulacion nocturna segun horarios emitidos por personal de genchi 90 LXM noche Horario Baja 22:00 a 05:00 Pruebas de corte y bajo caudal. Sisitema en linea
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2022-04-22 |  | Mtto Preventivo |  | Mantenimeito CPA Cambio de Solenoides Conectividad 3g cambiando Chip
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-03-14 |  | Hidrica |  | Sistema sin cerrar Se debe cambiar solenoides y hacer mtto a las vlavulas
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-03-14 |  | Electrica |  | Sistema regulado a 40 LXM niche placa queda ok Se debe hacer cambio de solenoide y mtto a valvulas
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-05-08 |  | Electrica |  | Cambio Borner de alimentacion tablero sin energia Cambio de moden 3G y chip de comunicacion
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-08-26 |  | Auditoria |  | Inicio Auditoria sin Wes Lecutura WES: 85391 Lectura AA: 768382
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-08-26 |  | Auditoria |  | Inicio Auditoria sin Wes Lecutura WES:
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2022-08-08 |  | Auditoria |  | FIn Auditoria Sin WES Inicio Auditoria Con Wes Lecutura WES: 29290
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2022-08-08 |  | Auditoria |  | FIn Auditoria Sin WES Inicio Auditoria Con Wes Lecutura WES: 83414
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2022-08-17 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 767157 Lecutura WES: 84185
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2022-08-17 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 184111 Lecutura WES: 29712
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2022-09-09 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 185277 Lecutura WES: 30885
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2022-09-09 |  | Auditoria |  | Lectura AA: 86799 Lecutura WES: 769805
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-08-12 |  | Hidrica |  | lectura 83849
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-08-12 |  | Hidrica |  | lectura 029539
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-08-01 |  | Auditoria |  | lectura 183353
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-08-01 |  | Auditoria |  | Reluacion nocturna 18 LXM
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Mirko Lorca | 2022-09-02 |  | Hidrica |  | Reluacion nocturna 18 LXM
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-09-02 |  | Hidrica
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Mirko Lorca | 2022-10-26 |  | Hidrica |  | Placa pegada en propgramacion / ultima conexion a 7 días 13:50; 26-10-22 Segir monitoreando falla Cheque general
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2022-10-26 |  | Hidrica |  | Se realiza mtto de solenoide.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2023-01-05 |  | Hidrica |  | Cable desconectado impide encendido de router ocacionando la no conectividad. Se encuentran llave de emergencia abierta sin notificaciones preventiva. Al revisar el CPA se detecta que la solenoide de alta presion no abre la valvula probocando baja presion. Se realiza mtto de solenoide.
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2023-01-05 |  | Hidrica |  | Americana de manometro con filtracion se encuentran oring dañnado. Se realiza cambio quedando sin filtracion. Se realiza mmto Solenoides y se normaliza el funcionamiento de CPA
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-04-06 |  | Auditoria |  | Inicio de auditoria sin wes Lectura Admin: 105087
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-04-06 |  | Auditoria |  | Inicio de auditoria sin wes Lectura Academia: 43609
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-04-13 |  | Auditoria |  | Inicio de auditoria sin wes Lectura Admin: 105841
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Maurico Orellana | 2023-04-20 |  | Auditoria |  | Inicio de auditoria sin wes Lectura Admin: 106669
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Maurico Orellana | 2023-04-20 |  | Auditoria |  | Inicio de auditoria sin wes Lectura Academia: 44448
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2023-04-27 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria Academia: 15% Lectura Academia: 44999
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2023-04-27 |  | Auditoria |  | Fin de auditoria Administracion: 8% Lectura Admin: 107568
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE GENCHI ACADEMIA | Anibal Aranda | 2023-05-16 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de Solenoide CPA 100% operativo
| GENCHI | ESC. EL BOSQUE ADMINISTRACION | Anibal Aranda | 2023-05-16 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de Solenoide CPA 100% operativo Cambio de memoria y fusible del sistema CPA
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2022-03-07 |  | Hidrica |  | Filtracion terminal de PVC hidraulico en llave de sistema WESReparacion con cambio de terminal
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2022-02-16 |  | Mtto Preventivo |  | Instalacion final de equipo ECOagua WES Recepcion Conforme
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2022-03-14 |  | Electrica |  | Problema de conectividad Chip operador defectuoso, se solicita cambio para posterior instalacion
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2022-03-02 |  | Electrica |  | Sistema comunicado Calibracion de puklso Cambio de Fuente switching
| GENCHI | ESC. OF ARTEMIO | Mirko Lorca | 2022-05-16 |  | Mtto Preventivo |  | Cambio de solenoide para valvula de alta y baja
| GENCHI | ESC. OF ARTEMIO | Anibal Aranda | 2022-04-14 |  | Comunicacion |  | Conectividad del sistema con equipo amplimax opera sin novedad Artemio: 19969 Carmen 189153
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2022-05-18 |  | Hidrica |  | Habilitacion de ssitema Carmen Alta presion 04:45 a 23:00 Entrenamiento protocolo WES para emergencias. Guillermo Zapata recibe entrenamiento. Llave y protocolo en guardia general. Lectura: 194951
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2022-08-01 |  | Auditoria |  | Incio Auitoria sin WES Lectura: 194951
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2022-08-08 |  | Auditoria |  | Auditoria sin wes finalizada Incio Auitoria con WES Lectura: 195307
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2022-03-25 |  | Comunicacion |  | Cambio de chip para coenctividad Sitema queda conectado con App WES Lectura artemio: 187981 Lectura Carmen: 019801
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2022-11-03 |  | Hidrica |  | Llave de emergencia abierta Se hacer regulacion nocturna 10 LXM Ver integracion de control remoto Corte ok
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2023-02-28 |  | Auditoria |  | Inicio auditoria Sin WES Lectura 203586
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Mirko Lorca | 2023-03-23 |  | Comunicacion |  | Normalizacion de comunicacion App Inicio auditoria Sin WES Lectura 204603
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-04-04 |  | Auditoria |  | Inicio auditoria con wes Lectura 205182
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Maurico Orellana | 2023-04-06 |  | Auditoria |  | Inicio auditoria Son wes Lectura 205270
| GENCHI | ESC. OF CARMEN | Anibal Aranda | 2023-04-13 |  | Auditoria |  | Fin auditoria con wes Rendimiento del 24% 344.17 M3 = 399.233 CLP Lectura 205513
2255 | CDUC | RAIMUNDO TUPPER | Mauricio Orellana | 2026-07-13 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | Ruido en placa provoca apagado de interface | M | Sí - Oscar isla | 2255 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 13:54 | anibal.aoperaciones@gmail.com | Oscar isla | Jefe mantenimiento | Las condes | https://drive.google.com/file/d/1Y3R1aHNeTUD6U2uQWkW2JYVldKB9VvfC/view?usp=drivesdk | 2026 | 7
2256 | CDUC | CANCHAS DE TENIS | Mauricio Orellana | 2026-07-13 | Mtto Correctivo | Comunicación | Router | Router apagado, interface en 0 | Ruido eléctrico | Sí - Anibal | 2256 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 14:20 | anibal.aoperaciones@gmail.com | Anibal | Jo | Las condes | https://drive.google.com/file/d/1K_9rKzavKtNKzysq38TDh7XpK9wcfO1c/view?usp=drivesdk | 2026 | 7
2257 | MAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Anibal Aranda | 2026-08-13 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | Cambio de solenoide NC a NO | Horario de cortes 00:00 a 06:00 | Sí - Domingo Ramos | 2257 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 17:14 | sup_civil_pae@linkes.cl | Domingo Ramos | Supervisión de mtto linkes | Estacione central | https://drive.google.com/file/d/1TVg3RPoTEsnIc86ztqwceXLWjZumh4Nk/view?usp=drivesdk | 2026 | 8
2258 | MAE | ESTANQUE NORTE LOCALES | Anibal Aranda | 2026-08-13 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | Cambio de solenoide NC a NO | Horario de cortes 00:00 a 06:00 | Sí - Domingo Ramos | 2258 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 17:15 | sup_civil_pae@linkes.cl | Domingo Ramos | Supervisión de mtto linkes | Estacione central | https://drive.google.com/file/d/1Ov4rsn7yWKNfyV80wfkJRAbSFzgcpJ-4/view?usp=drivesdk | 2026 | 8
2259 | MAE | PIZZA HUT | Anibal Aranda | 2026-08-13 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | Cambio de solenoide NC a NO | Horario de cortes 00:00 a 06:00 | Sí - Domingo Ramos | 2259 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 17:15 | sup_civil_pae@linkes.cl | Domingo Ramos | Supervisión de mtto linkes | Estacione central | https://drive.google.com/file/d/1giIQ1M7Id8gUKco--R_FGb4d1y8Ad3-E/view?usp=drivesdk | 2026 | 8
2260 | MAE | SALA DE BOMBAS ESTANQUE SUR | Anibal Aranda | 2026-08-13 | Mtto Correctivo | Hídrica | Solenoide | Cambio de solenoide NC a NO | Horario de cortes 00:00 a 06:00 | Sí - Domingo Ramos | 2260 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-13 17:16 | sup_civil_pae@linkes.cl | Domingo Ramos | Supervisión de mtto linkes | Estacione central | https://drive.google.com/file/d/13KX8plKHURlE9h0GnZdEP7G4D4yGkF_S/view?usp=drivesdk | 2026 | 8
2261 | CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO | Mauricio Orellana | 2026-08-17 | Mtto Correctivo | Electrónica | Placa Pegada | Placa en estado pegada, está es reiniciada y conectada a app wes | Condensador incluído en alimentación 12 v | Sí - Arnaldo Pacheco | 2261 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-17 12:19 | dcampos.henriquez@cormup.cl | Arnaldo Pacheco | Inspector general | Peñalolén | https://drive.google.com/file/d/1Zfght8LPLEW4M8p571q7DglM94djrg2S/view?usp=drivesdk | 2026 | 8
2262 | CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS | Mauricio Orellana | 2026-08-17 | Mtto Correctivo | Hídrica | By Pass abierto | By pas abierto se desconoce la situación | Checkeo de solenoides, voltajes y válvula ok | Sí - Isabel Videla | 2262 | cerrada | Formulario web permanente 2026-08-17 13:22 | dcampos.henriquez@cormup.cl | Isabel Videla | Secretaria | Peñalolén | https://drive.google.com/file/d/1OjuI2f9nJqHpYeTg2S8k93TF0RqemiU7/view?usp=drivesdk | 2026 | 8

## Ingreso
Cliente | RENCA
Maquina | MATILDE HUICI NAVAS
Tecnico | Maurico Orellana
Fecha | 2026-06-24
Tipo de Mantenimiento | Mtto Correctivo
Tipo de Falla | Hídrica
Falla Expecifica | Membrana
solucion | equipo ultrasonido con desconfiguracion este es nuevamente configurado
Observaciones
,
,
.
.
Ingreso de datos
Limpiar
Guardado

## Base1
CLIENTE | MAQUINA
COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA
COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR
COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO
COR. PUENTE | LICEO MAIPO
COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN
COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA
COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA
COR. PUENTE | LICEO CHILOE
COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES
COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA
COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO
CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA
CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA
CORMUP | TOBALABA
CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES
CORMUP | SANTA MARIA
CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS
CORMUP | ERASMO ESCALA
CORMUP | ALICURA
CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE
CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS
CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO
CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE
CORMUP | LIKANKURA
CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II
COPEC | MATRIZ PRINCIPAL
COPEC | ESTANQUE DE REUTILIZACION
COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE
COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR
COPEC | OFICINA ADMIN
COPEC | RIEGO
COPEC | PRONTO BAÑO
COPEC | PRONTO TIENDA
COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE
COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR
COPEC | COSTANERA
NIDO | ESTANQUE B
NIDO | TEATRO
NIDO | HIGH SCHOOL
NIDO | ELEMENTARY
NIDO | POZO PROFUNDO
NIDO | ESTANQUE C
NIDO | CONTROL NIDO
NIDO | PISCINA
LO VALLEDOR | PUERTA 1
LO VALLEDOR | BARRIO NORTE
PROVIDENCIA | LASTARRIA
PROVIDENCIA | LICEO N°7
PROVIDENCIA | LICEO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL
DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL
DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ
DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA
DERCO | QUILICURA - CASINO
DERCO | QUILICURA - PRODERCO
DERCO | QUILICURA - CAMARINES
DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB
RENCA | INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE
RENCA | INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE
RENCA | ESCUELA LO VELZAQUEZ
RENCA | GYM MUNICIPAL
RENCA | PISCINA MUNICIPAL
LAS CONDES | FLEMING
AGUNSA | DEPOSITO
AGUNSA | MODULO D
AGUNSA | MODULO ABC
AGUNSA | MODULO E
CDUC | CLUB HOUSE
CDUC | EDIFIO DEPORTIVO
CDUC | CALLE DE SERVICO
CDUC | RAIMUNDO TUPPER
CDUC | EQUITACION
CDUC | CANCHAS DE TENIS
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBAS PRINCIPAL
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBA N°2
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBA SEXTO PISO
BUPA ANTOFGASTA | MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA
LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS
UDD | SALA DE BOMBAS EDIFICIO ¨O¨
UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS
LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA
FUNDO ZAPALLAR | MATRIS ESVAL
FUNDO ZAPALLAR | ESTANQUE INFERIOR
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 5
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1-4
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 2
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 3
FUNDO ZAPALLAR | RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL
MAE | ESTANQUE NORTE LOCALES
MAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR
MAE | KFC
MAE | PIZZA HUT
MAE | SALA DE BOMBAS ESTANQUE SUR
MAE | BAÑO GUARDIAS
AEB | MATRIZ A.A
AEB | MATRIZ PRIMER PISO
AEB | MATRIZ RIEGO PLAZA
BOM | SAN IGNACIO 500
BOM | SAN IGNACIO 300
CUR | ANILLO SUR
CUR | ANILLO NORTE
MAM | PLACA BANCARIA
MAM | SALA DE BOMBAS FALABELLA
MAM | SALA DE BOMBAS RIPLEY
MAM | MATRIZ BOULEVARD PASILLO TECNICO
MAM | MATRIZ SALIDA DE EMERGENCIA PASILLO N°1 ARROW
MAQ | MATRIZ PRINCIPAL
MAQ | ALIMENTACION DE BAÑOS
MAQ | RED DE INCENDIO
PAK | SANDIA ANTIGUA
PAK | DISTRITO DE LUJO
PAK | PILETA CASCADA
PAK | LLENADO DE PILETA
PAK | SANDIA NUEVA
PAK | BAZAR GOURMET
PAK | DL KENNEDY
PAK | ANDEN 3-4 MATRIZ PRINCIPAL
PAK | ANDEN 3-4 LOCALES GASTRONOMICOS
PAK | ANDEN 3-4 RESTAURANTE

## base5
CLIENTE | MAQUINA
COR. PUENTE | ESCUELA VILLA INDEPENDENCIA
COR. PUENTE | ESCUELA ANDES DEL SUR
COR. PUENTE | ESCUELA PADRE HURTADO
COR. PUENTE | LICEO MAIPO
COR. PUENTE | ESCUELA LUIS MATTE LARRAIN
COR. PUENTE | ESCUELA GABRIELA
COR. PUENTE | ESCUELA JUAN MACKENNA
COR. PUENTE | LICEO CHILOE
COR. PUENTE | ESCUELA LOS ANDES
COR. PUENTE | COMPLEJO EDUCACIONAL CONSOLIDADA
COR. PUENTE | ESCULA NONATO COO
CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL EDUARDO DE LA BARRA
CORMUP | CARLOS FERNANDEZ PEÑA
CORMUP | TOBALABA
CORMUP | ANTONIO HERMIDA FABRES
CORMUP | SANTA MARIA
CORMUP | ESCUELA LUIS ARRIETA CAÑAS
CORMUP | ERASMO ESCALA
CORMUP | ALICURA
CORMUP | JUAN BAUTISTA PASTENE
CORMUP | MATILDE HUICI NAVAS
CORMUP | CENTRO EDUCACIONAL VALLE HERMOSO
CORMUP | ESCUELA UNIÓN NACIONAL ÁRABE
CORMUP | LIKANKURA
CORMUP | ESCUELA ESPECIAL PONTÍFICE JUAN PABLO II
COPEC | MATRIZ PRINCIPAL
COPEC | ESTANQUE DE REUTILIZACION
COPEC | LAVADO AUTOMATICO NORTE
COPEC | LAVADO AUTOMATICO SUR
COPEC | OFICINA ADMIN
COPEC | RIEGO
COPEC | PRONTO BAÑO
COPEC | PRONTO TIENDA
COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO NORTE
COPEC | LAVADO AUTO SERVICIO SUR
COPEC | COSTANERA
NIDO | ESTANQUE B
NIDO | TEATRO
NIDO | HIGH SCHOOL
NIDO | ELEMENTARY
NIDO | POZO PROFUNDO
NIDO | ESTANQUE C
NIDO | CONTROL NIDO
NIDO | PISCINA
LO VALLEDOR | PUERTA 1
LO VALLEDOR | BARRIO NORTE
PROVIDENCIA | LASTARRIA
PROVIDENCIA | LICEO N°7
PROVIDENCIA | LICEO JUAN PABLO DUARTE
PROVIDENCIA | CARMELA CARVAJAL
DERCO | QUILICURA - MATRIZ PRINCIPAL
DERCO | QUILICURA - DERCOMAQ
DERCO | QUILICURA - LAVADO DE MAQUINA
DERCO | QUILICURA - CASINO
DERCO | QUILICURA - PRODERCO
DERCO | QUILICURA - CAMARINES
DERCO | QUILICURA - EDIFICIO JCB
RENCA | REBECA MATTE BELLO
RENCA | JUAN DE ATALA HIRMAS
RENCA | CAPITAN JOSÉ LUIS ARANDE
LAS CONDES | FLEMING
AGUNSA | DEPOSITO
AGUNSA | MODULO D
AGUNSA | MODULO ABC
AGUNSA | MODULO E
CDUC | CLUB HOUSE
CDUC | EDIFIO DEPORTIVO
CDUC | CALLE DE SERVICO
CDUC | RAIMUNDO TUPPER
CDUC | EQUITACION
CDUC | CANCHAS DE TENIS
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBAS PRINCIPAL
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBA N°2
BUPA ANTOFGASTA | SALA DE BOMBA SEXTO PISO
BUPA ANTOFGASTA | MEDIDOR PRINCIPAL SANITARIA
LA REINA | EUGENIO MARIA DE HOSTOS
UDD | SALA DE BOMBAS EDIFICIO ¨O¨
UDD | SALA DE BOMBAS HONDURAS
LA FLORIDA | LICEO ALTO CORDILLERA
FUNDO ZAPALLAR | MATRIS ESVAL
FUNDO ZAPALLAR | ESTANQUE INFERIOR
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 5
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1-4
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 1
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 2
FUNDO ZAPALLAR | ETAPA 3
FUNDO ZAPALLAR | RIEGO LLENADO DE ESTANQUE ESVAL
MAE | ESTANQUE NORTE LOCALES
MAE | ESTANQUE CARGA ESTANQUE SUR
MAE | KFC
MAE | PIZZA HUT
MAE | SALA DE BOMBAS ESTANQUE SUR
MAE | BAÑO GUARDIAS
AEB | MATRIZ A.A
AEB | MATRIZ PRIMER PISO
AEB | MATRIZ RIEGO PLAZA
BOM | SAN IGNACIO 500
BOM | SAN IGNACIO 300
CUR | ANILLO SUR
CUR | ANILLO NORTE
MAM | PLACA BANCARIA
MAM | SALA DE BOMBAS FALABELLA
MAM | SALA DE BOMBAS RIPLEY
MAM | MATRIZ BOULEVARD PASILLO TECNICO
MAM | MATRIZ SALIDA DE EMERGENCIA PASILLO N°1 ARROW
MAQ | MATRIZ PRINCIPAL
MAQ | ALIMENTACION DE BAÑOS
MAQ | RED DE INCENDIO
PAK | SANDIA ANTIGUA
PAK | DISTRITO DE LUJO
PAK | PILETA CASCADA
PAK | LLENADO DE PILETA
PAK | SANDIA NUEVA
PAK | BAZAR GOURMET
PAK | DL KENNEDY
PAK | ANDEN 3-4 MATRIZ PRINCIPAL
PAK | ANDEN 3-4 LOCALES GASTRONOMICOS
PAK | ANDEN 3-4 RESTAURANTE

## Base2
RENCA | INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES ORIENTE
RENCA | INSTITUTO CUMBRE DE CONDORES PONIENTE
RENCA | ESCUELA LO VELZAQUEZ
RENCA | GYM MUNICIPAL
RENCA | PISCINA MUNICIPAL

## Base3
Tipo de falla | Falla Específica
Eléctrica | Cortocircuito
Eléctrica | Empalme electrico
Eléctrica | Fusible Cortado
Eléctrica | Falla Fuente switching
Eléctrica | Intervencion de terceros
Eléctrica | Cargador Solar
Eléctrica | Bateria Descargada
Electrónica | Componente dañado
Electrónica | Ruido
Electrónica | Placa Pegada
Electrónica | Reloj Malo
Electrónica | Memoria mala
Electrónica | Válvulas sin Voltaje
Electrónica | Router sin Voltaje
Electrónica | Placa RS232 LAN sin voltaje
Electrónica | Intervencion de terceros
Electrónica | Cortocircuito
Electrónica | Revisión tecnica
Electrónica | Sensor de movimiento
Electrónica | Up grade
Comunicación | Max 232
Comunicación | Placa Conversor RS232 mala
Comunicación | Conector DB9
Comunicación | Router
Comunicación | Amplimax
Comunicación | Sim
Comunicación | Conector tx rx
Comunicación | ID Erróneo
Comunicación | Desconfiguracion
Comunicación | Intervencion de terceros
Comunicación | Revisión tecnica
Comunicación | Up grade
Comunicación | Cable de Red Dañado
Hídrica | Sensor de Pulso
Hídrica | Medidor defectuoso
Hídrica | By Pass abierto
Hídrica | Solenoide
Hídrica | Membrana
Hídrica | Regulación
Hídrica | Reparación
Hídrica | Intervencion de terceros
Hídrica | Revisión tecnica
Hídrica | Llave de paso
Hídrica | Valvula
Hídrica | Fatiga de material
Hídrica | Habilitacion CPA
Software | Pick Dañado
Software | Actualizacion de Código
Software | Desprogramacion
Software | Descalibracion Peso Pulso
Auditoría | Toma de Lectura Inicial
Auditoría | Toma de Lectura Final
Auditoría | Validación Data
Ultrasonido | Renovación Silicona
Ultrasonido | Transductor Defectuoso
Ultrasonido | Q bajo 60%
Ultrasonido | Desconfiguracion
Ultrasonido | Equipo Dañado
Ultrasonido | Instalación
Up grade | Instalación
Construccion | Reparación Camara
Construccion | Canalización
Tareas Miscelaneas
Retiro Sistema CIR
Retiro Sistema CPA
Retiro poste Solar

## Base 4
Hídrica | Sensor de Pulso
Hídrica | Medidor defectuoso
Hídrica | By Pass abierto
Hídrica | Solenoide
Hídrica | Membrana
Hídrica | Regulación
Hídrica | Reparación
Hídrica | Intervencion de terceros
Hídrica | Revisión tecnica
Hídrica | Llave de paso
Hídrica | Valvula
Hídrica | Fatiga de material
Hídrica | Habilitacion CPA
#N/A