# INFORME DE CUMPLIMIENTO HÍDRICO

Habilitación programada vs corte · planilla de control hídrico WES

Generado: 03-09-2026 15:01 hora Chile  ·  Día evaluado: Thursday 03-09-2026  ·  Fuente: Horarios de control hídrico clientes WES

# RESUMEN EJECUTIVO

Se contrastó el caudal horario de 32 puntos con la programación de habilitación de agua de la planilla (el resto del día se considera corte). Umbral de «cerrado»: ≤ 0.05 m³/h. Se tolera un retraso de cierre de hasta 2 horas (electrovalvula).
Puntos que cumplen: 24
Puntos que no cumplen: 8
Derco Matriz Principal y Gimnasio Renca se evalúan por mínimo nocturno de guardias: se alerta si el caudal nocturno supera en más de 25 % la mediana histórica de 14 días.
El «tiempo de cerrado» es la racha de horas consecutivas con caudal ~0 hasta ahora. El «retraso de corte» es la diferencia entre la hora programada de cierre (inicio de corte de la noche anterior) y la primera hora efectivamente en cero (caso típico: ICCO).

# TABLA DE CUMPLIMIENTO

| Cliente | Punto | ID WES | Habilitación hoy | Ventana de corte | Estado actual | ¿Cumple? | Máx. en corte (m³/h) | Tiempo cerrado | Retraso de corte | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AGUNSA | Módulo D | 000020-02 | 00:01-24:00 ALTA | Sin corte (habilitado 24 h) | Habilitado | SÍ | 0,00 | Abierto (hay caudal) | — | Habilitado 24 h (no aplica corte) |
| CDUC | Club House CDUC | 000021-01 | 06:00-14:00 BAJA; 14:00-24:00 ALTA | 00:00-06:00 | Habilitado | SÍ | 0,00 | Cerrado 7 h (ayer 23:00–hoy 06:00); ahora habilitado | Cerró a las 23:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| CDUC | Raimundo Tupper | 000021-03 | 06:00-24:00 BAJA; 06:00-24:00 ALTA | 00:00-06:00 | Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada) | SÍ | 0,00 | Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado | Cerró a las 00:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| CORMUP | CE Valle Hermoso | 000008-11 | 07:00-12:00 BAJA; 12:00-20:00 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,31 | Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 21:00; programado 20:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 21:00; programado 20:00) |
| CORMUP | Juan Bautista Pastene | 000008-09 | 07:00-12:00 BAJA; 12:00-23:00 ALTA | 00:00-07:00; 23:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,20 | Cerrado 7 h (00:00–07:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 00:00; programado 23:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 00:00; programado 23:00) |
| CORMUP | Juan Pablo II | 000008-14 | 07:00-12:00 BAJA; 12:00-19:30 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,36 | Cerrado 9 h (ayer 22:00–hoy 07:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 22:00; programado 21:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 22:00; programado 21:00) |
| CORMUP | Luis Arrieta Cañas | 000008-06 | 14:00-22:00 BAJA; 04:50-14:00 ALTA | 00:00-05:00; 22:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,40 | Cerrado 6 h (ayer 23:00–hoy 05:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 23:00; programado 22:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 23:00; programado 22:00) |
| CORMUP | Santa María | 000008-05 | 07:00-22:00 BAJA; 07:00-22:00 ALTA | 00:00-07:00; 22:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,00 | Cerrado 9 h (ayer 22:00–hoy 07:00); ahora habilitado | Cerró a las 22:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| CORMUP | Tobalaba | 000008-04 | 06:00-12:30 BAJA; 12:30-23:30 ALTA | 00:00-06:00 | Habilitado | SÍ | 2,20 | Cerrado 5 h (01:00–06:00); ahora habilitado | 2 h (cerró 01:00; programado 23:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 01:00; programado 23:00) |
| CORMUP | Unión Nacional Árabe | 000008-12 | 07:00-18:30 BAJA; 07:00-20:00 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 2,97 | Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 21:00; programado 20:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 21:00; programado 20:00) |
| DERCO | Quilicura Matriz Principal | 000012-06 | Día habilitado; noche 23:00-24:00 mín. ALTA; 00:01-04:30 mín. ALTA | Sin corte; mín. guardias 00:00-05:00; 23:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 1,34 | Abierto (hay caudal) | — | Mín. nocturno actual 0.44 m³/h vs histórico 0.40 (umbral +25 % = 0.50); Dentro del histórico +25 % |
| LA FLORIDA | Liceo Alto Cordillera | 000028-01 | Sin habilitación (corte 24 h) | 00:00-24:00 | Sin programación en planilla | SÍ | 0,00 | 40 h (desde 00:00 ayer) | — | La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte. |
| LA REINA | Eugenio María de Hostos | 000024-01 | 06:00-23:00 ALTA | 00:00-06:00; 23:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 1,10 | Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado | 1 h (cerró 00:00; programado 23:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 1 h (cerró 00:00; programado 23:00) |
| LAS CONDES | Alexander Fleming | 000022-00 | 06:00-20:00 BAJA; 20:00-24:00 ALTA; 00:01-06:00 ALTA | Sin corte (habilitado 24 h) | Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada) | SÍ | 0,00 | 21 h (desde 19:00 ayer) | — | Habilitado 24 h (no aplica corte) |
| PARQUE ARAUCO | Estanque Norte Locales | 000025-01 | 05:00-24:00 ALTA | 00:00-05:00 | Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada) | SÍ | 1,32 | Cerrado 3 h (02:00–05:00); ahora habilitado | 2 h (cerró 02:00; programado 00:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 02:00; programado 00:00) |
| PARQUE ARAUCO | Pizza Hut | 000025-07 | 06:00-24:00 ALTA | 00:00-06:00 | Habilitado | SÍ | 0,00 | Cerrado 6 h (00:00–06:00); ahora habilitado | Cerró a las 00:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| PARQUE ARAUCO | Sala de Bomba Estanque Sur | 000025-19 | 00:01-24:00 ALTA | Sin corte (habilitado 24 h) | Habilitado | SÍ | 0,00 | Abierto (hay caudal) | — | Habilitado 24 h (no aplica corte) |
| PARQUE ARAUCO | San Ignacio 500 | 000025-18 | 07:00-23:30 ALTA | 00:00-07:00 | Habilitado | SÍ | 1,77 | Cerrado 6 h (01:00–07:00); ahora habilitado | 2 h (cerró 01:00; programado 23:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 01:00; programado 23:00) |
| PROVIDENCIA | Liceo 7 Luisa Saavedra | 000006-04 | 07:00-13:00 BAJA; 13:00-20:00 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,00 | Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado | Cerró a las 21:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| PROVIDENCIA | Liceo Juan Pablo Duarte | 000006-05 | Sin habilitación (corte 24 h) | 00:00-24:00 | Sin programación en planilla | SÍ | 0,00 | Abierto (hay caudal) | — | La planilla no trae tramos de habilitación para este punto; no se evalúa corte. |
| RENCA | Colegio ICCO Renca | 000017-08 | 06:00-20:00 ALTA | 00:00-06:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 1,80 | Cerrado 8 h (ayer 22:00–hoy 06:00); ahora habilitado | 2 h (cerró 22:00; programado 20:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 22:00; programado 20:00) |
| RENCA | Escuela Lo Velázquez | 000017-04 | 06:00-15:30 BAJA; 17:00-20:00 BAJA; 08:30-17:00 ALTA | 00:00-06:00; 20:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 0,01 | Cerrado 10 h (ayer 20:00–hoy 06:00); ahora habilitado | Cerró a las 20:00 (sin retraso) | Cumple corte (caudal ~0) |
| RENCA | Gimnasio Renca | 000017-05 | 08:00-22:00 BAJA | 00:00-08:00; 22:00-24:00 (mín. guardias) | Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada) | SÍ | 68,55 | Cerrado 4 h (04:00–08:00); ahora habilitado | Cerró a las 22:00 (sin retraso) | Mín. nocturno actual 0.00 m³/h vs histórico 0.08 (umbral +25 % = 0.11); Dentro del histórico +25 % |
| RENCA | Piscina Municipal Renca | 000017-06 | 07:00-19:00 ALTA | 00:00-07:00; 19:00-24:00 | Habilitado | SÍ | 2,16 | Cerrado 10 h (ayer 21:00–hoy 07:00); ahora habilitado | 2 h (cerró 21:00; programado 19:00) | Cumple corte, con retraso de cierre. 2 h (cerró 21:00; programado 19:00) |
| CORMUP | Antonio Hermida Fabres | 000008-01 | 14:30-23:00 BAJA; 06:30-14:30 ALTA | 00:00-06:00; 23:00-24:00 | Habilitado | NO | 1,20 | Abierto (hay caudal) | No cerró (caudal en toda la ventana de corte) | Consumo en ventana de corte: 01:00-06:00 |
| CORMUP | Carlos Fernández Peña | 000008-03 | 07:00-13:00 BAJA; 13:00-19:30 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | NO | 0,12 | Abierto (hay caudal) | No cerró (caudal en toda la ventana de corte) | Consumo en ventana de corte: 00:00-07:00; 21:00-24:00 |
| CORMUP | Erasmo Escala | 000008-07 | 14:00-22:00 BAJA; 04:50-14:00 ALTA | 00:00-05:00; 22:00-24:00 | Habilitado, caudal ~0 (posible válvula cerrada) | NO | 1,03 | 1 h (desde 15:00 hoy) | 4 h (cerró 02:00; programado 22:00) | Consumo en ventana de corte: 00:00-02:00; 03:00-05:00 |
| CORMUP | Matilde Huici Navas | 000008-10 | 07:00-12:00 BAJA; 12:00-20:00 ALTA | 00:00-07:00; 20:00-24:00 | Habilitado | NO | 0,40 | Abierto (hay caudal) | 2 h (cerró 22:00; programado 20:00) | Consumo en ventana de corte: 00:00-07:00; 23:00-24:00 |
| LO VALLEDOR | Lo Valledor P1 | 000002-01 | 07:00-23:00 BAJA; 07:00-23:00 ALTA | 00:00-07:00; 23:00-24:00 | Habilitado | NO | 7,53 | Abierto (hay caudal) | No cerró (caudal en toda la ventana de corte) | Consumo en ventana de corte: 01:00-07:00 |
| PROVIDENCIA | Carmela Carvajal | 000006-02 | 07:00-13:00 BAJA; 15:00-21:00 BAJA; 05:00-17:00 ALTA | 00:00-05:00; 21:00-24:00 | Habilitado | NO | 0,20 | Abierto (hay caudal) | No cerró (caudal en toda la ventana de corte) | Consumo en ventana de corte: 00:00-05:00; 23:00-24:00 |
| PROVIDENCIA | Liceo Lastarria | 000006-01 | 08:00-13:00 BAJA; 07:00-08:00 BAJA; 18:00-23:00 BAJA; 08:00-13:00 ALTA; 14:00-18:00 ALTA; 21:00-23:00 ALTA | 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00 | Habilitado | NO | 1,30 | Abierto (hay caudal) | No cerró (caudal en toda la ventana de corte) | Consumo en ventana de corte: 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00 |
| RENCA | ICCP (Cumbre de Cóndores Pte.) | 000017-07 | 07:00-24:00 BAJA; 00:01-02:30 BAJA | 03:00-07:00 | Habilitado | NO | 0,40 | Cerrado 3 h (04:00–07:00); ahora habilitado | 4 h (cerró 04:00; programado 00:00) | Consumo en ventana de corte: 03:00-04:00 |

Nota: en Derco la noche listada (23:00–04:30 ALTA) es el mínimo de guardias, no un corte a cero. En GYM Renca el corte nocturno (fuera de 08:00–22:00) conserva un mínimo de guardias; ambos se comparan contra el histórico +25 %.

# MÍNIMO NOCTURNO DERCO Y GYM RENCA

Se calculó la mediana de las horas de mínimo nocturno de los últimos 14 días (excluyendo hoy) y se comparó con la mediana de la última noche. Alerta si actual > histórico × 1,25.

| Punto | ID | Mediana histórica (m³/h) | Mediana última noche | Límite +25 % | ¿Alerta? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Quilicura Matriz Principal | 000012-06 | 0,400 | 0,440 | 0,500 | No |
| Gimnasio Renca | 000017-05 | 0,085 | 0,000 | 0,106 | No |

# DETALLE DE PUNTOS QUE NO CUMPLEN

## ANTONIO HERMIDA FABRES (000008-01)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-06:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 1.20 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## CARLOS FERNÁNDEZ PEÑA (000008-03)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.12 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## ERASMO ESCALA (000008-07)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-05:00; 22:00-24:00. Máximo en corte: 1.03 m³/h. Retraso: 4 h (cerró 02:00; programado 22:00). Tiempo cerrado: 1 h (desde 15:00 hoy).

## MATILDE HUICI NAVAS (000008-10)

Cliente: CORMUP. Corte hoy: 00:00-07:00; 20:00-24:00. Máximo en corte: 0.40 m³/h. Retraso: 2 h (cerró 22:00; programado 20:00). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## LO VALLEDOR P1 (000002-01)

Cliente: LO VALLEDOR. Corte hoy: 00:00-07:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 7.53 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## CARMELA CARVAJAL (000006-02)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-05:00; 21:00-24:00. Máximo en corte: 0.20 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## LICEO LASTARRIA (000006-01)

Cliente: PROVIDENCIA. Corte hoy: 00:00-07:00; 13:00-14:00; 23:00-24:00. Máximo en corte: 1.30 m³/h. Retraso: No cerró (caudal en toda la ventana de corte). Tiempo cerrado: Abierto (hay caudal).

## ICCP (CUMBRE DE CÓNDORES PTE.) (000017-07)

Cliente: RENCA. Corte hoy: 03:00-07:00. Máximo en corte: 0.40 m³/h. Retraso: 4 h (cerró 04:00; programado 00:00). Tiempo cerrado: Cerrado 3 h (04:00–07:00); ahora habilitado.

# ICCO — TIEMPO DE CERRADO

Programación de hoy: 06:00-20:00 ALTA. Ventana de corte: 00:00-06:00; 20:00-24:00. Estado actual: Habilitado. Tiempo cerrado: Cerrado 8 h (ayer 22:00–hoy 06:00); ahora habilitado. Retraso de corte (noche anterior): 2 h (cerró 22:00; programado 20:00).

# CRITERIOS

1) Habilitación = tramos ALTA/BAJA de electroválvula en la planilla para el día de la semana. Fuera de esos tramos = corte.
2) Un punto «cumple» si, fuera de las primeras 2 h de retraso de válvula, el caudal en corte es ≤ 0,05 m³/h. El retraso y el tiempo cerrado se informan igual (caso ICCO: programado 20:00, cierra ~22:00).
3) Derco: no hay corte a cero; la noche 23:00–04:30 es mínimo de guardias y el resto del día es habilitación. Alerta solo si el mínimo supera el histórico +25 %.
4) GYM Renca: habilitación 08:00–22:00 (BAJA); de noche hay mínimo de guardias con la misma regla del 25 %.
5) Retraso de corte: horas desde el inicio programado de corte de la noche anterior hasta la primera hora con caudal ~0.